## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设备基础土方
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖土方式:人工配合机械挖土 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:5m以内 | m3 | 1930.82
2 | 010103001001 | 倒运土 | 1.填方材料品种:场内人工倒运素土 2.填方来源、运距:1km | m3 | 150
3 | 01B002 | 足球场地草坪成品保护 | 1.足球场地草坪保护（用于存放回填土保护） 2.自行考虑保护方式确保草坪及地面完好 | m2 | 500
4 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 1671.48
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土 2.运距:根据现场实际情况自行考虑 | m3 | 258.48
分部小计
40m照明杆基础
6 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.包含泵送、浇筑、振捣、养护等 | m3 | 12.12
7 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.基础类型:无梁式 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 4.包含泵送、浇筑、振捣、养护等 | m3 | 111.6
8 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.包含泵送、浇筑、振捣、养护等 | m3 | 77.44
9 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径： ≤10 级别：HPB300 2.包含钢筋制作、运输、绑扎、安装等 | t | 2.456
10 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：20-25 级别：HPB300 2.包含钢筋制作、运输、绑扎、安装等 | t | 9.52
11 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：16 级别： HRB400 2.包含钢筋制作、运输、绑扎、安装等 | t | 0.772
12 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:挤压套管 2.规格:≤φ25 | 个 | 160
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 040901010002 | 高强螺栓 | 1.材料种类:Q235B 2.材料规格:M40螺杆、螺母及螺栓固定板 | t | 2.876
分部小计
20m照明杆基础
14 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C10 3.包含泵送、浇筑、振捣、养护等 | m3 | 3.2
15 | 010501004003 | 满堂基础 | 1.基础类型:无梁式 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 4.包含泵送、浇筑、振捣、养护等 | m3 | 3.89
16 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.包含泵送、浇筑、振捣、养护等 | m3 | 11.76
17 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径： ≤10 级别：HPB300 2.包含钢筋制作、运输、绑扎、安装等 | t | 0.508
18 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径： 16-18 级别：HPB300 2.包含钢筋制作、运输、绑扎、安装等 | t | 1.112
19 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:挤压套管 2.规格:≤φ25 | 个 | 96
20 | 040901010003 | 高强螺栓 | 1.材料种类:Q235B 2.材料规格:M30螺杆、螺母及φ12螺纹钢拉接 | t | 2.876
分部小计
广播立杆基础
21 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.包含泵送、浇筑、振捣、养护等 | m3 | 0.49
22 | 040901010004 | 高强螺栓 | 1.材料种类:Q235B 2.材料规格:M16螺杆、螺母及φ8圆钢拉接 | t | 0.028
分部小计
模板及脚手架
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 011702001004 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层、复合模板 | m2 | 15.2
24 | 011702001005 | 基础 | 1.基础类型:无梁式筏板基础 2.模板类型:复合模板、木支撑 | m2 | 110.4
25 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.模板类型:复合模板、钢支撑 | m2 | 132.16
26 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.模板类型:柱超高模板 2.超出高度:0.5m | m2 | 14.08
27 | 011702001006 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 2.模板类型:复合模板 木支撑 | m2 | 4.32
28 | 011701001002 | 基础脚手架 | 1.建筑结构形式:高杆灯基础脚手架 2.高度:高度5米，结合实际情况搭设 | m2 | 137
分部小计
路面破坏及恢复
29 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除广场砖及结合层 | m2 | 617.91
30 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土基层 2.厚度:15cm | m2 | 617.91
31 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:使用原有广场砖 | m2 | 617.91
32 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度:15cm厚混凝土基层 | m2 | 617.91
33 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除植草砖 | m2 | 155
34 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:使用原有植草砖 | m2 | 155
35 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除草坪面层（保护好原草坪待地面修复后重新铺设） 2.拆除30厚细粒沥青混凝土 3.拆除50厚中粒式沥青混凝土 4.拆除200厚级配碎石 5.拆除250厚2:8灰土 | m2 | 155
36 | 040203006001 | 足球草坪 | 1.草坪面层（使用原草坪草皮） 2.30厚细粒沥青混凝土 3.50厚中粒式沥青混凝土 4.200厚级配碎石 5.250厚2:8灰土 | m2 | 155
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | 01B001 | 足球场地草坪成品保护 | 1.足球场地草坪保护（竹胶板保护） 2.自行考虑保护方式确保草坪及地面完好 | m2 | 160
38 | 011601001001 | 看台拆除 | 1.砌体名称:拆除看台 2.砌体材质:红砖 | m3 | 37.5
39 | 011107004001 | 看台恢复 | 1.刷看台漆（与原油漆面一致） 2.40mm厚水泥砂浆面层 3.红砖砌筑台阶 4.素混凝土基层 5.看台为9步台阶，砖砌台阶，具体尺寸及做法与现场一致 | m2 | 15
分部小计
供电线路
40 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m内 | m3 | 689
41 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原素土回填 | m3 | 689
42 | 041001002003 | 拆除人行道 | 1.材质:普通广场砖 平铺 | m2 | 1040
43 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土基层 2.厚度:15cm | m2 | 1040
44 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除产生的建筑垃圾 2.运距:根据现场实际情况自行考虑 | m3 | 187.2
45 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.厚度:15cm厚混凝土基层 | m2 | 1040
46 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:电缆沟处广场砖恢复 2.图形:利用原有广场砖 | m2 | 1040
47 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.名称:人孔井(井盖带锁) 2.做法详见12D9P93~P113 | 座 | 12
48 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压配电柜AA1 2.规格:800*600*300 3.种类:落地安装 4.基础型钢形式、规格:下设300mm混凝土基础，槽钢支座 5.备注:电气元器件采用合资品牌优质产品 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
49 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压配电柜AA1-1 2.规格:800x2200x800 GGD 3.种类:落地安装 4.基础型钢形式、规格:下设300mm混凝土基础，槽钢支座 5.备注:电气元器件采用合资品牌优质产品 | 台 | 1
50 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 8
51 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:CPVC电力护套管 2.材质:塑料 3.规格:DN150mm 4.配置形式:暗配 | m | 702.5
52 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:五孔梅花管 2.材质:塑料 3.配置形式:暗配 | m | 1300
53 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:CPVC电力护套管 2.材质:塑料 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 | m | 948.7
54 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:CPVC电力护套管 2.材质:塑料 3.规格:DN40mm 4.配置形式:暗配 | m | 634.6
55 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:超六类 | m | 5512
56 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:音频线 2.规格:播放专用线缆 | m | 1500
57 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.要求:电缆符合国标要求 | m | 205
58 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.要求:电缆符合国标要求 | m | 180
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
59 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.要求:电缆符合国标要求 | m | 392
60 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.要求:电缆符合国标要求 | m | 500
61 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.要求:电缆符合国标要求 | m | 465
62 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.要求:电缆符合国标要求 | m | 500
63 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.要求:电缆符合国标要求 | m | 4512
64 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆头 2.型号:240mm2 3.材质、类型:热缩式 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
65 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆头 2.型号:95mm2 3.材质、类型:热缩式 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 2
66 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆头 2.型号:70mm2 3.材质、类型:热缩式 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 4
67 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电缆头 2.型号:25mm2 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 4
68 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电缆头 2.型号:10mm2 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 4
分部小计
照明设备
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
69 | 030412004001 | 足球场转播设备 | 1.名称:足球场转播设备 2.规格:LED光源，LED芯片采用大功率CREE芯片；实测光通量≥1700001m；额定功率1400W，额定电压:220V/50-60Hz(电压波动范围:-/+10%)具备10KV浪涌保护；显色指数≧80，色温:≧5700K；灯具效率:≧120lm/W；使用寿命10万小时以上；驱动采用一体式设计以方便后期灯具的维护和散热；高效驱动电源配置，须具有短路过压保护功能。不得采用驱动器与灯具分离式结构设计，灯具重量:37Kg+5%；灯具系列产品通过国家级检验机构检测，功率因素>0.97，防触电保护类型应为I类；灯具和智控需为同一品牌，便于后期使用管理和维护；灯具须采用独特防眩设计，有遮光装置，眩光值须低于30；灯具需具有良好的电磁兼容性，不对其它环境造成影响；可兼容侧壁式、座式和吸顶多种安装方式；灯具光源须为SMD封装方式，不得采用COB封装。点阵式排列，透镜采用PC材质。确保灯具的稳定性；灯具LED光源应采用单颗大功率原装Cree芯片；灯具光源频闪比＜3%；具有1-10V调光方式，宽电压范围工作，工作环境温度:-20℃-40℃；防护等级:IP67;过流保护，过压保护；高效驱动电源配置，须具有短路过压保护功能。须设计为外置插拔式驱动，以方便后期灯 具的维护和散热；灯具的所配套的驱动器需要符合CCC认证；灯具须有保护角防眩设计，有3种及以上配光；灯具外壳采用 | 套 | 96
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1070新型铝合金材料。须有环形散热孔及背鳍式散热筋增大空气对流及空气接触面；灯具外壳应具有多向调节刻度盘；灯具内置上线电缆，YJV3*2.5平方；灯具品牌具有无偿应急支援服务；灯具选用国产一线品牌优质灯具。
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
70 | 030412004002 | 足球场训练设备 | 1.名称:足球场训练设备 2.规格:LED光源，LED芯片采用大功率CREE芯片；实测光通量≥1700001m；额定功率1400W，额定电压:220V/50-60Hz(电压波动范围:-/+10%)具备10KV浪涌保护；显色指数≧80，色温:≧5700K；灯具效率:≧120lm/W；使用寿命10万小时以上；驱动采用一体式设计以方便后期灯具的维护和散热；高效驱动电源配置，须具有短路过压保护功能。不得采用驱动器与灯具分离式结构设计，灯具重量:37Kg+5%；灯具系列产品通过国家级检验机构检测，功率因素>0.97，防触电保护类型应为I类；灯具和智控需为同一品牌，便于后期使用管理和维护；灯具须采用独特防眩设计，有遮光装置，眩光值须低于30；灯具需具有良好的电磁兼容性，不对其它环境造成影响；可兼容侧壁式、座式和吸顶多种安装方式；灯具光源须为SMD封装方式，不得采用COB封装。点阵式排列，透镜采用PC材质。确保灯具的稳定性；灯具LED光源应采用单颗大功率原装Cree芯片；灯具光源频闪比＜3%；具有1-10V调光方式，宽电压范围工作，工作环境温度:-20℃-40℃；防护等级:IP67;过流保护，过压保护；高效驱动电源配置，须具有短路过压保护功能。须设计为外置插拔式驱动，以方便后期灯 具的维护和散热；灯具的所配套的驱动器需要符合CCC认证；灯具须有保护角防眩设计，有3种及以上配光；灯具外壳采用 | 套 | 12
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1070新型铝合金材料。须有环形散热孔及背鳍式散热筋增大空气对流及空气接触面；灯具外壳应具有多向调节刻度盘；灯具内置上线电缆，YJV3*2.5平方；灯具品牌具有无偿应急支援服务；灯具选用国产一线品牌优质灯具。
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
71 | 081003002001 | 智能灯光控制系统 | 1、设备尺寸：1500×700×350 选用不锈钢材质，防锈、耐腐蚀、接地性强。调光模块：导轨式安装占4个模数位；提供4路16A继电器开关和4路0-10V调光信号；具有手动控制按钮，在网络故障时可手动控制回路的开关；调光接口具有±2 kV的ESD保护功能，具有短路保护，过流保护；调光精度有3600级，0%-100% 100级调光，可根据灯具类型设置相应的调光曲线，实现真正的线性调光。 2、电箱级联模块：4个P数导轨式安装，提供24V，0.8A为总线系统供电；内置进口全隔离VSU-Net通讯芯片，输入输出双隔离；15KV静电保护，2500V通讯隔离。 3、有线真彩色触屏：智能触摸屏，单控开关、窗帘开关、窗帘和场景总线控制，可自定义界面支持3D文字、3D图片，个性化界面；用于集中控制，支持双向通信，安装方法，接口灵活。 4、系统电源模块：导轨式安装，为系统供电。提供24V/1.5A，带过载、短路、过电压保护；工作温度/湿度：-30 — +70℃；存储温度/湿度：40℃ — +85℃/10% — 95%RH。 5、控制系统：单控、集控、传感的控制，含非个性化界面编辑。 6、微端控制器：微断模块与集中控制器的通讯功能。 7、微端开关：控制所在回路的通断。实现灯具亮灭，1P 20A | 套 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
72 | 080609003001 | 智能网关 | 1、采用紧凑先进的4个P数导轨式安装 2、50组时钟定时：支持在线更新 3、自主研发VSU-Net总线，同时支持modbus及其他485协议对接 4、采用主从式与分布式结合总线架构，即使主机故障，面板也能正常使用； 5、系统稳定可靠；支持IPAD、手机移动控制。 | 套 | 2
73 | 030412009001 | 足球场转播设备立杆 | 1.名称:足球场转播设备立杆 2.灯杆高度:立杆高度不低于42米 杆体厚度/下口直径/上口直径 8mm/950.0mm/764.5mm, 8mm/806.7mm/626.1mm, 7mm/661.4mm/469.5mm, 6mm/498mm/320mm。 3.高杆灯规格:a）钢材牌号A572 GR65（低合金高强度铌钒结构钢） ，屈服强度：450 弹性模量：206000，抗13级风力， 钢材轻度设计值：f 405。b）立杆接线孔采用线切割处理，整齐美观；杆体焊接、打磨后再经过整体酸洗，然后热浸锌处理再抛光；表面喷氟碳漆。c）灯杆具备地笼螺栓：Ø42*2米；喷塑灯排；法兰盘；接地系统。立杆应在工厂内预制好，在现场进行拼装及基础浇筑。d）荷载分项系数及组合系数：风荷载分项系数 1.4 永久载荷分享系数 1.0 荷载组合系数 1.0 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
74 | 030412009002 | 足球场训练设备立杆 | 1.名称:足球场训练设备立杆 2.灯杆高度:立杆高度不低于20米 杆体厚度/上口直径/下口直径 6mm/280.0mm/397mm， 6mm/374mm/500mm。 3.高杆灯规格:a）钢材牌号：Q345 钢材屈服强度：345 弹性模量：206000 钢材强度设计值：f 310。b）立杆接线孔采用线切割处理，整齐美观；杆体焊接、打磨后再经 过整体酸洗，然后热浸锌处理再抛光；表面喷氟碳漆。c）灯杆具备地笼螺栓：Ø42*2米；喷塑灯排；法兰盘；接地系统。立杆应在工厂内预制好，在现场进行拼装及基础浇筑。d）荷载分项系数及组合系数：风荷载分项系数 1.4 永久载荷分享系 数 1.0 荷载组合系数 1.0。 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
75 | 080604004001 | 云播主机 | 1、 屏幕不小于2.8英寸，TFT彩屏，画面细腻，可实时显示主机状态、IP信息、及当前定时任 务信息。 2 、处理器：不小于16核处理器，嵌入式软件设计，无操作系统，稳定性高，永不中毒，开 机时间快，开机时间小于3秒。 3、 不小于48kHz采样率、自主研发的多轨无损音频传输技术，支持DSP音效处理，实现CD 级音质效果。 4、 支持手机APP通过WiFi/3G/4G/5G等网络对系统进行管控，可进行设备管理、定时编程、 任务控制等全功能系统管理，支持手机APP远程实时查看系统设备信息、设备状态，支持 手机APP远程设置设备参数（IP地址、设备名称等）。 5 、支持手机APP编程功能，支持手机APP远程定时编程，实现无人值守定时、定点、定曲的 节目播放，支持在同一时刻对不同分区播放不同节目，互不干扰。 6、支持手机APP实时对数传音源设备（网络CD机、网络调谐器）播放控制，支持手机APP 查看歌曲列表，选曲点播，实现数字音源通过网络对指定网络终端进行节目播放。 7、 支持手机APP进行分区编辑，灵活地划分分区无需重新布线，实现对系统终端进行分区管 理。 8、 支持用户权限管理，支持普通用户与管理员两种权限的账号，支持建立30个账户，允许 10个账号同时登录操作。 0 9 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
、不小于32GB存储空间，支持通过SD卡或者PC管理软件进行媒体音乐库更新，支持手机 APP进行音乐库编辑，进行音乐复制、移动、删除等操作。 10、 支持主机通过连接外网云服务器实现系统自动校时、全球统一校时，无需配置额外授时设 备，实现毫秒级系统时钟精度。 11 、内置高精度RTC时钟，主机在临时断开外网时，系统时间仍然守时，保证系统稳定可靠运 行。 12、 内置WIFI热点，支持主机WiFi按键开启主机WiFi热点，方便用户在无WiFi条件下进行系统 配置和管理。 13 、内置IP冲突检测，主机IP与其他网络设备IP冲突时，主机有IP冲突提示，方便管理人员及 时发现和处理。 14、 支持双电源供电，支持标准POE供电和DC24V供电。 15、 支持远程固件升级，无需拆机，可通过局域网进行固件升级，减轻维护人员工作强度。 16 、支持通过微信小程序对系统进行管控，支持即时任务管理，可添加、删除、编辑和执行即 时任务；管理员可通过小程序执行/暂停任务和切换当日执行的任务方案，查看设备实时 状态
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 17 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
76 | 030501017001 | 云广播安卓APP软件 | 1、性能指标 支持通过WiFi/3G/4G/5G等网络对系统进行管控，可进行设备管理、定时编程、任务控制 等全功能系统管理，支持手机APP远程实时查看系统设备信息、设备状态，支持手机APP 远程设置设备参数（IP地址、设备名称等）。 2、支持分区管理，支持添加/删除/编辑分区，可查看分区详情信息、分区终端设备信息，可 添加终端到分区。 3、支持通过手机APP发起即时任务，可选择网络音源设备，灵活选择持续时间，支持播放界 面进行操控任务：播放、暂停播放、播放模式、切换上一曲、下一曲、音量，支持通过手 机APP拖动音乐播放进度条，实现指定曲目时间点播放。 4、支持定时任务管理，实现无人值守定时、定点、定曲的节目播放，支持在同一时刻对不同 分区播放不同节目，互不干扰 5、支持定时任务快速启动/停止、克隆定时任务功能。 6、支持编程多套打铃方案，支持打铃方案快速启动/禁止、克隆方案，支持多套打铃方案同 时生效，每套定时打铃方案支持多套定时打铃任务同时进行，并支持打铃任务快速启动/ 停止、克隆打铃任务。 7 、支持批量修改打铃方案的任务，可批量删除、批量修改任务的提前执行时间或延后执行时 间。 8、 支持设置打铃、定时、即时任务的优先级， | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 18 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
包括普通、重要、紧急三级，优先级按紧急优 先重要优先普通。 9 、支持报警任务管理，可查看、编辑报警任务，支持设置报警任务播放模式、报警触发模式 （包括单区、全区、邻区+1、邻区+2、邻区+3、邻区+4）、报警解除模式（自动解 除、手动解除）、配置端口。 10、 支持查看今日任务，支持通过滑动切换查看周一~周日任务，可将非当天执行任务切换为 当天执行任务。 11、支持手机APP实时查看网络功放是否有故障状态、支持实时查看报警状态。 12、 支持管理音乐库，支持复制/转移音乐到不同的音乐文件夹，音乐库可为所有音频终端提 供定时播放和实时点播媒体服务。 13 、支持用户权限管理，支持普通用户与管理员两种权限的账号，支持建立30个账户，允许 10个账号同时登录操作。 14、 手机APP软件支持在4.4或以上系统版本的安卓手机运行，支持在APP应用商店下载。
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 19 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
77 | 030501017002 | 云广播iOS APP软件 | 1、支持通过WiFi/3G/4G/5G等网络对系统进行管控，可进行设备管理、定时编程、任务控制 等全功能系统管理，支持手机APP远程实时查看系统设备信息、设备状态，支持手机APP 远程设置设备参数（IP地址、设备名称等）。 2、 支持分区管理，支持添加/删除/编辑分区，可查看分区详情信息、分区终端设备信息，可 添加终端到分区。 3、 支持通过手机APP发起即时任务，可选择网络音源设备，灵活选择持续时间，支持播放界 面进行操控任务：播放、暂停播放、播放模式、切换上一曲、下一曲、音量，支持通过手 机APP拖动音乐播放进度条，实现指定曲目时间点播放。 4 支持定时任务管理，实现无人值守定时、定点、定曲的节目播放，支持在同一时刻对不同 分区播放不同节目，互不干扰。 5、 支持定时任务快速启动/停止、克隆定时任务功能。 6、 支持编程多套打铃方案，支持打铃方案快速启动/禁止、克隆、方案，支持多套打铃方案同 时生效，每套定时打铃方案支持多套定时打铃任务同时进行，并支持打铃任务快速启动/ 停止、克隆打铃任务。 7、 支持批量修改打铃方案的任务，可批量删除、批量修改任务的提前执行时间或延后执行时 间。 8、 支持设置打铃、定时、即时任务的优先级，包括普通、重要、紧急三 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 20 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
级，优先级按紧急优 先重要优先普通。 9、 支持报警任务管理，可查看、编辑报警任务，支持设置报警任务播放模式、报警触发模式 （包括单区、全区、邻区+1、邻区+2、邻区+3、邻区+4）、报警解除模式（自动解 除、手动解除）、配置端口。 10、 支持查看今日任务，支持通过滑动切换查看周一~周日任务，可将非当天执行任务切换为 当天执行任务。 11、 支持手机APP实时查看网络功放是否有故障状态、支持实时查看报警状态。 12、 支持管理音乐库，支持复制/转移音乐到不同的音乐文件夹，音乐库可为所有音频终端提 供定时播放和实时点播媒体服务。 13 、支持用户权限管理，支持普通用户与管理员两种权限的账号，支持建立30个账户，允许 10个账号同时登录操作。 14、 手机APP软件支持在8.0或以上系统版本的苹果手机运行，支持在APP应用商店下载。
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 21 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
78 | 030501017003 | 云播系统PC软件 | 1、性能指标 支持通过网络对系统进行管控，可进行设备管理、定时编程、任务控制等全功能系统管 理，支持实时查看系统设备信息、设备状态，远程设置设备参数（IP地址、设备名称 等）。 2、 支持分区管理，支持添加/删除/编辑分区，可查看分区详情信息、分区终端设备信息，可 添加终端到分区。 3、 支持发起即时任务，可选择网络音源设备，灵活选择持续时间，支持播放界面进行操控任 务：播放、暂停播放、播放模式、切换上一曲、下一曲、音量，支持拖动音乐播放进度 条，实现指定曲目时间点播放。 4、支持定时任务管理，实现无人值守定时、定点、定曲的节目播放，支持在同一时刻对不同 分区播放不同节目，互不干扰。 5、支持定时任务快速启动/停止、克隆定时任务功能。 6、支持编程多套打铃方案，支持打铃方案快速启动/禁止、克隆方案，支持多套打铃方案同 时生效，每套定时打铃方案支持多套定时打铃任务同时进行，并支持打铃任务快速启动/ 停止、克隆打铃任务。 7、 支持批量修改打铃方案的任务，可批量删除、批量修改任务的提前执行时间或延后执行时 间。 8、 支持设置打铃、定时、即时任务的优先级，包括普通、重要、紧急三级，优先级按紧急优 先 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 22 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
重要优先普通。 9、 支持报警任务管理，可查看、编辑报警任务，支持设置报警任务播放模式、报警触发模式 （包括单区、全区、邻区+1、邻区+2、邻区+3、邻区+4）、报警解除模式（是否自动 解除）、配置端口。 10、 支持查看今日任务，支持切换查看周一~周日任务，可将非当天执行任务切换为当天执行 任务。 11、 支持客户端实时查看网络功放是否有故障状态、支持实时查看报警状态。 12、 支持管理音乐库，支持复制/转移音乐到不同的音乐文件夹，支持上传本地电脑音乐文 件，音乐库可为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务。 13、 支持客户端备份系统数据、恢复备份系统数据。 -第15页- 14 、支持用户权限管理，支持普通用户与管理员两种权限的账号，支持建立30个账户，允许 10个账号同时登录操作。
79 | 030501017004 | 云播工具软件 | 云播工具软件安装于PC电脑，通过局 域网接入，可实现音乐库音乐文件更 新、系统设备固件远程升级、系统数 据备份与恢复等操作。 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 23 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
80 | 030506001001 | 寻呼话筒 | 1、高清触摸屏不小于7英寸，画面细腻，采用图形化操作界面，极好的触控体验。 2、支持寻呼分区显示，显示屏可实时显示分区列表、分区终端状态等信息。 3、支持自定义快捷键，用户可根据需求配置广播快捷键，方便快捷广播应用。 4、基于3层网络传输技术，兼容DHCP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、ARP等标准网络协议。 5、采用超强指向性麦克风，支持48kHz采样率，保证高品质广播喊话音质。 6、可实现极低延时（5ms）的端对端传输，支持对任意分区“零”延时寻呼广播。 7、支持手机APP通过WiFi/3G/4G/5G等网络对设备进行管控，支持通过手机APP远程实时查看设备信息、设备状态，支持通过手机APP远程设置设备参数（IP地址、设备名称等）。 8、全业务混音功能，支持广播业务和网络背景音乐的数字混音，满足学校的广播体操、升旗、运动会场景，小区公园广播和背景音乐混音播放场景等各类活动的混音扩声应用。 9、支持通过寻呼话筒独立调节话筒音量与网络背景音乐音量。 10、支持自定义话筒优先级，具有三级优先级可选，高优先级话筒广播优先于（可抢占）低优先级话筒广播，同级优先级混音。 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 24 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11、支持远程固件升级，无需拆机，可通过局域网进行固件升级，减轻维护人员工作强度。网络接口：标准RJ45输入（支持POE供电）。传输速率：不低于100Mbps，支持协议：兼容DHCP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、ARP等标准网络协议，屏幕分辨率：不低于800*480像素，键盘输入方式：触控 MIC输入：至少1组，MIC灵敏度：鹅颈式麦杆/后置3.5mm麦接口：10mV，麦杆麦克风类型：心型指向性电容驻极体，内置扬声器阻抗及额定功率：不大于4Ω，1.5W，耳机负载：不大于32Ω，功耗：≤10W
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 25 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
81 | 030505014001 | 壁挂式终端 | 1、采用不低于48kHz采样率，支持DSP音效处理，实现CD级音质效果。 2、支持手机APP通过WiFi/3G/4G/5G等网络对设备进行管控，支持手机APP远程实时查看系统设备信息、设备状态，支持手机APP远程设置设备参数（IP地址、设备名称等）。 3、支持自动获取IP，支持DHCP动态和静态IP配置方式。 4、支持通过手机APP远程音量配置，支持音量批量复制功能，实现多台设备批量音量配置。具备至少1路线路输入接口、具备至少1路线路输出接口，适用现场本地扩音广播功能。 5、可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 6、内置2×20W（MAX）定阻功率放大器，具备2路功率输出接口，外接到音箱，音质非常细腻，功率强劲。 7、网络化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，安装简便。 8、优先功能：1）网络报警为最高优先级；2）AUX优先于网络背景音乐。 9、支持远程固件升级，无需拆机，可通过局域网进行固件升级，减轻维护人员工作强度。 10、网络接口：标准RJ45输入 11、传输速率：不低于100Mbps 12、支持协议：兼容DHCP、TCP、UDP、ICMP、IGMP | 台 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 26 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
、ARP等标准网络协议 13、音频格式：至少支持MP3、WAV 14、信噪比：≥75dB（A） 15、功耗：≤40W
82 | 030506001002 | 调音台 | 1、提供至少10路Mic输入接口兼容至少8路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 2、提供至少2组立体声输入，至少4路RCA输入，可连接立体设备。 3、提供至少2组立体主输出、至少4路编组输出、至少4路辅助输出、至少1组立体声监听输出、至少1个耳机监听输出、至少2个效果输出。 3、提供至少1组主混音断点插入、至少8个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 4、具有至少15个60mm行程的高精密碳膜推子。 内置MP3播放器，支持至少1路USB接口，外接U盘播放音乐。 5、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。（提供功能截图） 6、内置24位DSP效果器，提供至少100种预设效果。 7、提供至少1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 支持至少7段图示均衡推子调节。 8、额定功率不大于30W 9、灵敏度：+21dB~-30dB | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 27 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
83 | 030506001003 | 纯后级功放 | 1、额定输出功率：1500W 2、扬声器输出：4-16Ω,100V 3、输入灵敏度 & 输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4、输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5、频率响应：80Hz~16KHz(+1dB, -3dB ) 6、信噪比：>90dB 7、总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 8、散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 9、保护：过热, 过载&短路 10、电源：~220V/50Hz 11、电源功耗 ：不大于1800W | 台 | 2
84 | 080605005001 | 音柱 | 1、名称：音柱 2、参数：额定功率(100V)：≦120W；灵敏度：≧94dB；频率响应：110-15KHz；防护等级：≧IP66 3、包含音柱立杆（立杆高度不小于4米） | 套 | 8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 28 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
85 | 030506001004 | 无线话筒 | 1、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率（提供权威机构监测报告）调制方式：宽带FM，频道数目：100-200个在每个频率段，频道间隔：25KHz的倍数，频率稳定度：±0.005%以内； 动态范围：100dB；最大频偏：±45KHz；频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）；综合信噪比：105dB；综合失真：≤0.5%；工作距离：不小于100m；工作温度：-10℃~+60℃。 2、接收机方式：二次变频超外差，中频频率：无线接口：BNC/50Ω，灵敏度：不小于12dBμV（80dBS/N)，灵敏度调节范围：12-32dB μV，离散抑制：≥75dB，最大输出电平：+10dBV 3、发射机指标：音头：动圈式麦克风（双手持话筒），天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线，输出功率：高功率不低于30mW；低功率不低于3mW，离散抑制：-60dB | 套 | 4
86 | 030507010001 | 天线分配器 | 频带范围 ：470-960MHz 输出/入增益 ：+1.0dB(频段中心) 输出/入阻抗 ：≧50Ω LINK输出增益：≧5 dBm RF 输出衰减：≧-3dBm | 套 | 1
87 | 080702006001 | 宽频定向天线 | 频带范围：680~960MHz 增益：不小于11dB 输入阻抗：不大于50Ω 水平面波源宽度：不小于60° 垂直面波源宽度：不小于50° 前后比：＞18 驻波比：＜1.5 模化形式：垂直 最大功率：不小于50W 接头型号：N座 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 29 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
88 | 080702006002 | 话筒天线 | 1．频带范围：640~960MHz 2．增益：≧12dB 3．输出/入阻抗：≦50Ω 4．端口形式：BNC | 套 | 1
89 | 030502017001 | 电源管理器 | 1.额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流：≦30A 3.可控制电源：≧8路 4.每路动作延时时间：≦1秒 5.供电电源：VAC，220V 50/60Hz，30A | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 30 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
90 | 080609003002 | 安全防护设备 | 1、标准1U机箱、有液晶面板、10/100/1000Base-T端口≥8、SFP插槽≥2、SFP+插槽 ≥2、扩展槽位≥2、硬盘≥1TB、 2、 吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥180万，每秒新建连接数≥6万； 3、 采用多核AMP+架构和自主开发的并行安全操作系统；提供多核多平台并行安全操作系统 软件著作权登记证书 4、 所投产品需支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动 态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；必须支持静态和动态多 播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM（稀疏模式） 5、 所投产品必须设备接口支持配置IPv6地址，并可使用IPv6地址管理设备；支持IPv6手动及 自动的IP/MAC探测及绑定； 6、 所投产品需支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的 地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象 的导入以及重复策略的检查性能指标 的导入以及重复策略的检查 7、 所投产品需支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于 2800种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基 于类型、使用场景、数据传输、风险等级 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 31 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
等特征分类 8、 所投产品需支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设 置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作 9、 所投产品需支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、丢 弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术）、授权服务器防护（NS重定 向）、普通防护（自动重定向）、增强防护（手工确认）等多种防护措施 10、 所投产品需支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站 脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻 断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持 基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护； 11、 所投产品需支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支 持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作 可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置，同时支持将解 密后流量镜像到其他设备进行分析统计 12、 所投产品需支持
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 32 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
IPv4和IPv6流量的蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、 源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，能够通过设置服务器和 端口进行引流 13、 所投产品需支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至 少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机 IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断 14、 所投产品需支持业务接口下Netflow功能，能够通过Netflow实现对网络进行监控，对接 口流量进行抓包，并在可将Netflow抓包文件数据外发 15、 所投产品需支持资产管理，能够通过设置资产监控、VPN、源安全域来控制资产识别范 围，支持scanner或onvif类型的扫描方式和网段，实现自动或手动资产扫描；支持通过 设置IP地址、MAC地址、资产类型、生效市场、厂商、位置等信息来制定黑/白名单，方 便日常资产管理，支持通过设置IP地址、MAC地址、资产类型、操作系统、应用、开放 的端口和访问的端口等信息来制定资产指纹库 16、 所投产品需支持与云端威胁情报中心联动，可对攻击IP、C&C域名和恶意样本MD5进行 一键搜索，查看基本信息、相关
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 33 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
样本、关联URL、可视化分析、域名解析、注册信息、关 联域名、数字证书等方面详细展示请求内容，并能提升对未知威胁检测能力 18、 所投产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》 （EAL4+）； 17、 所投产品需支持基于网络请求的语义分析检测，能够将网络请求拆分后从请求头、响应体四 19、 提供一年硬件质保。一年全特征库升级（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征 库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务）。
91 | 030501013001 | 训练数据收转主机 | 1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥96Mpps/126Mpps； 2、千兆电口≥24个，千兆 SFP光口≥4个；Console口≥1个，Manage口≥1个； 3、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 5、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； | 台 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 34 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
92 | 081003002002 | 多语种展示辅助系统 | 1、支持跨平台使用，除Windows版之外还适配国产化操作系统。支持国内外文档标准规范，兼容国内外主流流式软件。 2、支持输出为版式文档格式，如OFD、PDF文档。支持输出为图片格式。支持多种蒙古文编码。 3、提供字数统计、文本校对、编码转换（三种以上编码互转，准确率达到98%以上）等本地工具。 4、特色功能：联网可完成蒙汉机器互译、词典查找、新旧蒙古文转换、字体安装、wps格式文档转换。 5、提供蒙古文文档模板库，包含文字、简报、表格教学使用模板。 6、蒙古文排版：提供五线格稿纸，蒙古文水印，竖排批注，竖排图表等工具。 7、科教面板：提供如数学、化学、物理、地理等的科教素材管理器，可以导入导出素材、设置素材属性，并支持存放自定义图片素材；使用科教编辑器，可以编辑数学公式、绘制几何图形、电路图、化学方程式、物理及化学实验装置图，还可以绘制生物结构图、地理天体图等。 8、多媒体：支持文字处理、电子表格单元格中插入音频视频文件后在本应用中即可播放多媒体文件，无需调用其他播放软件，并且提供多种播放模式供选择。 9、幻灯片：不调用第三方软件，支持直接在幻灯片中录制旁白功能和录制音频的功能。 支持二次开发。 | 套 | 2
分部小计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程 | [6 empty] | 第 35 页 共 35 页
合 计