交易综合调度中心建筑工程装饰装修改造方案

概况

项目简介

本工程充分利用现有场地条件，进行科学的规划和设计，在17楼评标区西侧原有设施的基础上进行建设。

17楼平面图现状

本次交易综合调度平台中心将改造17楼西侧空闲区域约210㎡，其中大厅116㎡、3间休息室94㎡（28㎡+28㎡+38㎡）。

建设内容包括：拆除及改造部分、地面部分、墙面部分、顶面部分、水电及其他部分等。

1、地面：防静电地毯、地砖。

2、墙面：成品实木条、实木板、吸音板、定制造型铝板、白色烤漆面板、墙砖、玻璃隔断、无机涂料、黑色不锈钢饰面等。

3、天花：石膏板、成品实木条、实木板、吸音板、定制造型铝板、白色烤漆面板、透光膜、透光软膜、定制造型顶、亚克力板、白色铝板。

设计依据

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

《民用建筑设计技术措施》

《建筑装饰装修工程质量验收规范》G 50210-2018

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584-2001

《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》G18586-2001

《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588-2001

《建筑材料放射性核素限量》G6566-2010

除上述规范以外，还遵循国家现行的相关标准和规范要求。

平面布局规划

设计原则

①充分利用现有空间设计条件，合理布置各功能分区，创造具有空间充分利用、导向便捷、疏散合理的场地，符合指挥监控场地办公及其管理的要求。

②以人性化设计，通过对空间的合理分化，柔和的色彩运用，灯光的舒适照度，营造具有时代的特色，环境舒适优美的指挥监督场地。

③应以满足近期使用需求为主，同时能够适应远期发展和使用变化的要求，并适当考虑未来业务发展的空间。

④努力体现现代意识、国际意识的特色指挥中心。在总体设计上充分考虑各部分功能的有机结合，强调以人为本和个性的尊重，突出适用性、经济性。

⑤室内装修体现现代化简洁的形式，色彩淡雅，空间氛围舒适。

⑥实用、安全、经济、美观是设计的准则。因此，在满足以上所述的情况下，尽可能节省工程投资，降低造价，通过合理的设计达到降低运营费用。

空间改造

本次装修建设需要拆除原有的空间及设备，在原有基础上进行空间设计和装饰，在施工过程中应充分考虑施工场地的利用及对现有建筑、结构构件的保护及施工安全等问题。

拆除墙体及设备平面图

规划拆除3间休息室，其中，休息室1为28㎡、休息室2为28㎡、休息室3为38㎡，拆除后腾出94㎡，目前闲置大厅116㎡，共计可使用面积约210㎡。

交易综合调度平台中心规划区域图

交易综合调度平台中心规划平面图

色彩设计

在交易综合调度平台中心设计时结合大厅内工作人员的工作特点进行色彩的搭配，在分析了人类的色彩心理学以及与会人员的日常习惯后，具有镇静效果且有使人情绪平缓作用的浅色调是最合适的颜色。

声学设计

根据建筑结构情况，吊顶和墙面的建筑材料结合大厅的观感设计形成的声学环境，以“前场反射、中场扩散、后场吸声、顶棚强吸、门窗隔音”为原则，通过专业设计和细节把控，力求大厅达到优良的语言清晰度和可懂度。为了达到大厅的使用效果，结合大厅的容积，建议全频带混响时间RT60=1.0±0.2S，这就需要对大厅所有墙面、地面和吊顶的装修材料和结构进行详细的吸声计算，使设计的混响时间达到预期，为装修方案提供指导意见。

装修材料类型、表面形状和结构的选择都具有控制混响时间和音质缺陷的双重功效，除了配置美观又合理的扩散结构外，还应采用可行的低频强吸声结构。

声场效果硬性要求：

不能出现颤动回声；

不能出现较强的声反射面；

不能出现明显的声共振现象；

不能出现声聚焦区；

整个频段声音的吸收要比较均匀。

专业声学要求及特点：

背景噪音达到NC-20，如墙体隔音效果不好，处理后也应达到NC-30。

空间内混响时间达到0.6s（+0.3s）

室内声场平均，尽可能减小驻波，避免存在颤动回声、声聚焦、声染色、声共振等声学缺陷。

隔声门：单扇隔声门隔声量要求如下（该表考虑门缝漏声影响）：

| 倍频程中心频率/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔声门隔声量/dB(A) | 20 | 28 | 35 | 38 | 40 | 38 |

无明显的声学缺陷，声场均匀，每个位置的听觉感受基本相同。

理想化频响曲线

隔音设计及用材：

场内背景噪声应最低满足NR-30评价曲线要求（如图）：

墙体隔声：专业轻质隔声基层

墙体及顶地处如有小的链接缝，必须做勾缝处理，如门窗处有大的缝隙需用专业声学材料填塞或灌浆填实。

门窗处是隔音工程的关键部位，需要专业隔音门。专业隔音门为8cm为双折口带门槛设计，内填三层复合隔音材料并安以专业密封条及下落隔音条，整体隔声量可达40dB。

在空调风机的隔声处理中，首先应尽可能选用低噪设备，如选用的设备噪音较大时，应注意出风口的大小，出风口宜大不宜小，出风管道应该做多个弯曲折角，在管内折角处内壁中贴强吸声材料，管道和龙骨硬性连接处要做减震处理，风机和管道连接时应做软接处理。

拆除工程设计

| 序号 | 工程内容 | 主要内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除轻钢龙骨隔断墙（含木门） | 拆除石膏板墙面、铝板墙面、轻钢龙骨、木龙骨、木门等 | 平米 | 103.5 |
| 2 | 拆除卫生间隔断墙（含淋浴玻璃隔断、卫生间门、淋浴门） | 拆除石膏板墙面、铝板墙面、轻钢龙骨、木龙骨、淋浴玻璃隔断、卫生间门、淋浴门等 | 平米 | 49.6 |
| 3 | 拆除电梯入户玻璃门 | 拆除电梯入户玻璃门 | 扇 | 1 |
| 4 | 拆除管道井 | 拆除管道井混凝土墙 | 处 | 2 |
| 5 | 拆除顶面 | 包含石膏板吊顶、卫生间铝扣板吊顶、轻钢龙骨、灯具、烟感、温感、吸顶音箱及其他； 拆除室内空调、通风管道及其他并封堵使不影响17楼其他空调使用 | 平米 | 210 |
| 6 | 拆除地面 | 铲除地砖及水泥层 | 平米 | 210 |
| 7 | 拆除房间暖气片 | 拆除房间暖气片及改造支管 | 组 | 10 |
| 8 | 拆除大厅及休息室其他设备材料 | 拆除大厅及休息室其他设备材料，如洗手池、马桶、淋浴、热水器等 | 项 | 1 |
| 9 | 改造卫生间上下水（三个卫生间改造为西南侧） | 原三间休息室的卫生间拆除，规划西南侧两个卫生间的上下水管及其他材料 | 项 | 1 |
| 10 | 改造2处管道井的管道（消防管道、上水管、下水管） | 原两间休息室中间的管道井及西侧管井内的所有管路进行迁改 | 项 | 1 |
| 11 | 恢复16楼吊顶 | 管道井的管路及卫生间上下水改造后，对16楼吊顶进行恢复 | 项 | 1 |
| 12 | 建筑垃圾清运 | 建筑垃圾清运 | 项 | 1 |

装修设计

装修设计平面布局图

装修设计效果图

地面设计

防静电地毯、地板砖等。设计面积210平米。

调度中心大厅地面采用防静电地毯，在铺设地板前，对地面进行找平处理，预留强弱电走线槽道，操作台桌面下方设置活动槽道盖板，作为布线及后期维护通道。地板设置地插方便操作台引电及网络连接使用，采用100mm不锈钢饰面踢脚板。

室内地面在铺设地板砖前，对地面进行开槽布放金属线槽、线管。线管内穿电源线缆，用于连接地面地插；线槽内穿网线及信号线，用于连接操作台电脑网络、分布式系统等。

调度中心卫生间地面采用防滑地砖，在铺设地板前，对地面进行找平处理，预埋上下水水管。

设计内容：防静电地毯面积188㎡，100mm不锈钢饰面踢脚线60米。地面瓷砖300*300mm共22㎡，制作卫生间地台6.5㎡，高度≤250mm，数量见图纸及概算。

地面装修材料应高强度，质轻，防潮，防火，抗氧化，抗静电性能优越，无任何胶水成分，健康环保，耐磨性好。

铺设方法：

地毯：层表面必须平整，无凹坑、麻面、裂缝，并保持清洁干净。若有油污，须用丙酮或松节油擦洗干净，高低不平处应预先用水泥砂浆填嵌平整。

地板砖：

1）基层处理：将尘土、杂物彻底清扫干净，不得有孔鼓、开裂及起砂等缺陷。

2）弹线：施工前在墙体四周弹出标高控制线，在地面弹出十字线，以控制地砖分隔尺寸。

3）预铺：首先应在图纸设计要求的基础上，对地砖色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整、交换，直至达到最佳效果，按铺贴顺序堆放整齐备用。

4）铺贴：铺设选用1︰4干硬性水泥砂浆，砂浆厚度25mm 左右。铺贴前应将地砖背面湿润，需正面干燥为宜。把地砖按要求放在水泥砂浆上，用橡皮锤轻敲地砖饰面直至密实平整达到要求。

5）勾缝、清理：地砖铺完后24小时进行清理勾缝，勾缝前应先将地砖缝隙内杂物擦净，用1︰1水泥砂浆勾缝。当水泥浆凝固后再用棉纱等物对地砖表面进行清理。

6）成品保护：铺设48小时内禁止上人。如需要在上作业时，需48小时后进行，并应在地面铺塑料布或层板，以免破坏地面。

墙面设计

调度大厅墙面装饰采用乳胶漆、木质吸音板、微孔铝单板、GRG定制弧形面材等材料进行装饰。新增隔断处及调度大厅与夜间评标区之间墙面须采用不低于12mm双层石膏板+50mm厚岩棉+70mm厚吸音棉材料已达到隔音效果。

墙面成品饰面安装：

主要区域：交易综合调度平台中心大厅。建设装饰面166平方米。

工程流程：

制作安装前应检查基层的垂直度和平整度，有防潮（防火）要求的应进行防潮（防火）处理。

按设计要求弹出标高、控制线、分格线。打孔安装木砖或木楔，深度应不小于40mm，木砖或木楔应做防腐处理。

饰面板固定应采用射钉或胶粘接，接缝应在龙骨上，接缝应平整。

2、方法与技术措施

1)	弹线：根据设计图纸上的尺寸要求，先在墙上划出水平标高，弹出分格线。根据分格线在墙上加木橛，木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸，横竖间距为300*300mm。

2)	防火防潮处理：木龙骨四面防火涂料三遍后晾干备用，基层板单面防火涂料三遍晾干厚备用；基层板与地面相接200mm高范围内增加涂刷防腐沥青一遍，埋入墙面的木楔预先涂刷防腐沥青一遍。

3)	木龙骨制作：本工程所有木龙骨的含水率均控制在12%以内。根据设计要求，制成木龙骨架，整片或分片拼装。木龙骨规格30mm*40mm，龙骨网格间距为300mm*300mm。

4)	基层龙骨固定：安装木龙骨前应先检查基层墙面的平整度、垂直度是否符合质量要，如有误差，可在实体墙与木龙骨架间势衬方木来调整平整度、垂直度。同时要检查骨架与实体墙是否有间隙， 如有间隙也应用木块垫实，用电钻打孔钉木橛，孔深应在40-60mm 之间。木龙骨的垫块应与木龙骨用钉钉牢。

5)	基层板安装：基层板采用15mm阻燃多层板，封钉板材用气泵气钉枪将30mm 枪钉把板材固定在木龙骨上。封钉前调整好板材的拼缝，要求布钉均匀，钉距20-30mm 左右；用两米靠尺检查墙板面平整度和垂直度，局部采用60mm铁钉或50自功螺钉加固矫正达到验收规范要求。

6)	饰面板安装：墙面木基层完成后根据设计图纸分缝、排版，将分格线弹在木基层上。成品饰面板安装前拆除包装逐一检查，并剔除有质量缺陷的板块。安装时基层板与饰面板背面满刷白乳胶，用10-15mm纹钉临时固定四角，调整饰面板与边角、上下面板位置和接头纹路位置，就位后延同一方向射入纹钉使面板与基层粘接牢固，擦去多余乳胶。

7)	成品保护：板块施工完毕后，采用厚型塑料膜将墙柱面覆盖，防止粉尘、油污污染；在阳角处加设塑料护角条，在人流较多或材料运输通道位置在墙面铺设多层板保护层，高度不低于2.4m。

顶面设计

交易综合调度平台中心大厅采用木质条形板、顶面铝板、GRG定制弧形面材结合方式建设。

吊顶采用12mm防火石膏板及配套38主50副系列轻钢龙骨构建，内置防火吸音棉，中间为圆形造型，周边分布圆孤型及灯带设计，防火防潮漆三遍。吊顶内布放PVC线管、金属线槽，用于电源线缆、网线及信号线穿管布线，用于连接灯光、开关、墙插、吸顶音箱、高清数字摄像机、门禁系统等。吊顶材料应健康环保。

吊顶大样图

天棚石膏板吊顶

主要分布区域：交易综合调度平台中心大厅。

1、施工工艺流程

基层清理→弹线→安装吊筋→安装主龙骨→安装边龙骨→弱电、综合布线敷设→隐蔽检查→安装次龙骨及矿棉板或石膏板。

2、施工方法

(1)吊杆安装：根据图纸先在墙上、柱上弹出顶棚标高水平墨线，在顶板上画出吊顶布局，确定吊杆位置；采用M8 膨胀螺栓在顶板上固定，吊杆采用φ8 全丝杆加工。

(2)跌级造型制作安装：根据吊顶施工平面布置图结合节点大样图在地面弹出跌级造型大样位置线，根据大样图制作跌级造型。跌级造型骨架采用20*30木龙骨架、间距300*300、木龙骨四面涂刷防火涂料三遍；在天棚相应造型位置安装φ8吊杆，间距800-1200mm，吊点位置距端部距离不大于300mm；将制作好的跌级造型龙骨架吊装到位、调平后四周用20*30木龙骨固定于结构顶和墙面上；在龙骨架上封装基层板，采用15mm厚阻燃多层板，双面涂刷防火涂料三遍，板材需接长时在接缝背面加订一块接缝板，长度不小于200mm。

(3)主龙骨安装：根据吊顶标高安装主龙骨，基本定位后调节吊挂抄平下皮（注意起拱量），主龙骨间距为800-1200mm；，吊杆长度超出1500mm须设置反支撑。相邻主龙骨接头错开，使用专用龙骨连接件用φ8螺栓锚固牢固。吊筋吊点距主骨端部不大于300mm，主骨端部距墙不大于300mm。空调风管等下方无法设置吊杆位置或吊点间距大于1200mm位置应设置L50角钢支架，在钢支架上增设吊点。

(4)次龙骨安装：根据吊顶标高水平线弹出边龙骨水平线，边龙骨采用20*30木龙骨涂刷防火涂料三遍，用50钢钉沿边龙骨水平线射入墙体20-30mm，钢钉固定点间距不大于300mm，砼墙柱位置预先钻孔埋入木楔；安装副骨应与主龙骨卡接到位、固定无松动，副龙骨间距300mm，副龙骨相邻接头应错开，用专用次龙骨连接件连接牢固、顺直；牵水平通线利用吊杆上的螺栓上下调节进行调平校正，保证一定起拱度，视房间大小起拱5-20mm，房间短向1/200，待水平度调好后再逐个拧紧螺帽。根据空调风口、检修孔、大型灯具安装位置确定开孔位置，根据开孔尺寸用木条制作相应孔洞加固木框，与龙骨连接牢固。

(5)隐蔽验收：施工过程中注意各工种之间配合，待顶棚内的风管、强弱电管线、消防管线等施工完毕，并通过各种试验后组织隐蔽验收，通过验收后安装面板。

(6)面板安装：第一层面板安装将石膏板背面朝上，用自攻钉固定；安装时先将板就位，用直径小于自攻钉直径的钻头将板与龙骨钻通，再用自攻钉拧紧，自攻钉钉距不大于200mm，距边不小于15mm， 略深入板面0.5-0.7mm 左右；自攻螺钉与纸面石膏板边距离：面纸包封的板边以10-15mm 为宜，切割的板边以15-20mm 为宜。板在自由状态下固定，不得出现弯棱、凸鼓现象；板长边沿纵向次龙骨铺设；安装第二层石膏板，面层板与基层板的接缝应错开、不得在同一根龙骨上接缝，安装要求同第一层板，钉眼涂刷防锈漆二遍用石膏腻子抹平。

施工配合：吊杆布置位置在满足规范要求前提下避开各种空调、消防管线，吊杆严禁吊挂在各种消防、空调等设备管线上，不满足规范要求时应采用专项措施，各种管线严禁固定在吊顶吊杆上。安装石膏板时注意将预留的消防烟感线头在正确位置穿出，消防喷淋头位置使用专用开孔器开孔，与喷淋头位置吻合、套割整齐、美观。封板时在各种预留的风口、检查口加固框位置做好标记，封板完成后用小锯条沿边框将孔洞锯开，要求锯口整齐、平直，并对边框口用螺钉进行加固。

铝扣板吊顶

主要分布区域：交易综合调度平台中心大厅。

1.	施工要点

1）吊顶标高线应根据房内+100cm水平准线，弹到四周墙面或柱竣工清理、验收、移交

2）根据吊顶大样图，将龙骨及吊杆的位置弹到平顶上。吊杆主龙骨的间距必须符合装饰铝扣板的模数，纵、横的间距，一般以1.2m为宜，灯光糟及检修口等位置应增加吊杆。

3)根据墙上吊顶的安装水平标高线，用射钉将铝边龙骨钉固于墙体上，钉距以30-40cm为宜。边龙骨应钉平直、牢固；

4)当采用镀锌铅丝作为吊杆材料时，即称吊筋，在混凝土楼板上安装的具体方法：首先在吊筋位置线上，用射钉枪将铁连接件紧固在楼板内。亦可采用内膨胀螺栓固定在楼板底面。然后用直径6mm或8mm作吊筋。将钢筋焊接在连接铁件上，下端弯钩后挂在主龙骨吊孔内。吊筋应垂直向下，用枋木作支撑绷紧。亦可将吊筋上端套螺丝接在内膨胀螺栓内，便于调整吊筋的长短；

5)安装主龙骨时，必须拉十字调平通线。相邻主龙骨的腹部孔槽必须调在一直线上，并应拉通线控制孔位，吊筋绷紧，可用撑木上顶住楼板下抵住大龙骨，将撑木绑扎在吊筋上，主龙骨接头应平整；

6)隐蔽在吊顶内的管线和其他设施，水、暖、电工应在吊顶安装时校正其位置；

7)安装次龙骨时，采用专用次龙骨次吊,将次龙骨挂在主龙骨上，其吊挂方向必须与主龙骨垂直；

8)铝扣板安装的方法一般为：首先先从房间一边开始往另一边安装，大面积整块安装完毕后，再安装墙边、灯孔、检修口等特殊部位，有搭口缝的铝板，应顺搭口缝方向逐块进行。铝板应用力插入齿口内，使其啮合，并用木榔头将铝条板轻击平整。然后先将铝扣板侧面凹槽对准主龙骨的翼缘轻轻插入，然后再安插另一块铝扣板。在相邻次龙骨上的铝扣板安装后，方能安第二根龙骨，并依次顺序进行；

9)在安装铝扣板的同时，应按设计要求进行保温填料的铺设；

10)在安装过程中，每完成一道工序，应及时进行检查，发现缺陷立即纠正，以保证吊顶牢固可靠。其表面平整度、接缝严密和平直的程度均应满足规范要求。

照明系统

房间照明设计要达到照度、均匀度、眩光限制标准的要求。

照明设计包括平面和系统。首先要认真进行房间照明的需求分析，如房间照明设计要求光线要柔和，适合人体的生理需要，不能因照明电源产生干扰而影响计算机的工作。主房间内在离地面0.8m处，照度不应低于3001x;辅助房间内照度不应低于1501x;应急照明应大于301x;紧急出口标志灯、疏散指示灯照度应大于5lx。在房间内基本工作间无眩光，眩光限制等级为I级;第一类辅助房间眩光限制等级为D级，可以有轻微眩光;第二、第三类辅助房司眩光限制等级为Ⅲ级，允许有眩光感觉等。在灯具选择及布置时，除根据房间电气设计规范对照度的要求外，还应充分结合自然采光及墙面反射率等因素来计算确定灯具数量。一般房间照明功率密度(W/m2)的现行值可按18W/m2计算。各功能房间采用嵌入式格栅荧光灯具。在灯的布置上，根据安装高度(即吊顶高度)决定灯具间隔。在保证照度的前提下，充分考虑照度均匀性和有效抑制眩光等因素。成排安装的灯具，光带应平直、整齐。工作区内一般照明的均匀度(最低照度与平均照度之比)不宜小于0.7。非工作区的照度不宜低于工作区平均照度的1/5。

除了各房间按要求布置灯具外，同时要考虑应急照明要求。在市电停电后，为保证工作人员做存盘等紧急处理，房间内布置一定数量的应急照明灯具。采用高效应急照明灯，当市电停电后自动投入。

灯具的控制要分区、分路、集中控制，尤其是大面积照明场所的灯具，要分区、分段设置开关。

主机房通道疏散照明的照度值5lx，其它区域通道疏散照明的照度值1lx。出口标志灯在门上方安装时，底边距门框0.2m；若门上无法安装时，在门旁墙上安装；疏散照明明装，底边距地2.5m，疏散标志灯底边距地0.5米明装。

照明开关、插座均为暗装，除注明者外，均为250V，10A。插座均为单相两孔+三孔安全型插座，底边距地0.3m，开关底边距地1.3m，距门框0.2m。插座分别由不同的支路供电，所有插座回路均（BV-3X4mm2），设漏电保护断路器，漏电断路器动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s。

消防报警系统

由于调度大厅需要重新装修改造，因此将大楼原有火灾自动报警系统（如烟感、温感、铵钮、声光报警器等）进行拆除再安装。

新增消防应急广播2只，烟感探测器11个，火灾声光报警器1个，温感探测器11个，火灾报警器2个，安全出口指示灯2个，疏散指示灯1个，应急照明灯2只。