## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古民族大学教学实验综合楼建设项目空调主机冷站项目--机组设备及配套 |  |  |  | 标段：内蒙古民族大学教学实验综合楼建设项目空调主机冷站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设备管线
1 | 031001002001 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:SC200 3.连接方式：焊接 4.管道除锈后刷两遍防锈漆，50mm厚橡塑发泡保温 |  | m | 45.71
2 | 031001002002 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:SC50 3.连接方式：焊接 4.管道除锈后刷两遍防锈漆，50mm厚橡塑发泡保温 |  | m | 28
3 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.预留孔洞， |  | 个 | 4
4 | 030109011002 | 潜水泵 | 1.名称:循环泵 配变频器 2.规格:Q=360m3/h H=28m N=37KW |  | 台 | 2
5 | 030109011003 | 潜水泵 | 1.名称:循环泵 配变频器 2.规格:Q=280m3/h H=28m N=30KW |  | 台 | 2
6 | 031004018001 | 饮水器 | 1.自动饮水装置 2.10-12t |  | 套 | 1
7 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:不锈钢水箱 2.规格:2000*1500*2000mm |  | 台 | 1
8 | 030109011002 | 潜水泵 | 1.名称:定压补水泵 2.规格:Q=12.5m3/h H=32m N=2.2KW |  | 台 | 4
9 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.除污器GXSF250-1-250 |  | 组 | 2
10 | 030109012001 | 其他泵 | 1.名称:涡旋式风冷热泵机组 2.制冷量：1380-1480KW/组，制冷功率：414-454KW,制热量：1425-1525KW/组，制热功率：412.5-452.5KW 3.机组外形尺寸：14100*2300*2500mm |  | 台 | 1
11 | 030109012002 | 其他泵 | 1.名称:涡旋式风冷热泵机组 2.制热量：1720-1820KW/组，制热功率：514.5-554.5KW，制冷 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古民族大学教学实验综合楼建设项目空调主机冷站项目--机组设备及配套 |  |  |  | 标段：内蒙古民族大学教学实验综合楼建设项目空调主机冷站项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
量：1720-1820KW/组， 制冷功率：516.5-556.5KW 3.机组外形尺寸：17630*2300*2500mm
12 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 12
13 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 8
14 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 12
15 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 4
16 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 8
17 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 4
18 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 6
19 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:弹簧安全阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
20 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.类型:远传指示压力表 电远传 2.规格、压力等级:DN50 3.连接方式：法兰连接 |  | 台 | 4
21 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.类型:温度计 2.规格、压力等级:DN50 3.连接方式：法兰连接 |  | 支 | 2
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古民族大学教学实验综合楼建设项目空调主机冷站项目--机组设备及配套 |  |  | 标段：内蒙古民族大学教学实验综合楼建设项目空调主机冷站项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：内蒙古民族大学教学实验综合楼建设项目空调主机冷站项目--机组设备及配套 |  | 标段：内蒙古民族大学教学实验综合楼建设项目空调主机冷站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：内蒙古民族大学教学实验综合楼建设项目空调主机冷站项目--机组设备及配套 |  |  | 标段：内蒙古民族大学教学实验综合楼建设项目空调主机冷站项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：内蒙古民族大学教学实验综合楼建设项目空调主机冷站项目--机组设备及配套 |  | 标段：内蒙古民族大学教学实验综合楼建设项目空调主机冷站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计