## 汇总表
内蒙古医科大学金山校区图书馆气体灭火系统
序号 | 名称 | 单位（项）
一、4号书库和5号书库
1 | 外储压七氟丙烷系统 | 1
2 | 报警系统 | 1
3 | 通风系统 | 1
小计
二、一层蒙医药博物馆
4 | 七氟丙烷系统 | 1
5 | 报警系统 | 1
6 | 通风系统 | 1
小计
合计

## 1、外储压管网式气体灭火系统
分部分项设备综合单价计价表
项目名称：内蒙古医科大学金山校区4#5#图书馆气体灭火系统
序号 | 项目名称及规格型号 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量
一 | 外储压七氟丙烷设备
1 | 灭火剂瓶组 | 1.安装、调试 2.包含：150L钢瓶、虹吸管、容器阀、O型圈、气动驱动装置、减压稳压阀、液位测量装置。 | 套 | 11
2 | 动力气体瓶组 | 1.安装、调试 2.包含：70L钢瓶、容器阀、压力显示器、气动驱动装置 | 套 | 22
3 | 储存瓶组架 | 1.安装、调试 2.包含：含瓶组架，抱箍，拉杆，U型卡 | 个 | 33
4 | 灭火剂管路连接管 | 1.安装、调试 2.包含：500mm高压金属软管、O型圈 | 根 | 11
5 | 动力瓶组管路连接管 | 1.安装、调试 2.包含：480mm高压金属软管、O型圈 | 根 | 22
6 | 灭火剂单向阀 | 1.阀门安装 2.包含：O型圈 | 个 | 11
7 | 集流管 | 1.管道及管件安装、内外防腐处理 2.包含：无缝钢管、堵头、弯管、DN100及以上含法兰、DN80及以下含丝接、液体单向阀底座、安全阀底座 | 套 | 33
8 | 驱动气体瓶组 | 1.=安装、调试 2.包含：氮气瓶、氮气、容器阀、压力表、电磁驱动装置 | 套 | 2
9 | 驱动气体瓶架 | 1.安装、调试 2.包含：含瓶组架，U型卡 | 套 | 2
10 | 驱动气体控制启动管 | 1.安装、调试 2.包含：紫铜管、铜三通、铜弯头、铜堵头、铜直通、铜接头。 | 套 | 13
11 | 驱动气体控制管路单向阀 | 1.阀门安装 2.包含：气体单向阀、铜接头 | 套 | 3
12 | 信号反馈装置 | 1.安装、调试 | 套 | 2
13 | 安全泄放装置 | 1.阀门安装 2.包含：安全阀 | 套 | 1
14 | 低泄高封阀 | 1.阀门安装 2.包含：低泄高封阀、铜接头 | 套 | 2
15 | 低泄高封阀 | 1.阀门安装 2.包含：低泄高封阀、铜接头 | 套 | 1
16 | 选择阀 | 1.阀门安装 2.包含：DN80选择阀、铜接头 | 套 | 1
17 | 选择阀 | 1.阀门安装 2.包含：DN125选择阀、铜接头 | 套 | 1
18 | 选择阀集流管 | 1.管道及管件安装、内外防腐处理 2.包含：DN125无缝钢管、堵头、弯头、DN100及以上含法兰、DN80及以下含丝接、选择阀底座 | 套 | 2
19 | 选择阀出口连接管 | 1.管道及管件安装、内外防腐处理 2.包含：DN80无缝钢管、DN100及以上含法兰、DN80及以下含丝接信号反馈装置底座 | 套 | 1
20 | 选择阀出口连接管 | 1.管道及管件安装、内外防腐处理 2.包含：DN125无缝钢管、DN100及以上含法兰、DN80及以下含丝接信号反馈装置底座 | 套 | 1
21 | 自动泄压装置（0.36㎡） | 1.墙面开洞、泄压口安装 | 套 | 4
22 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | kg | 1969
23 | 气体灭火系统液位报警器 | 1.校接线、调试等 2.含联网、电源、液晶显示、操作盘等 | 台 | 1
24 | 分部小计（元）
二 | 防护区管网
1 | 镀锌无缝加厚钢管DN125 | 1.管道及管件安装2.丝扣、卡箍或法兰连接3.管道刷油、防腐4.支架制作、安装5.支架除锈、刷油6.管网水冲冼、水压试验7.管道穿后砌墙套管制安 | m | 78
2 | 镀锌无缝加厚钢管DN80 | 1.管道及管件安装2.丝扣、卡箍或法兰连接3.管道刷油、防腐4.支架制作、安装5.支架除锈、刷油6.管网水冲冼、水压试验7.管道穿后砌墙套管制安 | m | 24
3 | 镀锌无缝加厚钢管DN65 | 1.管道及管件安装2.丝扣、卡箍或法兰连接3.管道刷油、防腐4.支架制作、安装5.支架除锈、刷油6.管网水冲冼、水压试验7.管道穿后砌墙套管制安 | m | 24
4 | 镀锌无缝加厚钢管DN50 | 1.管道及管件安装2.丝扣、卡箍或法兰连接3.管道刷油、防腐4.支架制作、安装5.支架除锈、刷油6.管网水冲冼、水压试验7.管道穿后砌墙套管制安 | m | 54
5 | 镀锌无缝加厚钢管DN40 | 1.管道及管件安装2.丝扣、卡箍或法兰连接3.管道刷油、防腐4.支架制作、安装5.支架除锈、刷油6.管网水冲冼、水压试验7.管道穿后砌墙套管制安 | m | 60
6 | 90°弯头DN125 | 1.安装、调试 2.高压管件，形状方体 | 个 | 8
7 | 90°弯头DN80 | 1.安装、调试 2.高压管件，形状方体 | 个 | 1
8 | 90°弯头DN50 | 1.安装、调试 2.高压管件，形状方体 | 个 | 3
9 | 中小三通DN125*50 | 1.安装、调试 2.高压管件，形状方体 | 个 | 1
10 | 中大三通DN125*80 | 1.安装、调试 2.高压管件，形状方体 | 个 | 1
11 | 中大三通DN80*65 | 1.安装、调试 2.高压管件，形状方体 | 个 | 1
12 | 中大三通DN65*50 | 1.安装、调试 2.高压管件，形状方体 | 个 | 3
13 | 中大三通DN50*40 | 1.安装、调试 2.高压管件，形状方体 | 个 | 8
14 | 异径三通DN80*65*50 | 1.安装、调试 2.高压管件，形状方体 | 个 | 1
15 | 正三通DN50 | 1.安装、调试 2.高压管件，形状方体 | 个 | 4
13 | 法兰 DN125，PN2.5 | 1.安装、调试 2.包含：配套金属缠绕垫、高强螺栓 | 片 | 16
14 | 法兰 DN80，PN2.5 | 1.安装、调试 2.包含：配套金属缠绕垫、高强螺栓 | 片 | 40
15 | 喷嘴（QPT/40-XA） | 1.阀门安装 2.包含：喷嘴 | 只 | 24
16 | 管道穿墙开洞 | 1.水钻开孔 2.封堵抹灰刮白 | 项 | 1
17 | 分部小计（元）
小计

## 2、4库5库报警
分部分项设备综合单价计价表
项目名称：内蒙古医科大学金山校区4#5#图书馆火灾自动报警设备
序号 | 项目名称及规格型号 | 项目特征描述 | 计量单位 | 暂定数量
一 | 火灾自动报警系统
1 | 火灾报警主机 | 1.安装 2.校接线、调试 3.壁挂机箱，带打印机，2回路，2路CAN联网接口 | 台 | 1
2 | 气体灭火控制器 | 1.安装 2.校接线、调试 3.可配接紧急启停按钮、强制手动按钮、放气指示灯、声光警报器等 | 台 | 2
3 | 点型感烟探测器 | 1.本体及底座安装 2.校接线、调试 3.智能型，电子编址，无极性连接。 | 个 | 50
4 | 点型感温探测器 | 1.本体及底座安装 2.校接线、调试 3.智能型，电子编址，无极性连接。 | 个 | 40
5 | 紧急启停按钮 | 1.安装 2.校接线、调试 3.智能型，电子编址，可以手动操作启动或停止气体喷放 | 个 | 4
6 | 放气指示灯 | 1.安装 2.校接线、调试 3.智能型二总线，电子编址 | 个 | 4
7 | 输入输出模块 | 1.安装 2.校接线、调试 3.智能型二总线，电子编址 | 个 | 4
8 | 声光警报器 | 1.底座及本体安装 2.校接线、调试 3.智能型二总线，声和光报警 | 个 | 6
9 | 联网卡 | 1.安装 2.校接线、调试 3.气体主机与火灾报警主机联网 | 个 | 2
10 | 信号线 NH-RVS2*1.5 | 1.配线2.接线 | m | 1100
11 | 电源线 NH-RVS2*1.5 | 1.配线2.接线 | m | 400
12 | 联网线 NH-RVS2*1.5 | 1.配线2.接线 | m | 500

## 3、4库5库通风
分部分项设备综合单价计价表
项目名称：内蒙古医科大学金山校区4#5#图书馆通风换气系统
序号 | 项目名称及规格型号 | 项目特征描述 | 计量单位 | 暂定数量
1 | 轴流风机5.5kW | 1.安装、开洞及洞口封堵 2.包含风机减振配件、设备支吊架、软管接口、支架除锈刷油、风机检查接线、调试等 3.风量25000m³/h,功率5.5KW | 台 | 2
| 轴流风机5.5kW | 1.安装、墙体开洞及洞口封堵 2.包含风机减振配件、设备支吊架、软管接口、支架除锈刷油、风机检查接线、调试等 3.风量20000m³/h,功率5.5KW | 台 | 2
2 | 风机控制箱 | 1.安装、调试 2.5.5KW，预留远程控制接口 | 台 | 4
3 | 镀锌薄钢板风管δ=1.0mm | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装2.弯头导流叶片制作、安装3.风管、支架除锈、刷油4.δ=1.0mm | ㎡ | 160
4 | 电缆 ZC-YJV-4*2.5 | 1.配线 2.接线 | m | 150
5 | 防火阀（600*320） | 1.安装、调试 2.含电动执行机构 | 个 | 4
6 | 单层百叶风口（800*500） | 1.安装、调试 | 个 | 4
7 | 桥架100*100 | 1.安装 | m | 60
8 | 墙体开洞封堵修复 | 封堵，刮白 | 项 | 1
小计

## 4、蒙医药博物馆七氟丙烷
分部分项设备综合单价计价表
项目名称：内蒙古医科大学金山校区图书馆蒙医药博物馆气体灭火系统
序号 | 项目名称及规格型号 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量
一、有管网系统更换(南侧展馆)
1 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea | Kg | 990
2 | 灭火剂瓶组 | 1.安装、调试 2.包含：120L钢瓶、虹吸管、容器阀、O型圈、气动驱动装置、减压稳压阀、液位测量装置。 | 单瓶组 | 12
3 | 储存瓶组架 | 1.安装、调试 2.包含：含瓶组架，抱箍，拉杆，U型卡 | 单瓶组 | 12
4 | 连接管 | 1.安装、调试 2.包含：400mm高压金属软管、O型圈 | 根 | 12
5 | 灭火剂流通管路单向阀 | 1.阀门安装 2.包含：O型圈 | 套 | 12
6 | 集流管 | 1.管道及管件安装、内外防腐处理 2.包含：无缝钢管、堵头、弯管、DN100及以上含法兰、DN80及以下含丝接、液体单向阀底座、安全阀底座 | 单瓶组 | 12
7 | 驱动气体瓶组 | 1.安装、调试 2.包含：氮气瓶、氮气、容器阀、压力表、电磁驱动装置 | 单瓶组 | 1
8 | 驱动气体瓶组架 | 1.安装、调试 2.包含：含瓶组架，U型卡 | 单瓶组 | 1
9 | 驱动气体控制启动管 | 1.安装、调试 2.包含：紫铜管、铜三通、铜弯头、铜堵头、铜直通、铜接头。 | 单瓶组 | 13
10 | 驱动气体控制管路单向阀 | 1.阀门安装 2.包含：气体单向阀、铜接头 | 套 | 1
11 | 信号反馈装置 | 1.安装、调试 | 套 | 1
12 | 安全泄放装置 | 1.阀门安装 2.包含：安全阀 | 套 | 1
13 | 低泄高封阀 | 1.阀门安装 2.包含：低泄高封阀、铜接头 | 套 | 1
14 | 低泄高封阀 | 1.阀门安装 2.包含：低泄高封阀、铜接头 | 套 | 1
15 | 选择阀出口连接管 | 1.阀门安装 2.包含：DN100选择阀、铜接头 | 套 | 1
16 | 小计
二、预制灭火系统(南侧展馆)
1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 双柜式七氟丙烷灭火装置100L*2，安装调试 | 台 | 3
2 | 灭火药剂 | HFC-227ea | 公斤 | 600
3 | 泄压口（0.32㎡） | 1.墙面开洞、泄压口安装 | 台 | 2
4 | 小计
三、预制灭火系统(文献展馆)
1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ150/2.5JA | 套 | 4
2 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | KG | 600
3 | 泄压口（0.32㎡） | 1.墙面开洞、泄压口安装 | 台 | 2
4 | 小计
合计 |  | #REF!

## 5、蒙医药博物馆报警
分部分项设备综合单价计价表
项目名称：内蒙古医科大学金山校区图书馆蒙医药博物馆（文献馆）气体灭火系统
序号 | 项目名称及规格型号 | 项目特征描述 | 计量单位 | 暂定数量
一 | 火灾自动报警系统
1 | 气体灭火控制器 | 1.安装 2.校接线、调试 3.可配接紧急启停按钮、强制手动按钮、放气指示灯、声光警报器等 | 台 | 1
2 | 点型感烟探测器 | 1.本体及底座安装 2.校接线、调试 3.智能型，电子编址，无极性连接。 | 个 | 20
3 | 点型感温探测器 | 1.本体及底座安装 2.校接线、调试 3.智能型，电子编址，无极性连接。 | 个 | 20
4 | 紧急启停按钮 | 1.安装 2.校接线、调试 3.智能型，电子编址，可以手动操作启动或停止气体喷放 | 个 | 1
5 | 放气指示灯 | 1.安装 2.校接线、调试 3.智能型二总线，电子编址 | 个 | 1
6 | 输入输出模块 | 1.安装 2.校接线、调试 3.智能型二总线，电子编址 | 个 | 4
7 | 声光警报器 | 1.底座及本体安装 2.校接线、调试 3.智能型二总线，声和光报警 | 个 | 2
8 | 联网卡 | 1.安装 2.校接线、调试 3.气体主机与火灾报警主机联网 | 个 | 1
9 | 信号线 NH-RVS2*1.5 | 1.配线2.接线 | m | 300
10 | 电源线 NH-RVS2*1.5 | 1.配线2.接线 | m | 200
11 | 联网线 NH-RVS2*1.5 | 1.配线2.接线 | m | 200
12 | 小计

## 6、蒙医药博物馆通风系统
分部分项设备综合单价计价表
项目名称：内蒙古医科大学金山校区图书馆蒙医药博物馆（南侧馆和文献馆）气体灭火系统
序号 | 项目名称及规格型号 | 项目特征描述 | 计量单位 | 暂定数量
1 | 轴流风机2.2kW | 1.设备安装 2.包含风机减振配件、设备支吊架、软管接口、支架除锈刷油、风机检查接线、调试等 3.风量12000m³/h,功率2.2KW | 台 | 2
2 | 壁式轴流风机0.8kW | 1.设备安装 2.包含风机减振配件、设备支吊架、软管接口、支架除锈刷油、风机检查接线、调试等 3.风量3000m³/h,功率0.8KW | 台 | 2
3 | 风机控制箱 | 1.安装、调试 2.2.2KW，预留远程控制接口 | 台 | 4
4 | 镀锌薄钢板风管δ=1.0mm | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装2.弯头导流叶片制作、安装3.风管、支架除锈、刷油4.δ=1.0mm | ㎡ | 60
5 | 电缆 ZC-YJV-4*2.5 | 1.配线 2.接线 | m | 90
6 | 防火阀（600*320） | 1.安装、调试 2.含电动执行机构 | 个 | 4
7 | 单层百叶风口（600*320） | 1.安装、调试 | 个 | 5
8 | JDG32管 | 1.安装 | m | 90
9 | 墙体开洞封堵修复 | 封堵，刮白 | 项 | 1
10 | 室内墙面破坏修复 | 封堵，刮白 | 项 | 1
11 | 小计