## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 集中供气系统 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 集中供气系统 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：集中供气系统 |  |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1.材质:316L材质BA级不锈钢洁净管，1/4外径6.35mm*壁厚0.89mm.L=4米/根,钢管按标准ASTMA269/270生产，光亮退火BA级处理,化学抛光，钢管硬度HRB小于90易于弯曲，钢管内外洁净无擦伤,钢管均为独立洁净袋，管两端带管帽。 |  | m | 152
2 | 031008004001 | 手动切换汇流排装置 | 1.材质：Brass 2.型号：R11BM1 3.说明：最大输入压力3000psi(20.7MPa)，出气范围：0-250psi（0-1.7MPa）可调，适用于实验室、气体分析等高纯气体场合,阀门旋钮，带开关指示窗、可采用汇流管具扩展性、采用墙式安装、每侧两级过滤装置（每级双层过滤网）、可选配压力报警装置、减压器密封材质：PTFE、安全测试压力：1.5倍的最大输出压力、适用温度：-40℃-+74℃、泄漏率：2*10-8atm cc/sec He、第三方校准证书（压力表）、特种设备盐雾试验报告、产品商标注册证明、SIL认证，进气1/4”NPT（F)，出气1/4”NPT（F)。 |  | 组 | 5
3 | 031003001001 | 终端二级调压阀 | 1.材质：Brass 2.型号：R11BB 3.说明：最大输入压力：3000Psi，输出压力：0-150 Psi（0-1MPa）可调，安全测试压力：1.5倍的最大输出压力，适用温度：-40℃-+74℃，泄漏率：2*10-8atm cc/sec He，SIL认证，CV：0.15，第三方校准证书（压力表）、特种设备盐雾试验 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：集中供气系统 |  |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
报告、产品商标注册证明、SIL认证,进气1/4”NPT（F)，出气1/4”NPT（F)，含1个出气压力表。
4 | 031003001002 | 不锈钢金属软管 | 1.材质：不锈钢316L 2.功能：连接钢瓶与切换面板 3.结构包括：进气口配有钢瓶接头与钢瓶连接，出气口配有卡套接头与切换面板连接，带有安全保护线。 最高承受压力：300bar，进/出口气螺纹：1/4"NPT(F) 长度：1米 |  | 根 | 10
5 | 031003001003 | 不锈钢卡套总球阀 | 1.316L-BV-3/8 ， 1000PSI两端带密封帽 |  | 个 | 5
6 | 031003001004 | 不锈钢阻火器 | 1.名称：不锈钢阻火器 2.SS 316，接入/出：1/4"NPT两端带密封帽 |  | 个 | 4
7 | 030801006002 | 不锈钢管道 | 1.材质:TP316L材质BA级不锈钢洁净管，3/8外径9.53mm*壁厚0.89mm.L=4米/根,钢管按标准ASTMA269/270生产，光亮退火BA级处理,化学抛光，钢管硬度HRB小于90易于弯曲，钢管内外洁净无擦伤,钢管均为独立洁净袋，管两端带管帽。 |  | m | 196
8 | 031003001005 | 卡套式低压球阀 | 1.316L-BV-1/4 1000PSI、带密封帽 |  | 个 | 18
9 | 030804003001 | 终端转换接头 | 1.316L-R-OD4-根据仪器接口配置、带密封帽 |  | 个 | 18
10 | 030904001001 | 气体侦测探头 | 1.名称:气体侦测探头 2.规格:TCTG-S4测H2 |  | 个 | 2
11 | 030904001002 | 气体侦测探头 | 1.名称:气体侦测探头 2.规格:TCCG-S4测C2H2 |  | 个 | 2
12 | 030404016001 | 泄露报警控制箱 | 1.名称: 泄露报警控制箱 2.型号:GKZX-S8A:浓度显示、可燃气报警泄漏报警器采用灵敏度高的电化学式，探头根据其本身特点 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：集中供气系统 |  |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
结合石油化工企业可燃特殊气体检测报警规范来确定探头的位置高度等
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:RVV-3*1.5 |  | m | 120
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 |  | m | 120
分部小计
措施项目
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：集中供气系统 |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：集中供气系统 |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：集中供气系统 |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：集中供气系统 |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 终端二级调压阀 | 个 |  | 18 |  | 4200 | 75600
合计 | [6 empty] | 75600
总合计 | [6 empty] | 75600
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：集中供气系统 |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：集中供气系统 |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：集中供气系统 |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：集中供气系统 |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：集中供气系统 |  |  | 标段：玉泉区生态环境监测站实验室改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：集中供气系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 型钢(综合) | kg
2 | 膨胀螺栓 | 10套 | [5 empty] | M10
3 | 不锈钢焊条(综合) | kg
4 | 低碳钢焊条 | kg | [5 empty] | J422 φ3.2
5 | JDG管 | m | [5 empty] | 20
6 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | [5 empty] | BVR-4mm2
7 | 镀锌地线夹 | 套 | [5 empty] | 20
8 | 不锈钢管 | m |  |  | 钢星 | 天津钢星不锈钢销售有限公司 |  | 1/4
9 | 不锈钢管 | m |  |  | 仁赛 | 上海仁赛不锈钢有限公司 |  | 3/8外径
10 | 终端转换接头 | 个
11 | 终端二级调压阀 | 个
12 | 不锈钢金属软管 | 个
13 | 不锈钢卡套总球阀 | 个
14 | 不锈钢阻火器 | 个
15 | 卡套式低压球阀 | 个
16 | 气体侦测探头 | 个 | [5 empty] | TCTG-S4测H2
17 | 气体侦测探头 | 个 | [5 empty] | TCCG-S4测C2H2
18 | 铜芯多股绝缘电线 | m | [5 empty] | RVV-3*1.5
19 | 手动切换汇流排装置 | 组
20 | 泄露报警控制箱 | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。