| 呼和浩特体育中心人工制冷可移动式冰场项目技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） |
| 一 | 风冷一体机组 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风冷一体机组 | 1、制冷量：≧140千瓦；2、制冷剂：R-404a,3、蒸发温度：-18℃4、冷凝温度： 36℃ 5、启动模式: 星三角 ；6、供电：380V/3P/50Hz ；7、冷却介质： 风冷；8、蒸发器载冷剂：40%乙烯乙二醇；9、载冷剂进出温度:-12℃/-14℃10、蒸发器压力降：700mbar； 规格：制冷机组尺寸≥长宽高 5800*2200*2400;蒸发器机组尺寸≥ 长宽高 3100*1800*2800 mm | 套 | 1 | 268,000.00 | 268,000.00 |
| 二 | 主要设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冰场专用控制系统 | 1，包含手动控制逻辑/远程控制逻辑/2种自动节能控制逻辑。2，故障报警拨号通知。3，PLC可编程控制柜与机组配电柜合并/单独室内控制柜控制。 | 套 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2 | 冰底温度传感器 | 低温专用 | 个 | 8 | 550.00 | 4,400.00 |
| 3 | 浸入式管温度传感器 | 低温专用 | 个 | 4 | 224.00 | 896.00 |
| 4 | 控制线 | ≧2*0.75平方屏蔽 | 米 | 628 | 2.00 | 1,256.00 |
| 5 | 穿线管 | DN20 PVC材质 | 米 | 524 | 3.00 | 1,572.00 |
| 6 | 弱电桥架 | ≧200mm*100mm 铁质防火喷涂 | 米 | 21 | 65.00 | 1,365.00 |
| 三 | 冰面管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冰场主管道系统 | ≧φ160 HDPE-100 高强度，冲洗、打压 | 米 | 44 | 780.00 | 34,320.00 |
| 2 | 冰场冷冻排管 | ≧φ32 HDPE-100 高强度，冲洗、打压 | 米 | 4500 | 9.00 | 40,500.00 |
| 3 | 冰场冷管Ｕ型头 | HDPE-100高强管/De32 | 套 | 300 | 38.00 | 11,400.00 |
| 4 | 冰场软管 | 高强硅胶波纹软管DN100 | 米 | 115 | 168.00 | 19,320.00 |
| 5 | 冰场冷冻管管座 | 定制 | 米 | 398 | 34.00 | 13,532.00 |
| 6 | 制冷主管保温处理 | 保温材料 | 项 | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 四 | 制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乙二醇冷冻泵 | 流量：13l/s；扬程：≧24m；运行温度：-13℃ 介质：40%乙烯乙二醇；水泵形式：立式 | 台 | 2 | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 2 | 乙二醇 | 涤纶级≥99.9% | T | 3 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 3 | 乙二醇水箱 | 304不锈钢 | 个 | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 4 | 无缝钢管 | DN100 | 米 | 56 | 245.00 | 13,720.00 |
| 5 | 橡塑保温 | B1级，厚度≧50mm | m³ | 5 | 1,212.00 | 6,060.00 |
| 6 | Y型过滤器 | DN100，低温型 | 个 | 2 | 663.00 | 1,326.00 |
| 7 | 止回阀 | DN100，低温型 | 个 | 2 | 309.00 | 618.00 |
| 8 | 橡胶软接 | DN100 | 个 | 6 | 107.00 | 642.00 |
| 9 | 流量开关 | 低温型 DN25 | 个 | 2 | 174.00 | 348.00 |
| 10 | 压力表 | 低温型，不锈钢 ≧16mpa 含表阀、表弯等 | 套 | 6 | 317.00 | 1,902.00 |
| 11 | 表盘式温度计 | 低温型，不锈钢 ≦零下35℃ | 套 | 4 | 374.00 | 1,496.00 |
| 12 | 自动放气阀 | 中压焊接阀门和自动放气阀DN15 | 个 | 6 | 567.00 | 3,402.00 |
| 五 | 电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开关柜系统 | 配电柜≥500mm*600mm*200mm*1200mm，包括柜体及内部电器元件，XL-21(350A)主断路器350A一个，分断路器4个125A、分断路器3个32A | 台 | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 2 | 冷冻/冷却水泵控制系统 | 实现冰场远程控制，只需一键启动，整套制冷系统实现全自动化运行，实现冰场远程及现场一键停开机操作，启动后整个冰场制冷系统根据冰面制冷符合完全实现自动化运行，各系统部件联动通讯控制协调运行。 | 套 | 1 | 3,570.00 | 3,570.00 |
| 3 | 主机电缆 | YJV型≧3*35+2 | 米 | 20 | 301.00 | 6,020.00 |
| 4 | 桥架 | ≧100mm*50mm镀锌桥架 | 米 | 18 | 102.00 | 1,836.00 |
| 六 | 围挡系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围档系统 | 冰场专用围档高1.1m，采用≧40mm*60mm*2mm钢管制作成钢架并喷塑，外敷HDPE高强板，是无毒、无害、无气味的环保产品，抗冲击、耐磨损、耐腐蚀、抗紫外线、抗水、吸潮、耐老化、摩擦系数小、无毒性、无污染、不易沾附异物、吸震防噪声，即使在零下 150℃以也不易脆裂。 1.框架：≧40*60*2mm喷塑铁方管拼接组成；2.防撞面板：≧10mm厚白色PE板；3.扶手板：≧15mm厚蓝色PE板；4.踢脚线：≧10mm厚、≧200mm高黄色PE板；5.配套固定板以及按装螺栓。 | 米 | 144 | 615.00 | 88,560.00 |
| 2 | 冰场钢坝 | 项目定制，下底宽≧250mm，上底宽≧100mm，高≧250mm的凹槽型结构 | 米 | 79 | 120.00 | 9,480.00 |
| 3 | 冰坝盖板 | 项目定制，宽≧120mm，高≧130mm | 米 | 67 | 98.00 | 6,566.00 |
| 4 | 冰场人员进出门 | 冰上围挡门规格：≥1500X1100mm;采用≧40mm*60mm*2mm钢管制作成钢架并喷塑，外敷HDPE高强板，是无毒、无害、无气味的环保产品 | 个 | 2 | 900.00 | 1,800.00 |
| 5 | 冰车进出门 | 冰上围挡规格：≥1800X1100mm;采用≧40mm*60mm*2mm钢管制作成钢架并喷塑，外敷HDPE高强板，是无毒、无害、无气味的环保产品 | 个 | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 6 | 安装辅材 | 螺丝/焊条/胶水等 | 项 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 七 | 冰场地层结构 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厚度0.2mm 隔汽层 | 超强PE防水膜（整张定制） | ㎡ | 590 | 5.00 | 2,950.00 |
| 2 | 厚度50mm挤塑板保温层 | ≧300KPa, ≧50mm B1级 | ㎡ | 350 | 86.00 | 30,100.00 |
| 3 | 冰球线 | 冰场专用 | 套 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 4 | 首次制冰 | 厚度：40mm - 45mm | ㎡ | 314 | 25.00 | 7,850.00 |
| 5 | 冰壶篷房 | 长≧56米，宽≧16米，高≧5.6米人字篷房采用模块化设计，采用高强度的膜材，高强度铝合金型材框架， 网框+配重、钢钎固定 | ㎡ | 896 | 650.00 | 582,400.00 |
| 6 | 保温设备 | 长≧56米，宽≧16米，高≧5.6米 房屋采用方钢构架+防火保温板≧100mm厚岩棉彩钢板 | ㎡ | 806 | 200.00 | 161,200.00 |
| 7 | 新风系统设备 | 长≧1.15m宽≧0.35m高≧1.85m，保障场内温度和湿度配置超低温空气能机组;;带室内空气温度/湿度显示,湿度从10%-90%任意设定达到设;定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿;机器带定时开关机功能，从1-24小时1--59分钟任意设定，;方便用户外出时设定开、关机。;机器带故障自动检测功能如出现故障,机器会自动检测出原因;并显示出相应的故障代码,方便维修。机器带空气过滤功能。可清洗方便取放。采用著名品牌压缩机,强力除湿。机器适用低温环境,并自动化霜,适用温度:5C-38C。机器采用高寿命除湿机专用风扇马达,宁静,低噪音。具有缺相相序温度、过热等保护。自动摆风，上下出风角度可自由调节，使机器除湿范围更大。 | 组 | 3 | 43,290.00 | 129,870.00 |
| 8 | 照明系统设备 | 专业冰场照明灯；输入电压220V，封装工艺；贴片式；防护等级：IP65；外壳材质：铝；产品认证：3C认证；灯光颜色：正白；功率： ≧95W；LED灯珠颗数： ≧118颗光通量： ≧10000lm；色温： ≧5700K功率因数 ≧0.9温升：-25℃~45℃K；灯具光效 ≧110lm/W显色指数： ≧80；发光角度： ≧100°寿命：≧50000H外形尺寸 ≧Φ280×131mm建议安装高度8m~12mLED100W | 盏 | 33 | 1,850.00 | 61,050.00 |
| 八 | 其它配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN25补水管 | 树脂/PVC、内径≧20mm | m | 40 | 15.00 | 600.00 |
| 2 | 冰面清理工具 | 锰钢材质，刃长≧24.5cm，铲身长≧23cm，柄长≧120cm | 套 | 1 | 240.00 | 240.00 |
| 3 | 冰被 | 多孔保温棉，双层铝箔贴敷 | m2 | 300 | 25.00 | 7,500.00 |
| 4 | 监控系统 | 4个监控头、1台交换机、 1台硬盘录像机、27寸显示器及辅材 | 套 | 1 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 5 | 冰场专用地胶垫 | “环保橡胶+EPDM颗粒”≧100*100*1.5cm | m2 | 350 | 220.00 | 77,000.00 |
| 6 | 合计总价 |  |  |  |  | 1,698,867.00 |
| 注：本报价含所有费用（包含人材机管理费利润规费及税金） |  |  |  |  |  |  |