## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区海东路街道健康管理中心改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
采暖入口
1 | 031003014001 | 热力入口DN100 | 1.名称:热力入口 2.规格:包括（DN50闸阀3个、温度计2只、热表流量计（含计算器、温度传感器）、压力表4块，DN50过滤器孔径3mm共1个、DN50过滤器60目共2个、DN25截止阀1个、 DN25泄水球阀2个、DN100动态平衡阀1个，DN100静态水力平衡阀1个） |  | 套 | 1
分部小计
采暖
2 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内（地沟） 2.名称:无缝钢管 3.介质:采暖 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 30.59
3 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内（地沟） 2.名称:无缝钢管 3.介质:采暖 4.规格:DN40 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 24.85
4 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内（地沟） 2.名称:无缝钢管 3.介质:采暖 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 22.89
5 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:无缝钢管 3.介质:采暖 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计 |  | m | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区海东路街道健康管理中心改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求:水压试验及水冲洗
6 | 031001002008 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:无缝钢管 3.介质:采暖 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 3
7 | 031001002009 | 钢管 | 1.安装部位:室内支管 2.名称:焊接钢管 3.介质:采暖 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 11.5
8 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称：暗装管道除锈、刷油 2.除锈级别:手工除轻锈 3.油漆品种、涂刷遍数:刷两道防锈漆 |  | m2 | 12.61
9 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称：明装管道除锈、刷油 2.除锈级别:手工除轻锈 3.油漆品种、涂刷遍数:刷一道防锈漆、两道调和漆 |  | m2 | 2.58
10 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道直径:DN50以下 |  | m3 | 1.3
11 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 2.层数:两道 |  | m2 | 38.45
12 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢综合 |  | kg | 47.27
13 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：暗装管道支架除锈、刷油 2.除锈级别:手工除轻锈 3.油漆品种、涂刷遍数:刷两道防锈漆 |  | kg | 42.17
14 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称：暗装管道支架除锈、刷油 2.除锈级别:手工除轻锈 3.油漆品种、涂刷遍数:刷一道防锈漆、两道调和漆 |  | kg | 5.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区海东路街道健康管理中心改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 031005006001 | 地板辐射采暖 | 1.保温层材质、厚度:聚苯乙烯泡沫塑料保温板 20kg/m3 50mm 2.管道材质、规格:耐热聚乙烯(PE-RT)管Φ20,壁厚不小于2.3mm,S4,使用条件等级四级。De20X2.3 3.压力试验及吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 4.填充层:铝箔保护层 5.其他:边界带、伸缩缝及其他 |  | m | 2994
16 | 031005007003 | 热媒集配装置 | 1.名称:分集水器（带箱） 2.规格:5环路 3..附件名称、规格、数量:连接下返管的阀门、手动跑风阀、及配套支架 |  | 台 | 2
17 | 031005007004 | 热媒集配装置 | 1.名称:分集水器（带箱） 2.规格:4环路 3..附件名称、规格、数量:连接下返管的阀门、手动跑风阀、及配套支架 |  | 台 | 6
18 | 031005007005 | 热媒集配装置 | 1.名称:分集水器（带箱） 2.规格:2环路 3..附件名称、规格、数量:连接下返管的阀门、手动跑风阀、及配套支架 |  | 台 | 1
19 | 031005007006 | 热媒集配装置 | 1.名称:分集水器（带箱） 2.规格:1环路 3..附件名称、规格、数量:连接下返管的阀门、手动跑风阀、及配套支架 |  | 台 | 2
20 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
21 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:锁闭阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 22
22 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区海东路街道健康管理中心改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铸铜 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
24 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
25 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管DN32 2.机械混凝土楼板钻孔 |  | 个 | 6
26 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.名称:采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
通风
27 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:b≤320 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 16.18
28 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:320<b≤450 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 35.12
29 | 030701003001 | 卫生间通风器 | 1.名称:卫生间通风器（自带止回阀） 2.型号:JVF-400 3.其他详细参数详见图纸 4.含支架 |  | 台 | 15
30 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支架除锈、刷油 2.除锈级别:手工除轻锈 3.油漆品种、涂刷遍数:刷一道防锈漆,两道调和漆 |  | kg | 205.8
31 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:200*200mm |  | 个 | 4
32 | 03070300700 | 碳钢风口、散流 | 1.名称:防雨百叶 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区海东路街道健康管理中心改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 2 | 器、百叶窗 | 2.规格:400*200mm
33 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:200*200mm |  | 个 | 4
34 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:400*200mm |  | 个 | 5
35 | 03B003 | 挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁 2.材料:固定挡烟垂壁采用夹丝防火玻璃制作,单片防火玻璃在(620±20)℃下保持30min,其完整性不应破坏。 |  | m2 | 18.32
36 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
37 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：呼和浩特市新城区海东路街道健康管理中心改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：呼和浩特市新城区海东路街道健康管理中心改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：呼和浩特市新城区海东路街道健康管理中心改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13