## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园室内装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
喷淋
1 | 030901003001 | 水喷淋喷头 | 1.名称:快速响应洒水喷头 2.材质、型号、规格:DN15 ZSTZ15/93 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 21
2 | 030901001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管件安装 5.压力试验及冲洗满足图纸设计及施工规范要求 6.未尽事宜详见图纸 |  | m | 5
3 | 030901001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管件安装 5.压力试验及冲洗满足图纸设计及施工规范要求 6.未尽事宜详见图纸 |  | m | 10
4 | 030901001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管件安装 5.压力试验及冲洗满足图纸设计及施工规范要求 6.未尽事宜详见图纸 |  | m | 5
5 | 030901001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝接 4.含管件安装 5.压力试验及冲洗满足图纸设计及施工规范要求 6.未尽事宜详见图纸 |  | m | 5
6 | 030901001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝接 4.含管件安装 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园室内装修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.压力试验及冲洗满足图纸设计及施工规范要求 6.未尽事宜详见图纸
7 | 030901001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝接 4.含管件安装 5.压力试验及冲洗满足图纸设计及施工规范要求 6.未尽事宜详见图纸 |  | m | 20
8 | 030901001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN20 3.连接形式:丝接 4.含管件安装 5.压力试验及冲洗满足图纸设计及施工规范要求 6.未尽事宜详见图纸 |  | m | 30
9 | 030901001008 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN20 主材利旧安装 3.连接形式:丝接 4.含管件安装 5.压力试验及冲洗满足图纸设计及施工规范要求 6.未尽事宜详见图纸 |  | m | 110
10 | 031002001003 | 管道支架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装 2.除锈:轻锈 3.刷油:刷防锈漆二道 4.未尽事宜详见图纸 |  | kg | 20
11 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN25 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 10
12 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN32 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 5
13 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN40 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 5
14 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN50 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园室内装修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN65 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 5
16 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN80 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 2
17 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称、类型:砖墙打孔(洞) 2.规格:直径≤25mm 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 10
18 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1.名称、类型:砖墙打孔(洞) 2.规格:直径≤50mm 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 15
19 | 030413003004 | 打洞（孔） | 1.名称、类型:砖墙打孔(洞) 2.规格:直径≤120mm 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 7
20 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.系统调试正常，满足设计要求和验收规范 |  | 点 | 1
分部小计
火自报
21 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.未尽事宜详图纸 |  | m | 80
22 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.未尽事宜详图纸 |  | m | 65
23 | 030411001010 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明装 |  | m | 6
24 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:NHBV-2.5 3.配线部位:室内 4.未尽事宜详图纸 |  | m | 155
25 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:NHRVS-2*1.5 |  | m | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园室内装修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.配线部位:室内 4.未尽事宜详图纸
26 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:ZRRVS-2*1.5 3.配线部位:室内 4.未尽事宜详图纸 |  | m | 70
27 | 030904001001 | 点型感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.安装方式：吸顶安装 3.配套底座 4.未尽事宜详图纸 |  | 个 | 7
28 | 030904001002 | 点型感温探测器 | 1.名称：感温探测器 2.安装方式：吸顶安装 3.配套底座 4.未尽事宜详图纸 |  | 个 | 7
29 | 030904008001 | 输入输出模块 | 1.名称：输入输出模块 2.未尽事宜详图纸 |  | 个 | 6
30 | 030904003001 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.未尽事宜详图纸 |  | 个 | 1
31 | 030904007001 | 火灾警报扬声器 | 1.名称：消防广播扬声器 2.未尽事宜详图纸 |  | 个 | 5
32 | 030904007002 | 火灾警报扬声器 | 1.名称:无线防入侵被动红外/微波探测器 独立式 |  | 个 | 5
33 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:64点以内 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
34 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园室内装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费
7 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
8 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园室内装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园室内装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园室内装修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园室内装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防工程 |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园室内装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园室内装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园室内装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13