## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.筒型网络摄像机（含安装支架） 2.靶面尺寸为1/2.7英寸（公安部检验报告证明）； 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 最大图像尺寸：2560 × 1440； 宽动态：数字宽动态 ； 防补光过曝：支持； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 子码流：H.265/H.264/MJPEG ； 支持DC12V或poe供电（公安部检验报告证明）； 需支持IP66防尘防水。（公安部检验报告证明） |  | 台 | 10
2 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.高清球摄像机 2.传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS； 内置GPU芯片（以公安部检验报告为准）； 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准）； 宽动态：支持真宽动态 ； 焦距：5.9-188.8mm，32倍光学变倍； 视场角：60.2-2.3度(广角-望远) ； 防补光过曝：支持 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps (2560× |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1440,1920×1080,1280×960,1280×720)； 60Hz: 30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) ； 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米（以公安部检验报告为准）； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 供电方式：AC24V 电流及功耗：最大功耗：42 W（其中加热最大功耗：10 W，补光灯最大功耗：15 W） 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准） 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
3 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球网络摄像机 2.靶面尺寸为1/2.7英寸（公安部检验报告证明） 最大图像尺寸：2560 × 1440 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL（公安部检验报告证明） 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 防补光过曝：支持 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 支持DC12V或poe供电（公 |  | 台 | 78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
安部检验报告证明） 需支持IP66防尘防水。（公安部检验报告证明）
4 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控杆 2.高度不低于4米，杆采用优质钢管焊接成型，杆内外表面作热镀锌防腐处理.含监控杆 基础及预埋件，监控杆底部法兰四周要与杆做加强板连接，杆底部检修口内加装防丢失挂件，杆与防雨箱采用法兰连接。 |  | 根 | 5
5 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:设备箱 2.定制设备箱300*400 |  | 个 | 5
6 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.24芯；松套式结构，金属铠装； 采用中心束管式结构， 执行标准：ISO/IEC 11801, YD/T926； 室外光缆适用于直埋式和管道式应用，符合对抗拉力、压力的承受标准性能；外护材料防水、防紫外线、环保。 |  | m | 700
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*1.5 |  | m | 1200
8 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名称:SC/LC机架式终端盒 |  | 个 | 6
9 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:PVC管 2.规格:φ32 |  | m | 800
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.Φ40×2.5×4000 （JDG40)，含接头、锁母等一切配件。 |  | m | 500
11 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:空开 2.规格:20A/2P |  | 个 | 5
12 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:插板 2.规格:4位14孔 |  | 个 | 5
13 | 030501010001 | 收发器 | 1.名称:光收发器 2.1个千兆SC光口，4个千兆RJ45网口 基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3公里 工作波长：1310nm（发送）、1550nm（接收）
14 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:光纤交换机 2.8个千兆SC光口，2个千兆RJ45网口 基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里 工作波长：1550nm（发送）、1310nm（接收） 支持VLAN隔离 |  | 台 | 1
15 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:光模块 2.采用可热插拔的SFP封装 全双工光收发一体模块 符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准 速率高达1.25Gbps 单模光纤传输，最远可达20KM 双纤LC光口，中心波长1310nm 内置数字诊断功能 工作电压3.3V 壳体工作温度-20℃ ~ 75℃ |  | 对 | 31
16 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 2.单模单芯SC |  | 根 | 5
17 | 030507014001 | 显示设备 | 1.显示器 2.显示尺寸：55 inch 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：LED 屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm 像素间距：0.105(H) × 0.315(V) mm 亮度：450 cd/m² 对比度：5000：1 刷新率：60 Hz 响应时间：6.5ms 色深度：10bit（8bit+FRC） 色域：72% NTSC 可视角：178°(H) /178°(V) |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.类型：六类屏蔽UTP电缆，每线对具有隔离的十字结构骨架，以保证系统的传输性能，紧护套结构以保证施工前后的性能保持一致。 芯线规格：23 AWG 芯线对数：4对，每芯带有彩色护套 标准： ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 带宽：≥ 250MHz 特性阻抗：100 护套：低烟无卤护套 |  | m | 10370
19 | 030502004001 | AP | 1.名称:AP 2.1个10/100M/1000M RJ45端口 无线速率：2.4GHz ：300Mbps；5GHz ：1201Mbps SSID广播：支持 SSID数量：7（2.4G）+7（5G）（支持中文SSID） 网络类型：访客网络、员工网络 无线加密：WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK 用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离 无线MAC地址过滤：支持白名单 VLAN设置：支持SSID和Tag VLAN绑定 发射功率设置：支持1dBm线性调节 WDS功能：支持 无线客户端数量限制：支持 QoS：WMM 禁止弱信号设备接入：支持 剔除弱信号设备：支持 支持自动射频调优 支持智能漫游 |  | 个 | 16
20 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:交换机 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.48个10/100/1000Base-T RJ45端口，支持PoE+供电 4个独立千兆SFP端口
21 | 030502001001 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.42U,600*600*2000含PDU |  | 台 | 3
22 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:光跳线 2.SC-SC 3m/条，含预留 |  | 条 | 26
23 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.24个10/100/1000Base-T RJ45端口 4个独立千兆SFP端口 支持TP-LINK商用云平台远程管理，支持手机APP管理 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示 支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 支持Web网管、CLI命令行、SNMP |  | 台 | 1
24 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.机架式网络硬盘录像机，整机采用无线缆模块化设计，搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇 【硬件规格】 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，已内置24块8TB硬盘，总容量192TB 视频接口：2×HDMI，1×VGA，2×DP，2×V-DP 网络接口：4×RJ45 2.5Gbps电口 报警接口：16路报警输入，8路报警输出 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 适配硬盘不低于本系统配置摄像头存储一个月。
25 | 030507012001 | 视频传输设备 | 1.名称:解码器 2.视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 视频输出 支持4路HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出。 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码
26 | 030507014002 | 拼接屏 | 1.名称:拼接屏 2.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。背光源类型：D-LED，物理拼缝公差：±0.8 mm。 LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 配备安装电视墙、支架等支撑物. |  | 台 | 4
27 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:高清视频线 2.规格:HDMI线缆≥5米 |  | 条 | 8
28 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:工作站 2.内存不少于32GB；不低于1TB高速固态硬盘；集成显卡； 23.5英寸及以上显示器。 |  | 台 | 2
29 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:网线跳线 2.RJ45-RJ45，3米 |  | 条 | 62
30 | 030404015001 | 控制台 | 1.名称:二联操作台 2.规格:主体采用优质冷轧钢板，厚度1.2-1.5MM。台面为防火板面.表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑 |  | 套 | 1
31 | 030404031003 | 小电器 | 1.名称:HDMI光纤延长器 2.具备HMDI转SC能力，延长至200米以上。 |  | 对 | 2
32 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称:AC控制器 2.5个10/100/100Mbps RJ45端口 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
可管理AP的最大数目：100台 AP自动发现 AP统一配置 AP远程重启 AP客户端限制 AP LED灯开启和关闭 64/128/152位WEP加密、WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制 无线MAC地址白名单（500） 无线网络(SSID)之间、无线网络(SSID)内部隔离 无线网络与Tag VLAN绑定
33 | 030502004002 | 双孔信息插座 | 1.名称:双口（数据+电话） 白色面板 |  | 个 | 46
34 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:6芯单模光纤 |  | m | 100
35 | 030502010001 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.24芯光纤配线架；标准19英寸机架式；冷轧钢板；包含配件（熔纤盘、危险保护管、热缩管、离线口、螺丝、固定挂耳、电信级尾纤、电信级法兰） |  | 架 | 2
36 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.48个10/100/1000Base-T RJ45端口 4个独立千兆SFP端口 支持TP-LINK商用云平台远程管理，支持手机APP管理 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示 支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
认证 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 支持Web网管、CLI命令行、SNMP
37 | 030502010002 | 网线配线架 | 1.名称:网线配线架 2.超六类24口屏蔽智能配线架 19”1U 24口配线架 (不含模块),屏蔽/非屏蔽通用，灰色 |  | 架 | 4
38 | 030502010003 | 理线器 | 1.名称:理线器 2.24口1U理线架 E-line 系列开放式理线架，灰色 |  | 架 | 4
39 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.24个10/100/1000Base-T RJ45端口 24个1000Mbps SFP端口 6个万兆SFP+端口 支持TP-LINK商用云平台管理 支持堆叠，最多8个堆叠单元 支持RIP动态路由、静态路由 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 |  | 台 | 2
40 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:过路配电箱 2.防雨，500*400 |  | 个 | 1
41 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1.室外防水音柱 2.外观美观，产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀经久耐用。 安装方便灵活。 喇叭单元采用两分频设计。 输入电压：100V。 额定功率：30W。 |  | 只 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
频率响应：130Hz-18KHz (±10%）。 灵敏度：89dB ±3 dB。 最大声压级：104dB±1dB。 喇叭单元：LF：5"×2；HF：1"吋高音。
42 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:功放 2.D类数字功率放大器。 RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 可选配插卡式网络模块NET-212，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 输出功率：500W（100V定压输出）。 频率响应：80Hz-16KHz ±2dB； 信噪比：≥90dB（A计权）； 输入灵敏度：775mV±50mV； 总谐波失真：80Hz-16KHz<1%； 电源：交流220V/50Hz ±10%： |  | 台 | 2
43 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:IP网络解码器 2.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址。 带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能。 带有24V信号和短路信号报警输入接口。 一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。 带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目。 支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源。 带短路输出，可实现外部设备联动控制。 可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。 信噪比：＞80dB 支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播) 网络输入接口：RJ45×1 音频输出口：RCA×2 本地音频输入口：RCA×2 外接功放输出电源插座：（10A）×1 本地扩声话筒输入口：TRS×1 报警输入接口：短路、24V 短路输出接口：1个
44 | 030506004004 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:无线手持麦克风（一拖二） 2.载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ） 单机频带宽度 :50 MHz 单机频道数量：2000个 频率间隔：25KHz 音频灵敏度: -48±3dB 综合S/N比 : >100dB(A) 指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 频率响应 : 65Hz-15kHz |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出 发射器拾音头：动圈式 发射器供电方式：两节AA电池 电池充电寿命：约8小时（发射器功率为高功率）
45 | 030506004005 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:天线放大器 2.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 |  | 台 | 1
46 | 030506004006 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:有源周期天线 2.采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失。 配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。 可与无线接收机和天线分配器搭配使用，该天线为有源对数周期天线，需要接收机能够提供 8–12 伏直流偏压。 |  | 只 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
该天线为单指向性天线，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。
47 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:同轴线缆 2.50-5同轴线缆 |  | m | 30
48 | 030506004007 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:前置放大器 2.≥13路输入通道： 包括常规话筒输入：≥TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：≥TRS6 .35×2，消防信号输入：≥TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6 .35×3、RCA×1 消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号。 紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制。 具有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。 带钟声提示功能，且钟声音量可调。 |  | 台 | 1
49 | 030411004004 | 配线 | 1.音频连接线 2.莲花（RCA）-莲花RCA） 莲花（RCA）-6.35话筒插头）6.35话筒插头-6.35话筒插头） |  | m | 500
50 | 030506004008 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:机柜 2.600*600*1200，12U，含PDU |  | 台 | 2
51 | 030506004009 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:网络音箱 2.专业一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美 |  | 只 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
观，安装方便。 内置2×15W立体声数字功率放大器。可接副箱。 内置6.5吋高品质全频扬声器（8Ω），语音清晰、自然，还原度极高。 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理。 失真度：≤1 %。 扬声器频率响应：170Hz-18KHz（±15%）。 灵敏度：93±3dB。 电压适应范围：165V~250V/50Hz。
52 | 030506004010 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:吸顶扬声器 2.塑料盆架，弹簧压片系统，安装方便， 使用于办公室、走廊、酒店等。 额定功率：3W/6W。 输入电压：100V。 频率范围：120Hz-15KHz（±15%)。 灵敏度：90±3dB。 |  | 只 | 16
53 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:音频线 2.规格:RVV2*1.5 |  | m | 2200
54 | 030506004011 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:拉杆音箱 2.扬声器电源：低音12″+中音5″+高音1.5″；电池容量12V/3600mA锂电池；电源：DC13.8V 1.5-2A；支持读取：TF卡、U盘；连接方式：蓝牙、音频线；自带无线话筒。 |  | 台 | 1
55 | 030506004012 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:广播控制中心主机 2.≥15.6吋全高清触摸屏幕。 不少于4个COM接口；不少 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
于3路MIC输入口；不少于 8路USB接口；不少于6路线路输入接口；不少于2个RJ45接口；不少于1路VGA接口和1路DVI-D视频接口；不少于1路PS/2接口。 6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音。 线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，不少于9个音量调节旋钮，不少于9组（18个）高低音调节旋钮。（提供设备实物接口图） 面板带1个可以编程的紧急按键。 带2组线路输出接口。 内置监听功能，监听音量可以单独调整。 工业级主板，可满足7×24hrs不间断工作。 设备自带广播控制软件
56 | 030506004013 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:无线遥控套件 2.12键无线遥控器；6个功能键和6个任务键，功能键可对当前任务实现暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作(智能中心FDC2315模式下仅支持暂停/停止两功能键），支持6条遥控任务。 广播软件进行遥控任务编辑，直观便捷。 可拉伸式天线；无阻挡遥控距离不低于1200米。 通信协议：RS-232。 波特率：9600bps。 |  | 台 | 1
57 | 030506004014 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:网络寻呼话筒 2.桌面话筒式设计，带7英寸LCD液晶显示屏； 支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
功能，实现快速连接； 支持免提通话和接收广播； 具有30个一键呼叫触控按钮； 支持一路本地线路输入，1路话筒输入，一路音频辅助输出； 网络接口：标准RJ45； 内置扬声器输出阻抗&功率：5W/8Ω； 频率响应：40Hz~20KHz（±3dB）； 信噪比：>75dB； 采样率：8K~48KHz， 音频格式：Mp3； 总谐波失真：≤1%。
58 | 030506004015 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:网络监听音箱 2.专业一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，安装方便。 内置2×15W立体声数字功率放大器。可接副箱。 内置6.5吋高品质全频扬声器（8Ω），语音清晰、自然，还原度极高。 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理。 失真度：≤1 %。 扬声器频率响应：170Hz-18KHz（±15%）。 灵敏度：93±3dB。 电压适应范围：165V~250V/50Hz。 |  | 只 | 1
59 | 030506004016 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:主扩音箱 2.不小于4×3.5"全频单元； 额定功率不小于150W/8Ω； 特性灵敏度不小于 |  | 只 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
93dB/1w/1m（有效频响范围平均） 最大声压级不小于121dB 额定频率范围（-10dB）110Hz-18KHz； 覆盖角度(H×V)：120°×60°
60 | 030506004017 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:专业功率放大器 2.功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 100-240V 50Hz 保护功能：开机电源软启动，自动压限，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能。 支持1.4V/1V/0.775V三档输入灵敏度可选择。 支持备立体声/并接/桥接三种工作模式可选择。 支持DSP及数字音频传输模块扩展，支持网络平台化远程控制管理。 COMBO XLR平衡输入端口（兼容6.35插口）和快装式输出端口。 额定功率：4×200W/8Ω，4×300W/4Ω，2×600W/8Ω； 频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 总谐波失真：≤0.1%； 信噪比：≥95dB； 串音：≥70dB； 阻尼系数≥500 ； |  | 台 | 1
61 | 030506004018 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:调音台 2.8路MIC/LINE（COMBO XLR接口），2组立体声输入（XLR接口），1组立体声RCA输入，1组返回输入（2路 6.35接口）1路USB输入； 8路插入点（6.35接口） 两组立体声输出，2路编组输出，2路辅助输出，1路立体声监听输出，1路 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
立体声耳机输出，1组立体声录音输出； 效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出； 多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出； 每路话放带低切功能； 支持蓝牙接收功能； 内置99种DSP效果器； 主输出7段图示均衡器； 14个60mm行程推子； 支持通道监听； 支持声音控制（话筒优先）； 频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz； 信噪比≥95dB； 话筒增益≥70dB 线路增益≥58dB 最大输入电平≥18dBu； 最大输出电平≥18dBu；
62 | 030506004019 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:电源时序器 2.不少于8路可控电源（国标五孔插座）、2路长通电源（国标五孔插座） 单通道最大输出电流不小于10A； 额定总输出电源不小于30A；内置30A电源滤波器；总电源带空气开关； 针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持0-999秒设定 前面板带市电电压显示 支持过压、欠压保护设置 支持上电自启功能，并可实现定时开关机设置 不少于8组用户存储模式 设备自带编码ID检测和设置，支持系统级联，可级联不少于255台 控制接口不少于1路RS232 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
、1路线路控制、级联输入输出、1路USB。
63 | 030506004020 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:1拖4无线会议麦克风 2.采用先进的数字导频技术，使用UHF工作频段，具体频率范围为：600.000MHz- 699.750MHz。 采用PLL锁相环频率合成技术和芯片化线路，整机性能稳定性显著提高，每个通道都有100个信道可选，每信道以0.25MHz步进，频率的使用更加灵活。 各通道配备独有的ID号，同场多套叠机互不干扰，增强抗干扰能力。 内置高效噪声抑制电路，防啸叫功能显著，拾音距离更加远，声音平滑，还原度高。 每个通道设有独立窗口，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号，各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频点前后调节按键、通道电源开关。 每通道独立电源开关控制，做到真正的各通道独立管理，轻松解决其他出现问题通道带来的影响，满足特殊环境和各种不同需求。 具备自动静音及冲击消除电路，消除开关机的衡击，避免冲击和噪声影响现场气氛甚至损坏扩声设备及音箱。 4个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 |  | 套 | 2
64 | 030506004021 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:反馈抑制器 2.最大输入电平≥18dBu 频率响应：80Hz～15kHz |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
±2dB 总谐波失真(1kHz)：≤0.01%； 信噪比(A计权)：≥105dB； 串音：≥100dB 过载源电动势≥6.1V 陷波器数量不少于双通道18段 不少于12段参量均衡，内置高低通滤波器 监测速度：高/中/低可选； 输出电平：高/中/低可选 配备4个场景保存调用功能 前面板液晶显示屏； 支持密码锁功能； 中英文语言选择功能； 支持PC软件全功能控制。
65 | 030507014003 | 显示设备 | 1.名称:LED显示屏 2.点间距：1.25,256X128=32768 刷新率≥3840HZ，对比度≥3000:1; 水平/垂直视角≥170°，发光中心距偏差≤1%； 模组拼接相对偏差符合SJ/T11141-2017标准C级，模组间相对错位均值≤0.1mm，平整度等级P≤0.05，水平/垂直相对错位等级CS≤1.1%; 换帧频率≥50Hz，符合SJ/T 11141-2017标准； 整屏像素失控率≤1*10-6；； 亮度≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T 11141-2017标准； 含适配视频管理设备 |  | m2 | 7.37
66 | 030507014004 | 辅材 | 1.名称:辅材 2.含配套线缆及安装所需的一切辅材 |  | 项 | 1
67 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试及试运行 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
68 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 |  | 链路 | 46
69 | 030506005001 | 背景音乐系统调试 | 1.名称:背景音乐系统调试及试运行 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
70 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费
7 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
8 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  | 标段：呼和浩特市新城区第一幼儿园分园弱电、监控安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13