- 结构专业：1、消防水池结构图，2轴处WKL01与建筑图FM乙1222标高重叠

- 2、消防水池结构图，2轴处-1.1到-0.05标高无结构做法

- 建筑专业：1、消防水池顶板恢复路面做法也是12J1-160-路1吗？

- 填充墙材质是集料混凝土小型空心砌块还是蒸压加气混凝土砌块，建筑与结构不符。并明确砂浆强度。

- 消防水池，集水坑盖板以结构为准还是以建筑为准

- 安装专业：1、室外消防外线关于沟槽开挖的断面图和基础断面图的具体做法。

- 答：已修改，详见图纸消防外线说明

- 消防外线XH代表消火栓管？材质是钢管？还是消防水管？

- 答：已修改，详见图纸消防外线说明

- 消防水池这一段是给水管？什么材质？

答：冷水给水管采用PP-R管

- 消防水池这一部分是什么管材？

答：焊接钢管

- 5、泵房中的桥架是200*200钢制桥架？