建筑专业：1、请明确原有窗户封堵后，墙体内外侧装饰做法

2、请明确三层教学楼一层平面图，3/K轴处更换外门的地方，原有需拆除的是C1521，新做M1221，洞口宽度缩小0.3米，此处是否增设抱框柱，如需增设，请明确做法

3、请明确四层教学楼四层平面图，3/A-B轴处更换外门的地方，原有需拆除的是C-3，宽度2.7米，高度未知；新做M1521，洞口宽度缩小1.2米，此处是否增设抱框柱，如需增设，请明确做法

4、消防外线，新做消防管线是否需要破除原有硬化地面以及恢复地面。如需要，请明确具体做法

5、消防水池，地下室侧墙、底板、顶板大样图，回填土用2：8灰土还是3：7灰土还是素土

6、消防水池，排水沟详图，请明确排水沟盖板做法

结构专业：7、消防水池结构图，通气孔在平面图的什么位置，直径多大

8、消防水池结构图，请明确构造柱、过梁等二次结构做法；请明确钢筋连接做法；请明确结构图抗震等级及设防烈度等

9、消防水池结构图，请明确消防水池底板封边构造做法

10、消防水池，集水坑盖板以结构为准还是以建筑为准

11、消防水池结构图，Q-04墙顶标高是-1.7米还是-1.1米，标高和墙高度尺寸不符

- 消防水池顶板配筋图请明确WL02下部通长筋的钢筋

- 安装专业：13、电气图中，，这个图例代表什么？安装高度多少？

- 14、泵房电气图中，XF1 XF2距地多高？

- 15、泵房电气图中，XF1配电柜第一个回路DB，就是代表直埋SC100钢管？系统图中有这个回路，平面图图中不存在。

- 16、泵房电气图中，XF2配电柜中配管是SC32和SC25?

- 17、泵房电气图中,-1AC-KYJ到空压机用的什么电缆？

- 18、-1AC-KYJ配电新尺寸多少？

- 19、-1AC-1 N1和N2回路在平面图中未描述。

- 20、室外消防外线关于沟槽开挖的断面图和基础断面图的具体做法。

- 21、消防外线XH代表消火栓管？材质是钢管？还是消防水管？