建筑专业：1、请明确原有窗户封堵后，墙体内外侧装饰做法

回复：原建筑外墙面做法未知，按以下做法暂估

外墙：

6、喷或滚刷面层真石漆

喷或滚刷底涂料

5、刮柔性耐水腻子

4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布

3、保温层：100厚岩棉保温板（图集12J3-1的C型做法）；

2、找平层:15厚1:3水泥砂浆

1、加气混凝土砌块墙体

内墙：

1、无机涂料两道

2、满刮腻子两道

3、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平

4、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛

5、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)

2、请明确三层教学楼一层平面图，3/K轴处更换外门的地方，原有需拆除的是C1521，新做M1221，洞口宽度缩小0.3米，此处是否增设抱框柱，如需增设

，请明确做法

回复：不设抱框柱，更换外门（M1521、M1221）高度均改为2400（M1524、M1224）

3、请明确四层教学楼四层平面图，3/A-B轴处更换外门的地方，原有需拆除的是C-3，宽度2.7米，高度未知；新做M1521，洞口宽度缩小1.2米，此处是否增设抱框柱，如需增设，请明确做法

回复：c-3高度2100，窗台高900，框柱详22G614-1砌体填充墙结构造P21页 门洞口做法一，更换外门（M1521、M1221）高度均改为2400（M1524、M1224）

4、消防外线，新做消防管线是否需要破除原有硬化地面以及恢复地面。如需要，请明确具体做法

回复：恢复地面做法，详12J1-160-路1

5、消防水池，地下室侧墙、底板、顶板大样图，回填土用2：8灰土还是3：7灰土还是素土

回复：2：8灰土

6、消防水池，排水沟详图，请明确排水沟盖板做法

回复：不锈钢篦子板详12J11-124-7