托克托县惠民垃圾填埋场购置渗滤液处理监测设备及运维系统项目

技术参数及要求

1、进水水质：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 8.2 |
| 2 | CODcr | mg/L | ≤18800 |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤6140 |
| 4 | NH3-N | mg/L | ≤881 |
| 5 | TN | mg/L | ≤961 |
| 6 | 悬浮物 | mg/L | ≤4980 |
| 7 | 硬度 | mg/L | ≤2300 |
| 8 | 电导率 | us/cm | ≤88700 |
| 9 | 汞 | ug/L | ≤1.8 |
| 10 | 砷 | ug/L | ≤192 |
| 11 | 总铬 | mg/L | ≤0.43 |
| 12 | 铅 | mg/L | ≤2.34 |
| 13 | 镉 | mg/L | ≤0.11 |
| 14 | 六价铬 | mg/L | ≤0.27 |

备注：以上进水指标均取第三方化验数据最大值作为参考值。

2、★出水要求：

出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准。

进水电导率浮动较大，进水电导率在50000-88700之间，回收率不低于40%，在20000-50000之间，回收率不低于50%，小于20000，回收率不低于60%。

3、★设备验收标准及范围：

3.1、验收应在所有设备安装调试和试运行完成，并达到磋商文件要求后进行。此验收应证实已达到预期的性能，设备、装置运行正常。

3.2、验收标准：按照《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 中表2规定的排放标准和响应文件为主要依据进行验收。如果验收过程中双方有分歧时，采购单位可以邀请具有相应评测能力的部门或机构对本项目所供设备和安装运行情况进行评测，并写出评测报告作为验收和内容。

3.3、DTRO设备处理出水水质：符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008) 中表2规定的排放标准，以第三方检验机构检验并出具检验报告为准。在线监测设备：符合《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）标准，中标方自主验收，与环保平台对接。

3.4．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.4.1货物和服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

3.4.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.4.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

3.4.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3.4.5 产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

3.4.6 中标人提供的货物和服务未达到磋商文件及响应文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.4.7 采购人需要制造商对中标人交付的产品和服务 (包括质量、参数等) 进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。

3.4.8．产品包装材料归采购人所有。

3.4.9．大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。

4、培训、试运行 :

4.1 中标人在设备安装、调试完成后须负责整套设备稳定试运15日，试运行期内的设备运行费用 (包含人工、药剂耗材等全部费用) 由采购人负责。中标人须向采购人提供设备试运行期间投入的清洗剂、阻垢剂等所有药剂及其它原料的技术参数，以便于采购人后续运行相关设备。中标人留驻现场技术人员的安全责任 (含生产、交通安全及人身健康等全部责任) 和管理费用 (含工资保险、食宿交通) 全部由中标人负责。

4.2 中标人应派污水处理及设备维护专业工程技术人员对采购方管理人员和操作工人进行培训，务必使这些受训人员在采购方接管设备后，能胜任运行管理和设备维护工作。同时应安排专业人员对如何进行主要设备的拆装、如何排除故障进行免费指导和演示，并对操作人员进行实际操作培训。质保期内，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

4.3 中标人负责一年现场运营，运营费用包含：人工费、设备所需药剂费用 (酸、碱清洗剂、阻垢剂、消泡剂、在线监测设备试剂) 、备件耗材费 (润滑油、滤芯、皮带、膜配件、电气配件等) 、住宿费。不包含：水、电费、供暖费用、硫酸费、废液处置费、第三方检测费和比对费用。

5、售后服务要求及保修期：

5.1 投标人应保证所提供的货物是全新的、成熟正品，符合国家现行行业规范标准。质保期 (维护期) 最短不得少于1年，质保期以验收合格后之日算起。质保期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务 (质保期满后为有偿服务) 。

5.2 送货上门，安装、调试完成；在质保期 (维护期) 提供软件升级服务；其余按投标人承诺进行。

5.3 一般售后服务响应时间和解决问题时间：电话响应时间：1小时；到达现场响应时间：2小时；

5.4 提供售后服务联系电话及联系人，质保期 (维护期) 内，接到报障电话在承诺时间内派相关专业工程技术人员 (至少1人) 上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的品牌、类型相一致或者是同类 同档次的替代品，后者需征得采购方同意。

5.5  投标人必须严格遵守《产品质量法》，在投标文件中对产品质量保证体系作出说明，并完整地履行质保期内的现场维修服务承诺。在质保期内，投标人必须及时维修、更换有缺陷的货物或部件。如果投标人收到采购单位通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由投标人承担； 如发现货物有其他潜在缺陷及投标人使用了不符合标准要求或不符合投标书承 诺的原材料、零部件、外购件的，采购单位有权退货或向投标人索赔；在质保期内，要求中标人负责本项目招标内容中的所有产品的免费维护和损坏产品(指非人为损坏的产品) 的更换。

5.6  备品、备件：在设备使用寿命期内，投标人应保证以小于等于本次投标的价格供应用户所需设备的原装零配件、易损 件。投标人需适当提供易损器件的备份。

6、渗漏液处理设备、在线水监测设备运维服务方案

6.1 中标方确保中标后对所有渗滤液处理设备和在线水监测设备有固定的、专业的运行、维护、检修团队及专业技术人员负责，并保证所有设备正常运行，全部运行及处理结果符合环保部门要求。

6.2 确保技术人员驻场处理渗漏液，确保项目负责人1名，所有设备专业技术人员不少于2名，渗漏液车间有专人值守，在渗漏液处理期间，技术人员全部在场，并保障运行稳定。

6.3 维护方配备相应技术人员，具备与所从事工作相适应的专业知识和操作技能，通过相应的培训教育和能力确认、考核、取得相应的资格证书。

6.4 对自动监控设施建立专人负责制,制定操作及维修规程，建立健全污染源监控设施日常运行记录和设备台帐。巡检次数每周不少于1次,巡检表需企业签字方可有效。

6.5 在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次校准，并做好相关记录。

6.6 每季度向环保局提供设施运行状况报告,报告应当包含设备日常巡检记录、定期校验记录、监测报表、异常情况记录及运营维护情况等内容。

6.7 保证自动监控设施正常运行和污染物监测数据的准确,相关参数及时上报。

6.8 渗滤液处理设备和在线水监测设备运维系统费用，单价报价按月报价，总价报价按年报价；支付方式为：逐月支付；运维期：一年。

★7、招标控制价

本项目由垃圾渗滤液处理设备、在线监测设备及运维维护系统三部分组成；

本项目设最高投标限价：

（1）垃圾渗滤液处理设备、在线监测设备最高投标限价为：大写：贰佰伍拾万元整（小写：¥2500000.00元）；

（2）运维维护系统最高投标限价为：大写：捌拾万元整（小写：¥800000.00元）；

投标报价不得超过（不含等于）最高投标限价，否则视为无效投标，评审委员会作为无效投标处理。

磋商小组认为供应商的响应报价或最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的响应报价或最后报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效竞标处理。

7、★技术性能指标要求：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 产地 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 垃圾渗滤液处理设备 | 50T/D | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 原水提升泵 | Q=4m³/h，潜水泵，扬程需要根据现场地势情况确定 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 布袋过滤器 | Q=4m³/h，本体材质：UPVC，布袋过滤精度100μm | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 浓水输送泵 | Q=2m³/h，离心泵，扬程需要根据现场地势情况确定 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 清水输送泵 | Q=2m³/h，H=27m，P=0.37kW，过流材质304 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 原水增压泵 | Q=3m³/h，H=47m，P=0.75kW，过流材质316L | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 砂滤反洗泵 | Q=10m³/h，H=34m，P=1.5kW，过流材质316L | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 罗茨风机 | Q=0.66m³/min，H=68KPa，P=3.0kW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 石英砂过滤器 | φ600×1850，罐体材质：玻璃钢，配套滤料等 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 保安过滤器 | φ225，本体材质：UPVC，滤芯过滤精度5μm | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 一级高压泵 | Q=2.5m³/h， H=83bar，电压=380V | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10--1 | 电动机及皮带轮 | 与一级高压泵配套，P=11kW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10--2 | 高压泵蓄能器 | 与一级高压泵配套，Q=2.5m³/h，Pmax=83bar | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10--3 | 弹簧安全阀 | 与一级高压泵配套，Q=2.5m³/h，Pmax=83bar | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 在线增压泵 | Q=20m³/h，H=85m，P=11kW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 碟管式膜柱 | 耐压90Bar，单只膜面积9.76㎡ | 支 | 18 |  |  |  |  |
| 13 | 伺服电机控制阀 | 型号：1/2"NPT | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 二级高压泵 | Q=5m³/h，H=36bar，P=13kW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 碟管式膜柱 | 耐压75Bar，单只膜面积9.76㎡ | 支 | 6 |  |  |  |  |
| 16 | 酸添加计量泵 | 材质：PVDF，配套底阀、注射阀、吸液管 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 碱添加计量箱 | 材质：PE；容积：60L；颜色：黄色 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 碱添加计量泵 | 材质：PVC，配套底阀、注射阀、吸液管 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 阻垢剂计量箱 | 材质：PE；容积：60L；颜色：黄色 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 阻垢剂计量泵 | 材质：PVC，配套底阀、注射阀、吸液管 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 插桶泵 | 材质：聚乙烯 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 原水箱 | V=5m³，材质：PE | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 清水箱 | V=5m³，材质：PE | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 浓水箱 | V=2m³，材质：PE | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 脱气塔 | φ300，材质：UPVC | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 清洗水箱 | V=400L，材质：SS304 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 酸添加计量箱 | V=1m³，材质：PE | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 清洗剂A加药箱 | V=1m³，材质：PE | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 清洗剂C加药箱 | V=1m³，材质：PE | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 清洗加热器 | P=15kW，接液材质：钛材 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 空压机 | Q=64L/min，P=0.7MPa，P=1.1kW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 离心风机 | Q=700-810m³/h，P=1.1kW，风压：1926-1755Pa | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 阀门系统 | 按设计配套 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 高压管路 | 按设计配套，316L | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 低压管路 | 按设计配套，UPVC | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 膜柱高压软管及联接件 | 按设计配套 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 不锈钢支架 | 按设计配套 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 设备底座 | 按设计配套 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 电气柜 | 按设计配套（低压元件+变频器） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | PLC柜 | 按设计配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 分析仪表 | 按设计配套 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 流量仪表 | 按设计配套 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 压力仪表 | 按设计配套 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 二、在线监测设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | COD 监测仪表 | 测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 显示屏：7寸真彩触摸屏 测量范围： 0-1000mg/L 重复性： ≤5% 24h低浓度漂移： ±0.5mg/L（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章或投标人公章） 24h高浓度漂移：≤0.5%（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章或投标人公章） 示值误差：20%量程点，±1%； 50%量程点，±0.5%； 80%量程点，±1% 定量下限： ≤2mg/L（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章或投标人公章） 记忆效应：80%*→20%*时，±1mg/L； 20%*→80%*时，±1mg/L *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 电压影响：±1% 环境温度影响： ±1% 氯离子影响：±2.5%（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章或投标人公章） 实际水样比对试验：COD＜50mg/L，绝对误差≤5mg/L；COD≥50mg/L，相对误差≤10% 最小维护周期：≥168h 数据有效率：≥95% 一致性：≥95%（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章或投标人公章） 数字通讯：RS232 电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz 工作环境温度：(5~45)℃ 可扩展双背板备机模式或稀释背板模式。（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料） 具有脱屏工作功能。（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料） 具有自主配置仪表测试流程。（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料） 可扩展双光源检测平台。（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料） 具有计量点位切换和气泡识别功能。（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料） 可扩展阀及管路系统堵塞自动检测功能。（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 氨氮监测仪表 | 测量方法：水杨酸分光光度法 显示屏：7寸真彩触摸屏 测量范围：0～100mg/L 检出限：≤0.05mg/L 重复性：≤1% 24h低浓度漂移：≤0.01mg/L（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章或投标人公章） 24h高浓度漂移：≤0.5%（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章或投标人公章） 示值误差：20%量程点，±0.5%； 50%量程点，±0.5%； 80%量程点，±0.5%（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章或投标人公章） 定量下限：≤0.1mg/L（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章或投标人公章） 记忆效应：80%*→20%*时，±0.3mg/L； 20%*→80%*时，±0.2mg/L *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 电压影响：±5% pH影响：±6% 环境温度影响：±5% 实际水样比对试验：氨氮≥2mg/L，相对误差≤10%;氨氮＜2mg/L，绝对误差≤0.2mg/L 最小维护周期：≥168h 数据有效率：≥95% 一致性：≥95%（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章或投标人公章） 数字通讯：RS232 电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz 工作环境温度：(5~45)℃ 可扩展双背板备机模式或稀释背板模式，实现缩短备机更换时间和扩大仪表稀释量程。（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料） 具有脱屏工作功能。（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料） 具有自主配置仪表测试流程。（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料） 可扩展双光源检测平台。（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料） 具有计量点位切换和气泡识别功能。（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料） 可扩展阀及管路系统堵塞自动检测功能。（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 水质自动采样单元 | 采样瓶规格：1000ml×25瓶 单次采样量：(5~1000)ml 采样间隔 ：(2~9999)min 采样记录：1000条 开关门记录：200条 停电记录：200条 采样量误差：±7% 等比例采样量误差： ±8% 系统时钟时间控制误差： Δ 1≤0.1%Δ12≤30s 留样功能：冷藏留样器配置 控温精度： ±1.5℃ 采样垂直高度： ≥8m 水平采样距离： ≥80m 管路系统气密性： ≤-0.085MPa 平均无故障连续运行时间 (MTBF) ： ≥1440 h/次。 绝缘阻抗：＞20 MΩ 通讯接口：RS-232/RS-485 模拟接口：4mA~20mA 数字量输入接口：开关量 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 超声波明渠流量计 | 测量原理：超声波回声测距法 测量范围：10L/S~10m3/s(由配用量水堰槽的规格决定) 流量不确定度：5% 测距范围：0.4~2m (从探头底部起0.4 m内是盲区，0.4~2m 内为测距范围) 液位分辩：1 mm 防护等级：仪表显示部分：IP66(仪表下部的过线孔要堵死)； 探头部分：IP68 模拟输出：1路4-20mA输出，外部负载电阻：0~500 Ω ，输出 内容：流量、液位可选，误差： 0.5％ (相对仪表示值) 工作电源：220V±10％ ，6W (使用仪表自伴热时为26W) 工作环境温度：-20~55℃ | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | PH/温度分析仪 | 基本原理：玻璃电极法 量程：0.00~14.00 示值误差： ±0.10pH 重复性： ≤0.05pH 漂移： ±0.10pH 示值稳定性： ±0.10pH 响应时间： ≤0.50min 分辨率：0.01 温度范围：(0~50) ℃ 传感器重量：0.8 kg 传感器材质：不锈钢 校正周期：6 个月 耐压范围： (0~6) bar MTBF： ≥1440h/次 通讯方式：RS232、RS485、 (4~20) ±0.05mA 分析仪采用 7 寸触摸屏，操作简便； 维护记录≥1000 条； 报警记录≥1000 条； 测量记录：1 分钟 1 条(保存周期可设置) 至少保存 1 个 月 数据； 校准记录≥1000 条； 备用电池：满足断电后工作时间≥24 小时(选配)； 数据存贮间隔：(5~9999) 秒可设； 故障断电时数据留存； 时钟校准：本地系统支持时钟校准功能； 密码权限保护功能。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 环保数采仪 | TI公司：Cortex -A7 芯片主频：运行频率 800MHz ； 存储器-4GB； 操作系统-Linux 操作系统 接口：模拟量输入AI：8 路 AI (支持扩展) ,精度 16A/D， 0~20mA/4~20mA 或 0~5V 开关量输入DI：5 路 DI (支持扩展) ，光电隔离，直 流 9－48V，其中 1 路 DI 为湿节点 开关量输出DO：2 路 DO 干节点 (支持扩展) ，触点 容量 220VAC 3A 或 30VDC3A，交直流可选 串口数量：5 路 RS232 与 4 路 RS485 (支持扩展) USB 接口：1 个 USB HOST TF 卡接口：支持 16G/32GTF 卡 显示单元：液晶屏-7 寸真彩 TFT 液晶屏 通讯方式： 以太网-2 路 (10M/100M) ，双通道冗余备份，支 持多中心传输； 无线-4G 全网通，支持多中心传输； 环保专网-支持 系统参数：采集精度≤0.1%； 系统时钟误差： ±0.05% 绝缘阻抗：20MΩ以上 电磁兼容：满足 IEC 三级标准 MTBF：1440 小时以上 主供电源：220VAC±15% 50HZ±5% 后备电池：6 小时断电续航 功耗：＜10W 存储容量：至少存储 14400 条记录，实时数据 (包含工况参 数) 存储 1 年以上、分钟数据存储 1 年以上、小时数据存储 3 年以上、 日 数据存储 10 年以上，支持断电后所存数据不丢失 扩展(选配)：IO 扩展：8 路 AI，8 路 DI，8 路 DO； DTU 扩展-4G 无线 安装环境：相对湿度：20％~90％ 环境温度：－10℃~＋60℃ 资质认证：环保认证：CCAEPI-EP-2019-020 电磁兼容性检测：具备第三方检测机构出具的电磁兼容性检测报告 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 站房配套设施 | 使用面积不小于20平方米，站房高度不低于2.8 米。 监测站房靠近采样点，与采样点距离小于50 米。安装空调和 冬季采暖设备，空调具有来电自启功能，环境温度在5 度~30度，具备温湿度计，保证室内清洁，环境温度、相对湿度和大 气压等符合 GB/T17214 的要求，监测站房内配备安全合格的 配电设备，功率大于5KW，站房内配备稳压电源。 监测站房内配置合格的给排水设施，使用符合实验要求的用水 清洗仪器及有关装置。监测站房内配置完善规范的接地和避雷 措施、防盗和防人为破坏的设施，接地装置安装工程的施工满 足GB50169 的相关要求，建筑物防雷设计满足 GB50057 的相 关要求。监测站房配备灭火器箱、手提二氧化碳灭火器、干粉 灭火器或沙桶等，按照消防相关要求布置。监测站房不位于通信盲区，能够实现数据传输，监测站房的设 置避免对企业安全生产和环境造成影响。监测站房内、采样口等区域安装视频监控设备。监测站房基础浇筑不低于 350mm，内置双层钢筋网增加强度，站房设置防盗门窗。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 外排水渠 | 外排水渠包含巴歇尔槽、取样水泵及管路，包含取样点至站房所有管路、电缆及地面破路施工及施工后地面 恢复，明渠上面覆盖盖板，施工时外排水超越现有管道外排至 清水池，超声波流量计、巴歇尔槽等设施具体技术参数以及设计图纸由中标方提供。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 环保验收 | 按照HJ354-2019水污染源在线监测系统验收技术规范以及招标文件和投标文件为主要依据进行验收。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 三、运维维护系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价/月 |  | 总价/年 |  |
| 1 | 垃圾渗滤液处理 设备 | 运营费用包含：人工费、设备所需药剂费用 (酸、碱清洗剂、阻垢剂、消泡剂、在线监测设备试剂) 、备件耗材费 (润滑油、滤芯、皮带、膜配件、电气配件等) 、住宿费等。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 在线监测设备 | 运营费用包含：人工费、设备所需药剂费用 (酸、碱清洗剂、阻垢剂、消泡剂、在线监测设备试剂) 、备件耗材费 (润滑油、滤芯、皮带、膜配件、电气配件等) 、住宿费等。 | 项 | 1 |  |  |  |  |