## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
天棚改造
恢复
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  |  | m2 | 301.42
2 | 011302002001 | 格栅吊顶 |  |  | m2 | 2439.81
分部小计
拆除
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  |  | m2 | 301.42
分部小计
自动喷淋系统
4 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.试压、冲洗 |  | m | 821.37
5 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.试压、冲洗 |  | m | 630.62
6 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.试压、冲洗 |  | m | 221
7 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.试压、冲洗 |  | m | 391.7
8 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.试压、冲洗 |  | m | 42.45
9 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.试压、冲洗 |  | m | 122.02
10 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 |  | m | 26.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.试压、冲洗
11 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.试压、冲洗 |  | m | 17.5
12 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.试压、冲洗 |  | m | 143.49
13 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作及安装 |  | kg | 684.3
14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 684.3
15 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:套管 2.规格:DN25 |  | 个 | 8
16 | 031002003008 | 套管 | 1.名称:套管 2.规格:DN32 |  | 个 | 8
17 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:套管 2.规格:DN40 |  | 个 | 5
18 | 031002003009 | 套管 | 1.名称:套管 2.规格:DN50 |  | 个 | 7
19 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:套管 2.规格:DN65 |  | 个 | 6
20 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:套管 2.规格:DN80 |  | 个 | 4
21 | 031002003007 | 套管 | 1.名称:套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 3
22 | 030901001010 | 水喷淋钢管管件 | 1.安装部位:室内 2.名称:90°弯头 3.规格:DN100 4.含弯头卡箍2个 |  | 个 | 1
23 | 030901001012 | 水喷淋钢管管件 | 1.安装部位:室内 2.名称:90°弯头 3.规格:DN150 4.含弯头卡箍18个 |  | 个 | 9
24 | 030901001013 | 水喷淋钢管管件 | 1.安装部位:室内 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.名称:大小头 3.规格:DN150 4.含大小头卡箍2个
25 | 030901001014 | 水喷淋钢管管件 | 1.安装部位:室内 2.名称:机械三通 3.规格:DN150 4.含三通卡箍2个 |  | 个 | 1
26 | 030901001015 | 水喷淋钢管管件 | 1.安装部位:室内 2.名称:三通 3.规格:DN150 4.含三通卡箍4个 |  | 个 | 2
27 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 DN25 |  | 组 | 3
28 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 3
29 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地下式水泵接合器 2.型号、规格:DN100 |  | 套 | 2
30 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 |  | 组 | 1
31 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
32 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN80 |  | 个 | 1
33 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:喷头 2.规格:DN25 |  | 个 | 671
34 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:信号阀 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
35 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:信号阀 2.规格:DN150 |  | 个 | 1
36 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN150 工作压力为1.6MPa |  | 个 | 1
37 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 工作压力为1.6MPa |  | 个 | 1
38 | 031003011001 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格:DN150 |  | 副 | 4
39 | 031003011002 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格:DN80 |  | 副 | 1
40 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 点 | 671
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
自动喷淋管道土方
41 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.挖沟深度:埋深2.25m |  | m3 | 31.77
42 | 010103001001 | 回填方 | 1.原土回填 |  | m3 | 31.77
分部小计
厨房自动灭火系统
43 | 030902007002 | 贮存装置 | 1.名称:CMJS18-2型厨房自动灭火装置 |  | 套 | 1
44 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 厨房自动灭火装置调试 |  | 点 | 1
分部小计
与火灾自动报警联动
45 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 |  | m | 40
46 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号线 2.型号:ZR-RVS-2*1.0 |  | m | 40
47 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:NHBV 3.规格:1.5mm2 |  | m | 80
分部小计
护卫警戒用房配电室气体灭火系统
48 | 030902007003 | 贮存装置 | 1.名称:柜式无管网七氟丙烷预置灭火装置 2.型号、规格:灭火剂储瓶容积 150L 充装量:300kg,最大保护容积424m3 |  | 套 | 6
49 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 气体灭火装置调试 |  | 点 | 1
分部小计
微型消防站
50 | 030901010001 | 微型消防站 | 1.名称:单组5人套微型消防站 2.附件材质、规格:具体内容详见图纸及规范 |  | 套 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
51 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 80000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 80000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 80000
合 计 |  |  |  | 80000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  | 标段：包头市强制隔离戒毒所-消防整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13