项目概况和采购内容
1、 项目概况 

1.1. 基本情况 
通过 12 年山洪灾害防治项目实施，内蒙古自治区山洪灾害防治区监测站点覆盖密度达到一般防治区站点密度 100km²一处，重点防治区 50 km²一处的规划要求。水位站基本覆盖境内重要河流、小型水库，实现对暴雨、山洪的及时有效监测，解决了基层山洪灾害防御监测手段设施缺乏的问题，缩短了山区雨水情传输时间，有效的提高了基层山洪灾害防御能力；充分利用现代信息技术建设了自治区、盟市、旗县三级山洪灾害监测预警平台，防汛决策指挥系统向县级延伸，并将县级监测预警平台延伸到重点乡镇，并建立了视频会商系统，实现了各级互联互通的信息共享，基层防汛指挥决策能力建设得到质的飞跃；因地制宜，土洋结合的无线预警广播、简易雨量（水位）报警器与手摇报警器、铜锣等多种预警设施互为补充，实现了预警信息发布的“最后一公里”问题；五级包保责任制体系逐步建立健全，面向基层的山洪灾害防灾减灾宣传、培训、演练工作持续开展， 显著增强了基层干部群众主动防灾避险意识，提高了自防自救和互救能力。并结合山洪沟道治理，最终与非工程措施相结合形成综合防御体系，最大限度地减少了人员伤亡和财产损失，为构建和谐社会、促进社会经济环境协调发展提供安全保障。截至 2022 年底，自治区共投入项目建设资金约 13.4 亿元，其中工程措施2.2 亿元，非工程措施 11.2 亿元。 

近年来，自治区时常有极端异常气候发生，局部地区暴雨强度大，造成山洪灾害发生。各地充分利用山洪灾害防治项目建设的山洪灾害监测预警系统和群测群防体系，基本实现了预警及时、反应迅速、转移快捷、避险有效，极大减轻了人员伤亡和财产损失，发挥了很好的防灾减灾效果。 

做好自治区山洪灾害防治非工程措施运行维护相关工作，确保实时监测数据及时上传、监测预警平台稳定运行、预警预报信息快速发布，充分发挥现有主要自动监测系统、监测预警平台和预警设施设备的作用，对于落实各级重要指示批示精神，切实保障人民群众生命财产安全具有十分重要的意义。 
1.2. 山洪灾害非工程措施运行维护现状 
截止 2022 年底，全自治区共建设 1 个自治区级、12 个盟市、76 旗县级山洪灾害监测预警平台。自治区在 76 个有山洪灾害防治任务旗县建设 3203 个自动监测站点（包括雨量站、水位站、视频图像站、墒情站、一体站）。建成一个专业运维系统软件，实时监控运维工作情况。预警设施设备包括无线预警广播 I 型4435 个站点、无线预警广播Ⅱ型 216 个站点、无线预警广播Ⅱ型从站 70 个站点，简易雨量器 2639 个站点、简易水位站 562 个站点、手摇警报器 6017 台、锣（鼓、号、口哨）5857 个。 

2019 年以来自治区利用维修养护专项资金对已建非工程措施开展了运行维护，从三年的总体情况来看，通过专业、及时的运行维护保证了现有非工程措施的正常运行，在山洪灾害防御工作中发挥重要了作用，运行维护工作取得了一定的成效。 

全区山洪灾害防治体系的运行维护工作由各级水利部门共同完成。现有运行维护模式为：各盟市水利部门负责开展山洪灾害自动监测站点运维工作、盟市级平台、数据库运维工作，各旗县区水利部门负责开展除山洪灾害自动监测站点以外的平台、数据库、无线预警广播、简易监测报警设备、群测群防等非工程措施运维工作，自治区水旱灾害防御技术中心负责自治区平台、数据库运维工作。 

1.3. 必要性分析 
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立人民至上、生命至上理念，深入贯彻落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念新要求，坚持以人为本、以防为主、以避为上，以山洪灾害防治项目建设为抓手，以完善山洪灾害防御体系为保障，严格落实责任，积极履职尽责，夯实防御基础，提升技术水平，强化应对管理，高效发挥山洪灾害监测预警系统和群测群防体系作用， 最大程度保障人民群众生命安全。山洪灾害监测预警系统是山洪灾害防御工作的重要抓手，一定要确保监测预警系统长期可用管用。 

我区前期建设的系统已运行多年，设备老化、维护管护难度大、费用高，县级监测预警平台功能和管理使用能力不足，预警发布覆盖面与社会和行业需求期待相比还有距离。山洪灾害监测预警工作大大增加了县级基层防汛部门的工作强度和工作压力，考虑到旗县级防御处技术力量薄弱，维护现有监测预警平台实属不易，要在旗县级平台上进一步采用分布式水文模型方法进行提升，难度极大。因此，需切实保障自动监测站点运行质量，巩固完善提升自治区级监测预警平台，建立健全信息共享、多阶段风险分析和多渠道预警发布功能，强化监测站点和平台的在线监控监管，实现省级部署、多级应用，与县级平台互补应用。 

推进山洪灾害非工程措施运行维护工作，以技术进步推动建立非工程措施运行维护管理的长效机制，确保山洪灾害监测预警系统长期可用、管用。一方面要建立持续稳定的运行维护投入机制，加强已建山洪灾害监测预警设施设备检查检修和运行维护，保障系统正常运行。另一方面要对现行监测预警系统进行更新改造，提质升级，不断提升山洪灾害监测预警能力，使监测预警系统长期有效发挥作用。

2、 运维目标和内容
2.1. 运维目标 
通过近年来山洪灾害防治项目非工程措施设施设备维修养护项目，进一步强化山洪灾害防治项目的后期运行维护管理，克服“重建轻管”和“重建轻养”， 在抓项目建设的同时，做好管理体制机制的建立和地方运行维护资金的落实工作， 建立山洪灾害防治项目长效运行机制；促使山洪灾害防治体系进一步健全，补齐 当前山洪灾害防治存在的明显短板，提升我区山洪灾害防御工作的管理水平，推 进山洪灾害防御体系和治理能力现代化。 

（1）确保各测站入汛（6 月 1 日）前均采取 “一站双发”或“一站多发” 的数据传输方式，直接将监测数据实时、高效、同步、准确地直接上传至旗县水务局平台及自治区山洪灾害监测预警平台，严禁将监测数据传输至其他第三方系统，确保入汛前站点到报率（以自治区平台中到报率为准）要达到 95%以上。 

（2）确保各级平台正常运行。确保汛期（6 月 1 日至 11 月 1 日）各级山洪灾害监测预警平台在线率达到 95%以上（在线率=正常运行天数/153 天; 每天正常运行达到 24 小时视为正常运行），在汛期能够正常预警。 

（3）确保水利信息网络通畅。协助开展各类系统及监测站点接入山洪灾害监测预警平台、网络攻防演练、视频会商会议、重要系统或软件升级等工作，信息网络通畅、安全。 

（4）确保各旗县群测群防体系有效运转。通过不断完善群测群防体系，开展山洪灾害防治宣传、培训和演练，巩固基层山洪灾害防御基础，持续提升基层预报预警能力和自救水平。 

（5）确保盟市山洪灾害防治体系运维，做好平台监测预报预警模块运维；自治区、盟市、旗县区三级同步开展预报预警工作，做好信息发布工作。 

2.2. 运维内容 
按照《水利部办公厅关于印发 2023 年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（办防〔2022〕313 号）文件要求，对照《内蒙古自治区山洪灾害防治项目实施方案（2021-2023 年）》确定的三年期建设任务，2023 年内蒙古自治区包头市山洪灾害防治非工程措施设施维修养护主要为自动监测站点日常运维，自动监测站点复建，盟市山洪灾害防治体系运维，旗县区山洪灾害防治体系运维。 

2.2.1. 自动监测站点日常运维 
2.2.1.1. 建设内容
2023 年度主要开展包头市313处山洪灾害防治自动监测站点（雨量站214 处、水位站14处、墒情站 26 处、一体站35处、图像视频站24 处）运行维护工作，自动监测站点运维内容主要包括：监测站点日常看管、设备年检、运行调试、通讯费用缴纳、故障设备维修、老旧设备更换、数据校准等内容。 

根据水利部2022年3月印发的《关于加强山洪灾害防御工作的指导意见》（水防〔2022〕97 号）有关要求，要采用统一购买服务的方式，逐步推进山洪灾 害自动监测站点运行维护、日常管理尽快实现集约化、专业化。包头市日常运维自动监测站点明细见下表。            
表 包头市日常运维自动监测站点明细

	盟市
	日常运维站点总数(处）
	雨量站
（处）
	水位站
（处）
	墒情站
（处）
	一体站
（处）
	图像视频站

（处）

	包头市
	313
	214
	14
	26
	35
	24


2.2.1.2. 总体要求 
运维工作要参照《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2015）相关要求，及时清理雨量筒中的杂物、淤泥，清理水位计周边的水草、淤沙；对于工作中发现的站点问题， 及时组织现场核查并反馈有关情况；定期校核水位、雨量等数据准确度；定期和不定期对设备的运行状态进行全面检查和测试，及时发现和排除故障，更换存在问题的零部件；及时缴纳站点通信费用，确保通信畅通，站点通信费用缴纳时间为 1 年；建立运维工作台账，自治区水利厅统一组织开发了自动监测站点运维APP，各地要组织运维单位利用 APP 开展运维工作，明确记录每个监测站点的设备清单、设备型号、设备更换时间等详细运维情况，对原有基础信息有误的站点要及时反馈相关信息；水文部门配合对自动监测站点编码进行维护，对非水文编码和无编码的站点统一进行水文编码。 

各盟市要做好与上一年度运维工作的衔接，避免出现运维空档期，建议跨年度签订运维合同。 

山洪灾害自动监测站点数据传输采用“一站多发”，确保监测数据能够及时上传至各级山洪平台。自动监测站点运行维护要满足自治区网络安全有关要求， 为保证数据的安全性，监测数据必须按要求直传至各级水利部门建设的平台，严禁将监测数据传输至企业或公司数据平台。 

定期巡检服务频次为：定期巡检服务每年至少进行三次。每年汛前完成一次现场巡检，汛期内完成二次现场巡检。每次巡检发现的系统故障需要在巡检结束后一个月内完成维护、维修工作，并提供巡检工作报告。 

表 监测站点定期巡检主要内容
	检查对象 
	检查内容 
	维护内容 

	自动雨量站 
	外观检查 
	站点外观完好、堵塞物清理、传感器维护到位、平衡性良好、设备完整、除尘除锈 

	
	安全性检查 
	接地地阻正常、电源电压正常 

	
	通信状态检查 
	通信强度好、设备间线路正常、RTU 运行正常 

	
	数据检查 
	雨量校核、传输及时性，传感器经加水测试后正常报讯，且加水量值与监测预警平台接收数据一致 

	自动水位站 
	外观检查 
	站点外观完好、传感器维护到位、平衡性良好、设备完整、除尘除锈、堵塞物清理 

	
	安全性检查 
	接地地阻正常、电源电压正常、RTU 运行正常 

	
	通信状态检查 
	通信强度好、设备间线路正常 

	
	数据检查 
	水位校核、传输及时性 

	自动图像、视频站 
	外观检查 
	站点外观完好、传感器维护到位、平衡性良好、设备完整、除尘除锈、影响观测的障碍物清理 

	
	安全性检查 
	接地地阻正常、电源电压正常 

	
	通信状态检查 
	通信强度好、设备间线路正常 

	
	数据检查 
	图像画面清晰、传输及时 

	土壤墒情站 
	外观检查 
	站点外观完好、传感器维护到位、平衡性良好、设备完整、除尘除锈 

	
	安全性检查 
	接地地阻正常、电源电压正常 

	
	通信状态检查 
	图像画面清晰、传输及时 

	
	数据检查 
	定期标定、校核不同深度土壤湿度、传输及时性 


2.2.2. 自动监测站点复建 
为进一步优化监测站点布局，完善自动监测站点布设密度，在前期站点运行维护工作基础上，对部分到达使用年的、损毁的站点进行更新改造，延长小流域山洪灾害预报预警预见期。涉及包头市23个自动监测站点，其中22个雨量站，水位站1个。包头市自动监测站点数量见下表。 

表 包头市自动监测站点复建数量

	盟市 
	雨量站 
	水位站 
	总计（个） 

	
	站点数（个） 
	站点数（个） 
	

	包头市
	22 
	1 
	23 


2.2.2.1. 自动雨量站
2.2.2.1.1. 建设目标
自动雨量站作为前端雨量采集的重要来源，是整个监测预警系统的基础。自动雨量站采用雨量传感器来测量安装区域的降水量，本次自动自动站点建设后， 应能达到监测数据传输“一站多发”，数据上报稳定可靠，数据无异常值，可远程修改率定参数和远程固件升级。 

自动雨量站 RTU 要将监测数据同时直接传输至原有旗县区级山洪灾害监测预警平台、有接收功能的盟市平台及自治区级山洪灾害监测预警平台，不允许将监测数据传输至其他平台，监测数据要确保由站点直传至各级山洪灾害监测预  警平台，不允许通过其他平台转发监测数据。 

自治区山洪灾害监测预警平台统一接收平台地址:116.113.33.52，端口：9200。通讯协议需要满足《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）要求的标准通讯协议。 
2.2.2.1.2. 建设要求 
自动雨量站的构成如下图： 

[image: image1.jpg]KA AR

FEHL il

lnE s





图 雨量站组成图

本次站点建设主要在以下组成部件：遥测终端机（含通讯终端）、太阳能板及支架、充电控制器、蓄电池、雨量计、土建立杆、防雷、围栏等附属设施。 

2.2.2.2. 自动水位站
2.2.2.2.1. 建设目标 
自动水位站是对河流、湖库水位进行远程自动监测的仪器。在共享水文和山 洪灾害防治项目已建自动水位监测站点基础上，根据现有站点实际运行情况，逐 小流域进行分析，在洪水易发河段和低洼易涝区等重点部位补充建设自动水位站。本次建设完成后，自动监测站应能满足水文规约要求，并在稳定性、可管理性上 提升，实现数据上报的稳定性、联系性，并可远程修改参数和远程升级，数据无 异常值，具有平安报功能。站点编码要及时对接水文部门进行统一编制。

2.2.2.2.2. 建设要求 
自动监测水位站以遥测终端为核心，配置水位传感器、通信终端、电源系统、避雷系统以及相关的土建及附属设置，实现雨情信息的自动采集和自动传输。水位自动监测站采用太阳能浮充蓄电池方式供电。 

[image: image2.jpg]kit '_

A2

KA AR





图 自动水位站组成图

本次建设主要在以下组成部件：遥测终端机（含通讯终端）、太阳能板及支架、充电控制器、蓄电池、水位计以及土建立杆、防雷、围栏等附属设施。 

水位站的布设原则需满足《水文站网规划技术导则》（SL34—2013）要求； 兼顾山洪灾害水位雨量观测，选址应优先考虑现有站网未覆盖到重点保护对象的区域。

2.2.2.3. 主要设备技术参数 
选择设备需考虑以下因素： 

（1）前端监测站点设备（室外部分）：必须适应内蒙古自治区温度范围-40~40度。 

（2）遥测终端机符合《水文监测数据通信规约》SL651-2014。 

（3）自动监测站预警站必须通过国家权威部门或水利部机构评测（测试），达到合格以上先进的参数指标。 

2.2.2.3.1. 遥测终端机  
技术参数求：
（1） 具有远程固件升级功能，远程修改参数功能； 

（2） 支持一站多发功能；前端 RTU 设备具有把数据分别发送给自治区平台、旗县平台及有接收功能的盟市平台，数据接收平台符合《水文监测数据通信规约》SL651-2014。 

（3） 自动雨量站：要求无雨小时报，有雨至少 5 分钟 1 报； 

（4） 自动水位站：提供小时报，超过阈值或变幅超过 1cm 进行加报。 

（5） 自动图像站：提供小时报，汛期可根据需求设置图像上传间隔时间；图像格式：分辨率不小于 640*480； 

（6） 符合《水文监测数据通信规约》SL651-2014； 

（7） 数据采集：采集传感器的测量数据； 

（8） 数据显示：显示设置参数、采集的数据，等各种信息； 

（9） 参数设置：支持现地和远程设置； 

（10） 查询：支持现地和远程查询； 

（11） 存储：保存数据应不少于 10000 个参数； 

（12） 通信与传输：能和中心站数据交互，接收执行中心站的指令； 

（13） 时钟校准：实时时钟校准，实时时钟与系统时钟误差不超过±1s/d； 

（14） 可支持多种通信方式（GPRS/北斗），可具有多信道自动切换功能； 

（15） 具有定时自报、查询－应答功能； 

（16） 可 24h 实时保持在线，掉线时，在设置时间内可以恢复上线。 

（17） 性能要求:功耗：静态值守功耗：≤2mA@12VDC； 

（18） 工作功耗：≤10mA@12VDC。注：不含通信模块及有源传感器； 

（19） 自带彩色可触控 LCD 屏，可通过触控屏幕设置参数，无需连接电脑设置。 

（20） GPRS/CDMA/4G 模块，可以同时进行短信和网络数据的收发； 

（21） 能够同时与 6 个服务器进行数据通信； 

（22） 具有低功耗待机功能，可以通过短信和电话唤醒； 

（23） 能够对短信和电话的号码进行识别，支持白名单功能。 

（24） 支持远程查询设备在线状态。 

2.2.2.3.2. 通讯模块 
GPRS/CDMA/4G 模块。 

（1） 接口：RS232、RS-485。 

（2） 串口采用标准 EIA 电平波特率可调 

（3） 包含 3 年物联网卡通讯费 

2.2.2.3.3. 雷达水位计 
（1） 工作频率：26GHz（PTOF）； 

（2） 测量范围；0~30M 

（3） 测量精度：±3mm（0~30M）； 

（4） 显示分辨率：1mm； 

（5） 仪表启动时间：＜40S； 

（6） 仪表采样速率：1—2／S； 

（7） 天线波束角度：8°（锥形天线）； 

（8） 功耗：Max.12mA（RS-485 接口输出/12V.DC）； 

（9） （9）供电电压：6~26V.DC（标准值：12V.DC）； 

（10） （10）过程温度：-40~+100℃； 

（11） 相对湿度：≤95%； 

（12） 防护等级：IP66（塑料外壳）或 IP67（铝外壳） 

（13） RS-485 接口输出方式/MODBUS 通讯功能； 

（14） 数字通讯界面：MODBUS 协议； 

（15） 安装方式：G1-1/2A 螺纹或法兰配防雨罩可选。 

（16） 技术规范符合： 

a) 国家水利行业标准：SL/T243-1999 水位计通用技术条件 

b) 国家标准：GB/T27993-2011 水位测量仪器通用技术条件 

2.2.2.3.4. 雨量计 
（1） 承水口径：Ф200+0.6mm 外刃口角度 45°； 

（2） 测量降水强度：≤4mm/min 在 8mm/min 可以工作； 

（3） 测量精度：0.2mm； 

（4） 误差：±3%（室内静态测试，雨强为 2mm/min）； 

（5） 输出信号：单干式舌簧管通断；双干式舌簧管通断，常态时一通一断； 

（6） 工作温度：0~50℃； 

（7） 贮存温度：－10℃~50℃； 

（8） 开关容量：DC，V≤12V，I≤500mA； 

（9） 平均无故障工作时间：≥20000 小时。 

2.2.2.3.5. 太阳能电池板及支架 
（1） 40W 

（2） 单晶硅，密封性强、抗冲击性能好 

（3） 带安装支架，便于安装的太阳能组件 

（4） 正常工作寿命不小于 10 年，免维护 

（5） 组件采用阳极氧化铝边框，坚固耐用且有效防止腐蚀。 

2.2.2.3.6. 充电控制器 
（1） 12/24V 自动识别或自定义控制器工作电压 

（2） 密封、胶体、开口式和用户自定义四种类型蓄电池充电程序可选 

（3） 高效的串联式 PWM 充电方式，延长了蓄电池寿命，提高了系统性能 

（4） 使用功率 MOSFET 作为电子开关，无任何机械开关 

（5） 多样的负载控制方式:纯光控，光控启动+延时关闭，定时控制，手动开关 

（6） 采用温度补偿充电控制算法，系统自动调整充放电参数 

（7） 控制器具有智能清除故障功能 

（8） 具有负载输出硬开关，方便维修使用； 

（9） 光伏阵列短路保护 

（10） 蓄电池过充保护 

（11） 负载短路保护 

（12） 光伏组件极性反接保护 

（13） 蓄电池极性反接保护 

（14） 超温保护 

（15） 蓄电池过(低压)放保护 

（16） 负载过载保护 

2.2.2.3.7. 免维护铅酸蓄电池 
（1） 65AH 

（2） 使用温度：-50-40 度，如果不满足-50 度，冬天将电池收回，电池组件易于拆装 

（3） 电解质：采用胶体电解质； 

（4） 环保要求：电池配方中不含对环境有污染和不易回收的镉物质，无泄漏。 

2.2.2.3.8. 避雷接地要求 
建设避雷接地系统，包括避雷针（不小于 1 米高度）、引下线和接地体，接地电阻应小于 10Ω，在干旱砾石土质地区，接地电阻应小于 20Ω。 

2.2.2.3.9. 围栏要求 
金属围栏，3 米*3 米*1.8 米高，围栏采用铁艺式，四面封闭，西侧北角为入口门；围栏基础采用 5 个嵌入地下的梯形混凝土基础墩，预埋焊接件，围栏四边角及大门立柱各设一墩基础（上口 30cm×30cm，下口 40cm×40cm，高度 50cm）。立柱镀锌方钢采用 8cm×8cm×180cm。 

2.2.3. 山洪灾害监测预警能力巩固提升

根据水利部和自治区山洪灾害防治项目任务安排和全区卫星通信实际需求，包头市2023 年选取通信保障率较低或重要区域的自动雨量站监测站上安排5处山洪灾害监测卫星通信改造任务。该部分拟由市水利部门统一组织实施。

卫星通信统一接收平台建立在自治区水利厅，通信数据直传至水利厅，指挥机等卫星监测数据统一接收设备由自治区水旱灾害防御技术中心统一实施。

表 包头市卫星通道改造站点数量
	序号
	盟 市
	卫星通信改造任务个数

	1
	包头市
	5


2.2.3.1. 建设任务

为保障测站上报数据的安全性、完整性，在充分考虑测站位置的重要性、信号覆盖率等多重因素下，本次计划在包头市选取5处通信保障率较低或重要区域的自动雨量监测站上增加一条北斗卫星通信信道，当主信道数据无法上传时，自动采用卫星信道进行数据发送到省级平台，完成接收、解析、存储、入库等工作。

选取站点的前端设备，均应满足《水文监测数据通信规约》SL651-2014 且具备内置北斗通信协议及相应接口的远程遥测终端（RTU），需加装北斗数传终端。并根据卫星终端需求调整站点设备配置。

为了保障监测站点的正常运行，原站点遥测终端设备、部分供电设备需进行升级更换，使遥测终端设备支持北斗三代卫星通信信道，同时将供电设备更换为 12V/65AH 蓄电池、40W 单晶硅太阳能板。原有遥测终端设备、蓄电池、太阳能板拆除后交由当地主管部门进行统一管理。部分站点设备机箱内无法安装 65AH  蓄电池及站点处于冬季极寒区域的，需更换设备机箱，并在设备机箱内加装升温模块。

2.2.3.2. 设备安装调试要求
北斗数据终端安装时需考虑监测站点现场面向赤道方向的净空条件。监测站根据需要，进行必要的改造，并且满足防雷要求。安装前对设备进行测试，6 个波段中至少一个波段信号稳定在 2 档以上；对自己发送 10 个信息，收到量不小于 9 个；

要求北斗通信终端安装位置周围开阔无遮挡（正上方 140 度圆周范围内无遮挡，见示意图），如有遮挡须架高；如无法避免时必须保证安装设备所在位置的朝南方位上无任何遮挡。
[image: image3.jpg]



图 北斗通信终端安装位置示意图
自动监测站卫星信道作为备用信道，在主通信方式无效时，自动启动，同时向安装在市级水旱灾害防御部门的卫星数据接收系统（指挥机）和县级中心站北斗卫星通信终端发送数据。考虑供电能力，卫星信道应在需要发送数据时自动启动，发送完成后自动关闭。卫星备用信道每日需要定时发送平安报，以确定运行状态。

采用北斗卫星系统建立卫星通信信道。系统由北斗数据终端、数据接收系统及管理软件组成。北斗卫星数据终端把自动监测站点的数据实时发射出去，部署在自治区省厅的数据接收设备实时接收各监测站点数据，并通过管理软件监测各个北斗数据终端的状态。

2.2.3.3. 主要设备参数
2.2.3.3.1. 指挥机

2.2.3.3.1.1. 产品要求

A）支持 B1I、S2C、S、L、Lf1、Lf2、GPS-L1 多频点；
B）支持北斗三代 RSMC 短报文通播、兼收、指挥功能； 
C  支持北斗三代 RNSS 定位能力；

D) 支持北斗三代 RSMC 最大通信长度：最长 1000 个汉字；
E) 可扩展支持天通语音通信功能；支持软件升级。

2.2.3.3.1.2. 基本技术参数

A）RNSS 信号接收功能：具备北斗三号导航卫星 RNSS 信号接收功能；

B）RDSS 信号接收与发送：具备接收北斗三号 S 频段出站信号的功能，北斗三号的 L 频段入站信号发射功能；

C）报文通信功能：具备短报文的编辑、发送和接收功能具备；
D）位置报告功能：具备普通位置报告功能；             
E）下属用户兼收功能：具备对下属用户的定位信息兼收功能；

F）北斗短报文通播功能：具备向下属用户广播信息功能；   
G）设备状态及设置功能：能够提供设备工况的查询与设置功能。

2.2.3.3.1.3. 性能指标
A) 接收频率：BD3-B1I、B1C、RDSS-S；

B) 发射频率：RDSS-Lf1、Lf2；
C) 下属用户数量：≤5000（根据使用需求确定）；
D) 首次定位时间：冷启动≤90s，热启动≤20s，重捕获≤3s；
E) 并行通道数：BDS 通道数≥24，GPS 通道数≥12；
F) 捕获灵敏度：≤-140dBm；   
G）跟踪灵敏度：≤-155dBm；   
H）失锁重捕获灵敏度：≤-145dBm；

I）定位精度：水平≤9m（1σ），垂直≤10m（1σ）； 
G）授时精度：≤50ns(1σ)；                   
K）数据更新率：1HZ；

L）RSMC 接收灵敏度：
· S2C_d(专用 24kbps 信息帧，误码率 1e-5)：≤-123.8dBm；
· S2C_d(专用 16kbps 信息帧，误码率 1e-5)：≤-127.5dBm；
· S2C_d(专用 8kbps 信息帧，误码率 1e-5)：≤-127.8dBm。
M）RSMC 首捕时间：≤2s；
N）RSMC 失锁重捕时间：≤1s；
O) 单次报文长度, 支持北三单次报文长度（亚太地区）：1000 汉字；
P) 接收通道数：≥14 个；
Q) 发射 EIRP：6～19dBW；
2.2.3.3.2. 北斗数传终端
2.2.3.3.2.1. 参数要求
北斗数传终端由主机、北斗通信线缆组成。
A) 支持北斗三号 RNSS 定位功能；

B) 同时支持 RNSS 频点 B1I 和 B1C；
C) 支持状态自检功能；
D) 可获取监测站数据并能按指定地址发送；
E) 能够自动对数据拆包组包；
F) 支持参数现场和远程设置；
G) 支持远程重启；
H) 具备嵌入式 Linux 操作系统。
2.2.3.3.2.2. 性能指标
A) RNSS 水平定位精度：≤10m，高程定位精度：≤10m（1σ）；

B) RNSS 冷启动时间：≤60s，热启动时间：≤15s；

C) RNSS 捕获灵敏度：≤-133dBm;

D) RNSS 跟踪灵敏度：≤-150dBm;

E) 单次通信成功率：≥95%；

F) 数据正确率：≥99.99%；

G) RSMC 接收灵敏度：优于-123.8dBm （误码率≤1×10-5，24kbps）；

H) 发射 EIRP：3dBW~14dBW；

I) 发射信号功率稳定度：±0.5dB ；

J) 发射信号频率准确度：≤5×10-7；
K) 发射信号载波抑制：≥30dB；

L) 接收通道数：≥8；

M) 接收频点：BDS、B1I、B1C;

N) 供电电压：12V~32V DC;

O) 待机功率：≤3.5W，发射瞬间功耗：≤40W；

R)支持 RS232、RS422 两种数据接口；

Q)工作海拔：0～5000m；

R)工作温度：-30℃～55℃； 贮存温度：-40℃～70℃。

2.2.3.3.3. 遥测终端技术要求

电源：工作电压： 5-30VDC,静态值守电流：≤2mA，工作电流：≤10mA； 供电：可提供 DC12V/DC24V 供电接口；

数模转换：16 位高精度 ADC 采集芯片；

运行制式：自报确认模式、查询应答模式、调试模式；时钟精度：时钟误差：≤2 分钟/年，设备支持手动校时；

数据采集及自报：自动采集传感器数据、并根据自报时间向中心站发送自报数据；

支持短信振铃/电话振铃唤醒，在唤醒时间支持中心站实时召测； 支持定时报、加报等报文格式；

通信控制：支持网口通信；支持 4G/5G/GSM 等通信方式，支持北斗三号卫星通信方式，支持多中心工作模式，遥测站可向多达 4 个中心站发送数据；

数据存储：支持 8GSD 卡（可扩充）进行存储配置信息及采集数据。PTU 支持中心站历史数据检索；

接入能力：支持模拟量（4 路 16bitADC）,2 路 RS485、2 路 RS232；支持北斗4.0 协议和北斗三号短报文通信协议，支持内置北斗卫星通信模块或外接北斗卫星通信终端，具有按需供电模式及接口（平常北斗终端不供电，启动备用信道发送数据时再供电），符合《水文监测数据通信规约》SL651-2014。

2.2.3.3.4. 蓄电池

为了保证连续几天供电，需采用密封式免维护胶体蓄电池； 电池电压：12V、电池容量： 65AH 及以上。

2.2.3.3.5. 太阳能板（40W）

单晶硅太阳能电池组件，工作及保存温度-40℃～+60℃；功率：40W；含支架。

2.2.3.3.6. 设备机箱

室外安装机箱设计具有防雨、透气功能。采用特殊设计结构，底部设计进气孔，顶部设计防雨罩，防雨罩长、宽尺寸大于机箱主体宽、厚尺寸。防雨罩与机箱主体之间留排气缝隙，并能防暴雨进水。机箱设计带锁前开门，便于维护。机箱门

（缝）具有防水功能（采用密封条密封）。室外机箱从机箱底部进出线。天线从机箱侧壁伸出，伸出孔要作防雨处理。机箱板厚 δ≥1.5mm，箱体具有足够的刚度。内置机箱升温模块，保证冬季机箱内温度不低于零下 30 度。

2.2.4. 群测群防体系建设

根据需要，2023 年在 包头市30个沿河村落安排补充简易监测预警设备。该部分拟由市水利部门统一组织实施。

表 包头市配备简易监测预警设备个数
	序号
	盟 市
	配备简易监测预警设备个数

	1
	包头市
	30


2.2.4.1. 简易雨量报警器
2.2.4.1.1. 设备构成

简易雨量报警器是一种集降雨实时监测、信息显示和多时段雨量声光报警功能的雨量监测报警设备，主要由雨量传感器和报警器组成。简易雨量报警器应采用“一对多”入户型，实现一处监测，多处同时报警。按照国家最新技术要求和山洪防御工作的实际需要，升级换代或新建的简易雨量报警器要求加装物联网卡，支持平安报和异常报，实现工况信息（包括雨量筒和报警器的电池电压，通信信号强度等）和报警信息的自主上报功能。雨量传感器与报警器之间为无线连接，避免引雷风险，雨量筒及承雨器采用不锈钢材质，避免室外锈蚀情况。增加太阳能供电装置，减少维护更换费用。所选设备需通过水利部科技推广中心和减灾中心共同组织的测评，并符合国家防总《关于加强简易雨量报警器在山洪灾害防御中应用管理工作的通知》（办汛一〔2015〕1 号）关于简易雨量报警器的Ⅰ类产品技术要求。设备组成拓扑图如下图所示。


[image: image4]
图 设备组成拓扑图

2.2.4.1.2. 主要技术参数

雨量传感器应具备雨量采集和数据发送功能，主要技术参数应符合 GB/T 21978的要求，分辨力宜为 0.5mm 或 1.0mm。
报警器主要技术参数应满足：

· 最大计时误差：≤±1s/d；
· 数据存储容量周期：≥1 年；
· 音频报警功率：≥2W
· 报警语音时长：≥20s
· 重复报警间隔：≤30min
· 环境温度：-10℃～55℃
· 相对湿度：≤90%
2.2.4.2. 其他简易预警设备

2.2.4.2.1. 设备构成

简易预警设备包括手摇警报器、铜锣、口哨、手持扩音器等等，以危险区为单位发放。手摇警报器无需电源支持，通过摇动手柄提供动力来提供一种有效的警报信号。声音大小取决于手摇速度。产品使用铝合金制作，抗腐防锈，支架可升降。铜锣需采用优质红铜及锡为原材料，按特定比例参杂熔铸成锡青铜。外型为简单的凹凸面型，携带容易、使用方便，只需进行适当敲击就能发出尖锐刺耳的警告声音。

2.2.4.2.2. 主要技术参数

表 人工预警设备主要技术指标

	序号
	类别
	主要指标

	1
	手摇报警器
	①传送距离：手摇报警器传送距离不得小于 500m；

②运转时转：鸣轮运转时转速在 2000 r / m i n 以上； 
③材质：铝合金材质；

④声音： 最大声压级 120 分贝（ 距报警器中心 2m 处）； 速度达到初级转速（ 50 ～ 80 r / min ） 声音能达到 110 d B ； 最大音响传距 1km （在无其他噪音和障碍物影响下）； 
⑤重量： 不低于 0 . 6 kg 。若选用传送距离1000m 的， 重量不得低于1.2kg。

	2
	铜锣
	①材质质：响铜； 
②直径： ≥ 46 cm ；

③重量： ≥ 3 . 6 Kg ；

④传输距离： ≥ 500 m （空旷区域）。

	3
	高频口哨
	①材质：不锈钢； 

②声音频率： 3000 赫兹； 

③最大声压级： 120 分贝； 

④传输距离： ≥ 300 m （空旷区域）。

	4
	手持扩音器
	①输出功率: 30 W；

②外部电源: 9 V- 13 . 8 V；

③电池寿命: 使用于人声约 7 小时, 待机长达 48 小时； 

④材质口径约 200 m m ，高约 330 mm 。

⑤重量不低于 1 . 3 K G


2.2.5. 盟市山洪灾害防治体系运维 
盟市级监测预警平台（软硬件、预警发布、网络等）、机房、群测群防等山洪灾害防御非工程措施体系运行维护工作要满足：《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》和《山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求》有关要求。

（1）对已建山洪灾害系统及监测预警等设备资产管理，根据有关规定和项目特点，做好验收登记、核算入账、维修保管、清查盘点、绩效管理等工作。

（2）做好市本级平台运行维护，增加手机APP功能，定期组织巡检，确保平台能够正常运行。
（3）更新会议室无线话筒1套（一拖八会议专用）。
。。。多处预警。。。








2

[image: image5.jpg]


