# 项目概况和采购内容

# 项目概况

## 基本情况

通过 13 年山洪灾害防治项目实施，内蒙古自治区山洪灾害防治区监测站点覆盖密度达到防治区站点密度 50.9km2 一处，自动监测站点基本覆盖境内重要河流、小型水库，实现对暴雨、山洪的及时有效监测，解决了基层山洪灾害防御监测手段设施缺乏的问题，缩短了山区雨水情传输时间，有效地提高了基层山洪灾害防御能力；充分利用现代信息技术建设了自治区、盟市、旗县三级山洪灾害监测预警平台，防汛决策指挥系统向县级延伸，并将县级监测预警平台延伸到重点乡镇，并建立了视频会商系统，实现了各级互联互通的信息共享，基层防汛指挥决策能力建设得到质的飞跃；因地制宜，土洋结合的无线预警广播、简易雨量（水位）报警器与手摇报警器、铜锣等多种预警设施互为补充，实现了预警信息发布的“最后一公里”问题；五级包保责任制体系逐步建立健全，面向基层的山洪灾害防灾减灾宣传、培训、演练工作持续开展，显著增强了基层干部群众主动防灾避险意识，提高了自防自救和互救能力。自治区级山洪平台开展升级改造，巩固提升预报预警服务能力，同时结合山洪沟道治理，最终与非工程措施相结合形成综合防御体系，最大限度地减少了人员伤亡和财产损失，为构建和谐社会、促进社会经济环境协调发展提供安全保障。截至 2023 年底，自治区共投入项目建设资金约 13.9 亿元，其中工程措施 2.4 亿元，非工程措施 11.5 亿元。

近年来，自治区时常有极端异常气候发生，局部地区暴雨强度大，造成山洪灾害发生。各地充分利用山洪灾害防治项目建设的山洪灾害监测预警系统和群测群防体系，基本实现了预警及时、反应迅速、转移快捷、避险有效，极大减轻了人员伤亡和财产损失，发挥了很好的防灾减灾作用。

做好自治区山洪灾害防治非工程措施运行维护相关工作，确保实时监测数据及时上传、监测预警平台稳定运行、预警预报信息快速发布，充分发挥现有主要自动监测系统、监测预警平台和预警设施设备的作用，对于落实各级重要指示批示精神，切实保障人民群众生命财产安全具有十分重要的意义。

## 山洪灾害非工程措施运行维护现状

截至 2023 年底，全自治区共建设1个自治区级、12个盟市、76 旗县级山洪灾害监测预警平台。自治区在76个有山洪灾害防治任务旗县建设3350个自动（含23年新建站 171个）监测站点（包括雨量站、水位站、视频图像站、墒情站、一体站）。建成一个专业运维系统软件，实时监控运维工作情况。预警设施设备包括无线预警广播I型 4435个站点、无线预警广播Ⅱ型216个站点、无线预警广播Ⅱ型从站70个站点，简易雨量器2639个站点、简易水位站562个站点、手摇警报器6017台、锣（鼓、号、口哨）5857个。宣传、培训、演练完成警示牌17,832 个、宣传栏 15,683 个、明白卡298万张、宣传手册294.45万册、光盘 70457 张、转移指示牌6858个、宣传标语3678条、挂图20635张，培训场次758次、培训人次89457人，演练场次695场、演练人数108435人。增强了基层干部群众防灾避险意识和自防自救互救能力。

2019年以来自治区利用维修养护专项资金对已建非工程措施开展了运行维护，从总体情况来看，通过专业、及时的运行维护保证了现有非工程措施的正常运行，在山洪灾害防御工作中发挥重要作用，运行维护工作取得了一定的成效。

全区山洪灾害防治体系的运行维护工作由各级水利部门共同完成。现有运行维护模式为：各盟市水利部门负责开展山洪灾害自动监测站点运维工作、盟市级平台、数据库运维工作，各旗县区水利部门负责开展除山洪灾害自动监测站点以外的平台、数据库、无线预警广播、简易监测报警设备、群测群防等非工程措施运维工作，自治区水旱灾害防御技术中心负责自治区平台、数据库运维工作。

## 必要性分析

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立人民至上、生命至上理念，深入贯彻落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念新要求，坚持以人为本、以防为主、以避为上，以山洪灾害防治项目建设为抓手，以完善山洪灾害防御体系为保障，严格落实责任，积极履职尽责，夯实防御基础，提升技术水平，强化应对管理，高效发挥山洪灾害监测预警系统和群测群防体系作用， 最大程度保障人民群众生命安全。山洪灾害监测预警系统是山洪灾害防御工作的重要抓手，一定要确保监测预警系统长期可用管用。

我区前期建设的系统已运行多年，设备老化、维护管护难度大、费用高；县级监测预警平台功能和管理使用能力不足；部分地区水利专网未延到业务人员办公室，专网不畅通；基层预警建成后至今已过运维期，为保证正常运行并发挥作用，需安排运维资金进行维护；预警发布覆盖面与社会和行业需求期待相比还有距离。山洪灾害监测预警工作大大增加了县级基层防汛部门的工作强度和工作压力，考虑到旗县级防御技术力量薄弱，维护现有监测预警平台实属不易，要在旗县级平台上进一步采用分布式水文模型方法进行提升，难度极大。

因此，需切实保障自动监测站点运行质量，建立健全信息共享、多阶段风险分析和多渠道预警发布功能，强化监测站点和平台的在线监控监管，实现省级部署、多级应用，与县级平台互补应用。推进山洪灾害非工程措施运行维护工作， 以技术进步推动建立非工程措施运行维护管理的长效机制，确保山洪灾害监测预警系统长期可用、管用。一方面要建立持续稳定的运行维护投入机制，加强已建山洪灾害监测预警设施设备检查检修和运行维护，保障系统正常运行。另一方面要对现行监测预警系统进行更新改造，提质升级，不断提升山洪灾害监测预警能力，使监测预警系统长期有效发挥作用。

# 运维目标和内容

## 运维目标

通过近年来山洪灾害防治项目非工程措施设施设备维修养护项目，进一步强化山洪灾害防治项目的后期运行维护管理，克服“重建轻管”和“重建轻养”， 在抓项目建设的同时，做好管理体制机制的建立和地方运行维护资金的落实工作，建立山洪灾害防治项目长效运行机制；促使山洪灾害防治体系进一步健全，补齐当前山洪灾害防治存在的明显短板，提升我区山洪灾害防御工作的管理水平，推进山洪灾害防御体系和治理能力现代化。

（1）确保各测站入汛（6月1日）前均采取“一站双发”或“一站多发”的数据传输方式，直接将监测数据实时、高效、同步、准确地直接上传至旗县水务局平台及自治区山洪灾害监测预警平台，严禁将监测数据传输至其他第三方系统，确保入汛前站点到报率（以自治区平台中到报率为准）要达到 95%以上。

（2）确保自动监测站点监测数据质量，对雨量筒等传感器进行校准，对不达标的雨量筒要全部更换，确保监测数据准确、为预警发布提供保障。

（3）确保各级平台正常运行。确保自治区汛期（6月1日至11月1日）各级山洪灾害监测预警平台在线率达到 95%以上（在线率=正常运行天数/153天；每天正常运行达到24小时视为正常运行），在汛期能够正常预警。

（4）确保自治区水利信息网络通畅。各地水利专网要延伸至业务人员办公室，确保能够登录山洪业务系统开展工作；协助开展各类系统及监测站点接入自治区山洪灾害监测预警平台、网络攻防演练、视频会商会议、重要系统或软件升级等工作，信息网络通畅、安全。

（5）确保自治区级山洪监测预警平台推广应用，做好自治区级平台监测预报预警模块运维；自治区、盟市、旗县区三级同步开展预报预警工作，做好信息发布工作。

## 运维内容

按照《水利部办公厅关于印发2024年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（办防〔2023〕282号）文件要求，对照《全国山洪灾害防治项目实施方案（2024—2025年）》建设任务要求，2024年内蒙古自治区山洪灾害防治非工程措施设施维修养护主要为自动监测站点日常运维，自动监测站点更新改造，盟市山洪灾害防治体系运维。

### 自动监测站点运行维护

#### 建设内容

本年度自动监测站点运行维护涉及包头市317个（除 2023 年新建站）自动监测站点（包括全部雨量站、水位站、视频图像站、墒情站、一体站）。运行维护主要工作为定期和不定期对站点设备的运行状态进行全面检查和测试，发现和排除故障，更换存在问题的零部件，对不达标的雨量筒全部进行更换；定期缴纳站点通信费用确保通信通畅；对异常数据处理，保障系统功能正常。

| 自动监测站点运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盟市 | 站点总数（个） | 雨量站（个） | 水位站（个） | 墒情站（个） | 一体站（个） | 图像视频站（个） |
| 包头 | 317 | 208 | 23 | 23 | 39 | 24 |

#### 总体要求

运维工作要参照《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2015）相关要求，及时清理雨量筒中的杂物、淤泥，清理水位计周边的水草、淤沙；对于工作中发现的站点问题， 及时组织现场核查并反馈有关情况；定期校核水位、雨量等数据准确度，重点更换雨量筒等传感器设备；定期和不定期对设备的运行状态进行全面检查和测试， 及时发现和排除故障，更换存在问题的零部件；及时缴纳站点通信费用，确保通信畅通，站点通信费用缴纳时间为 1 年；建立运维工作台账，自治区水利厅统一组织开发了自动监测站点运维APP，各地要组织运维单位利用APP开展运维工作，明确记录每个监测站点的设备清单、设备型号、设备更换时间等详细运维情况， 对原有基础信息有误的站点要及时反馈相关信息；水文部门配合对自动监测站点编码进行维护，对非水文编码和无编码的站点统一进行水文编码。

盟市要做好上一年度运维衔接工作，山洪灾害自动监测站点数据传输采用“一站多发”，确保监测数据能够及时上传至各级山洪平台。自动监测站点运行维护要满足自治区网络安全有关要求，为保证数据的安全性，监测数据必须按要求直传至各级水利部门建设的平台，严禁将监测数据传输至企业或公司数据平台。

定期巡检服务频次为：定期巡检服务每年至少进行三次。每年汛前完成一次现场巡检，汛期内完成二次现场巡检，每次巡检要覆盖全部站点。其中汛前巡检重点做好站点设备上线、设备清淤、设备校准等工作。每次巡检发现的系统故障需要在巡检结束后一个月内完成维护、维修工作，并提供巡检工作报告。

监测站点定期巡检主要内容

| 检查对象 | 检查内容 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 自动雨量站 | 外观检查 | 站点外观完好、堵塞物清理、传感器维护到位、平衡性良好、设备完整、除尘除锈 |
|  | 安全性检查 | 接地地阻正常、电源电压正常 |
|  | 通信状态检查 | 通信强度好、设备间线路正常、RTU 运行正常 |
|  | 数据检查 | 雨量校核、传输及时性，传感器经加水测试后正常报讯，且加水量值与监测预警平台接收数据一致 |
| 自动水位站 | 外观检查 | 站点外观完好、传感器维护到位、平衡性良好、设备完整、除尘除锈、堵塞物清理 |
|  | 安全性检查 | 接地地阻正常、电源电压正常、RTU 运行正常 |
|  | 通信状态检查 | 通信强度好、设备间线路正常 |
|  | 数据检查 | 水位校核、传输及时性 |
| 自动图像、视频站 | 外观检查 | 站点外观完好、传感器维护到位、平衡性良好、设备完整、除尘除锈、影响观测的障碍物清理 |
|  | 安全性检查 | 接地地阻正常、电源电压正常 |
|  | 通信状态检查 | 通信强度好、设备间线路正常 |
|  | 数据检查 | 图像画面清晰、传输及时 |
| 土壤墒情站 | 外观检查 | 站点外观完好、传感器维护到位、平衡性良好、设备完整、除尘除锈 |
|  | 安全性检查 | 接地地阻正常、电源电压正常 |
|  | 通信状态检查 | 图像画面清晰、传输及时 |
|  | 数据检查 | 定期标定、校核不同深度土壤湿度、传输及时性 |

### 自动监测站点主要设备更换

#### 建设内容

根据 2023 年度各地区自动监测站点实际运行情况，结合水利部本次年度任务安排，按照一定比例估算，本年度对包头市 63个自动监测站点进行主要设备更换（其中 58个雨量站，5个水位站）。主要任务为对站点雨量筒、水位计、RTU、蓄电池、太阳能板及充电控制器等主要易损耗设备进行更换，并做好更换记录。

| 自动监测站点更新改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盟市 | 站点总数（个） | 雨量站（个） | 水位站（个） |
| 包头 | 63 | 58 | 5 |

各地在2024年度运维过程中要通过APP做好运维记录、设备清单数据库更新等工作，明确记录每个监测站点的设备清单、设备型号、设备更换时间等详细运维过程，运维工作情况将以运维 APP 后台统计数据为准，同时自动监测站点数据传输模式仍然采用“一站多发”，汛期站点到报率（以自治区平台中到报率为准）要达到 95%以上。

#### 总体要求

为进一步优化监测站点布局，完善自动监测站点布设密度，在前期站点运行维护工作基础上，对部分到达使用年的站点进行主要设备更换，延长小流域山洪灾害预报预警预见期。涉及包头市63个自动监测站点，其中58个雨量站，5个水位站。注意自动监测站点主要设备更换不局限6个自动监测站点，一套雨量筒、水位计、RTU、蓄电池、太阳能板及充电控制器等设备不一定更换在一个站点上，可根据站点运行实际情况将设备分散更换至更多站点上。

要求至少对雨量筒、水位计、RTU、蓄电池、太阳能板及充电控制器等主要易损耗且运行多年未更换、设备运行常发生故障、测量精度达不到要求等设备进行更换（雨量筒、水位计等仪器更换后要重新校核，包括高程测量），并在运维APP中做好设备更换记录，明确记录每个监测站点的设备清单、设备型号、设备更换时间等详细运维过程，同时自动监测站点数据传输模式仍然采用“一站多发”，汛期站点到报率（以自治区平台中到报率为准）要达到 95%以上。

自动监测站点主要设备更换数量

| 盟市 | 站点总数（个） | 雨量站（个） | 水位站（个） | 至少更换设备数量（个） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 雨量筒 | 水位计 | RTU | 蓄电池 | 太阳能板及充电控制器 |
| 包头 | 63 | 58 | 5 | 58 | 5 | 63 | 63 | 63 |

更换的雨量筒、水位计、RTU、蓄电池、太阳能板及充电控制器等设备参数如下：

更换设备参数

| 1.雨量站更换设备参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 遥测终端机 | 具有远程固件升级功能，远程修改参数功能；支持一站多发功能； 符合《水文监测数据通信规约》SL651-2014 和《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021；要求无雨小时报，有雨至少5分钟 1报； 具备数据显示屏，可显示设置参数等各种信息；支持现地和远程设置；支持现地和远程查询；保存数据应不少于 10000个参数；能和中心站数据交互，接收执行中心站的指令；实时时钟校准，实时时钟与系统时钟误差不超过±1s/d；可支持多种通信方式（GPRS/北斗），可具有多信道自动切换功能；具有定时自报、查询－应答功能；可 24h 实时保持在线，掉线时，在设置时间内可以恢复上线； 静态值守功耗：≤2mA@12VDC；≤10mA@12VDC；可通过按键和其他无线方式设备参数；GPRS/CDMA/4G 模块，可以同时进行短信和网络数据的收发； 能够同时与6个服务器进行数据通信；支持蓄电池电压、信号强度、SIM 卡号等运维参数上报；支持远程查询设备在线状态 |
| 1.2 | 太阳能板及支架 | 不低于 40W，单晶硅，密封性强、抗冲击性能好，带安装支架，便于安装的太阳能组件，正常工作寿命不小于 10 年，免维护，组件采用阳极氧化铝边框，坚固耐用且有效防止腐蚀 |
| 1.3 | 充电控制器 | 2/24V 自动识别或自定义控制器工作电压，采用温度补偿充电控制算法，系统自动调整充放电参数，光伏阵列短路保护、蓄电池过充保护、负载短路保护等，具有 485 通讯接口，支持太阳能板、蓄电池、负载的电压电流状态上报 |
| 1.4 | 胶体蓄电池 | 不低于 38AH，使用温度：-50-40 度，如果不满足-50 度，电池组件易于拆装，电解质：采用胶体电解质，环保要求：电池配方中不含对环境有污染和不易回收的镉物质，无泄漏 |
| 1.5 | 雨量筒 | 承水口径：Ф200+0.6mm 外刃口角度 40～45°，测量降水强度：≤4mm/min 在 8mm/min 可以工作，分辨力：0.2mm（6.28ml），误差：±2%（室内静态测试，雨强为 2mm/min），输出信号：单干式舌簧管通断，工作温度：0～60℃，贮存温度：－40℃～60℃，开关容量： DC，V≤12V，I≤500mA |
| 2.水位站更换设备参数 |  |  |
| 2.1 | 遥测终端机 | 具有远程固件升级功能，远程修改参数功能；支持一站多发功能； 符合《水文监测数据通信规约》SL651-2014 和《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021；要求无雨小时报，有雨至少5分钟 1报； 具备数据显示屏，可显示设置参数等各种信息；支持现地和远程设置；支持现地和远程查询；保存数据应不少于 10000个参数；能和中心站数据交互，接收执行中心站的指令；实时时钟校准，实时时钟与系统时钟误差不超过±1s/d；可支持多种通信方式（GPRS/北斗），可具有多信道自动切换功能；具有定时自报、查询－应答功能；可 24h 实时保持在线，掉线时，在设置时间内可以恢复上线； 静态值守功耗：≤2mA@12VDC；≤10mA@12VDC；可通过按键和其他无线方式设备参数；GPRS/CDMA/4G 模块，可以同时进行短信和网络数据的收发； 能够同时与6个服务器进行数据通信；支持蓄电池电压、信号强度、SIM 卡号等运维参数上报；支持远程查询设备在线状态 |
| 2.2 | 太阳能板及支架 | 不低于100W，单晶硅，密封性强、抗冲击性能好，带安装支架，便于安装的太阳能组件，正常工作寿命不小于10年，免维护，组件采用阳极氧化铝边框，坚固耐用且有效防止腐蚀 |
| 2.3 | 充电控制 | 2/24V 自动识别或自定义控制器工作电压，采用温度补偿充电控制算法，系统自动调整充放电参数，光伏阵列短路保护、蓄电池过充保护、负载短路保护等，具有 485 通讯接口，支持太阳能板、蓄电池、负载的电压电流状态上报 |
| 2.4 | 胶体蓄电池 | 不低于 65AH，使用温度：-50-40 度，如果不满足-50 度，冬天将电池收回，电池组件易于拆装，电解质：采用胶体电解质，环保要求：电池配方中不含对环境有污染和不易回收的镉物质，无泄漏 |
| 2.5 | 雷达水位计 | 工作频率：26GHz（PTOF）；测量范围；0~30M；测量精度：±3mm（0~30M）；显示分辨率：1mm；仪表启动时间：＜40S；仪表采样速率：1—2／S； 功耗：Max.12mA（RS-485 接口输出/12V.DC）；供电电压：6~26V.DC（标准值：12V.DC）；过程温度：-40~+100℃；相对湿度：≤95%； 防护等级：IP66（塑料外壳）或 IP67（铝外壳）；RS-485 接口输出方式/MODBUS 通讯功能；数字通讯界面：MODBUS 协议；安装方式： G1-1/2A 螺纹或法兰配防雨罩可选；符合国家水利 行业标准 ： SL/T243-1999 水位计通用技术条件和GB/T27993-2011 水位测量仪器通用技术条件 |

### 盟市山洪灾害防治体系运维

#### 建设内容

根据水利部山洪灾害防治非工程措施运行维护工作要求，每年均需开展非工程措施运行维护。

盟市级山洪灾害防御非工程措施体系运行维护主要包括盟市级平台（软硬件、预警发布、网络等）、水利专网延伸至业务办公室、机房日常维护。

应定期检查盟市级平台设备的运行情况，排除设备故障，修复、更换出现故障的零部件等，保障设备功能正常，通讯网络安全稳定，机房基础设施安全可靠，对软件进行必要的更新、维护，确保监测预警平台运行正常。

#### 总体要求

盟市级监测预警平台（软硬件、预警发布、网络等）、机房等山洪灾害防御非工程措施体系运行维护工作。本年度要求务必将水利专网延伸至水旱灾害防御业务办公室或值班室，并保持水利专网畅通，能够登录并使用自治区山洪灾害监测预警平台。运维工作要满足《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》和《山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求》有关要求。

（1）盟市水利部门要加强已建山洪灾害系统及监测预警等设备资产管理，根据有关规定和项目特点，做好验收登记、核算入账、维修保管、清查盘点、绩效管理等工作。

（2）盟市水利部门做好本级平台运行维护，要定期组织巡检，确保平台能够正常运行。