
一、基本技术要求
1.1投标提供的所有文件应使用国家或国际标准推荐的符号和词汇书写。文件内容应尽量详细，能满足使用，维护人员的工作需要。
1.2投标人应提供货物性能技术参数、使用说明书，产品合格证书、产品备品备件一览表等技术文件。
1.3投标货物的技术规范、性能指标等应符合国家相关标准以及有关规定。
1.4投标人投标时所提供的与上述各项要求的检测报告等证明材料的复印件。
1.5凡本技术说明未提及部分，均按国家现行有关标准规范执行。
1.6投标人所提供的货物及产品应满足和适应内蒙古地区及室外体育场的现场条件。
二、技术与施工要求
1、项目概况
本项目招标范围为包头市第六中学校园足球灯光球场建设项目的专业照明设备采购及安装项目，本项目要求场地照明从配置选型到安装均应与学校整体建筑设计相协调，美观安全、耐用，便于维护和管理。
2、承包范围说明
2.1本次招标的工程范围：
包括但不限于体育场全套照明系统设备（包括但不限于：照明灯具、外置防眩光器、灯具定位调角度装置、智能照明调光系统、分离式驱动器箱、配电柜及电缆、穿线管等其余配套设备）的制作、供货、运输、安装、调试、检验试验、验收、使用培训、备用件等所有场地照明相关的内容，整个项目安装调试完成后必须通过具备国家体育项目检测资质的第三方检测机构出具的照明系统检测合格的检测报告，并在举办赛事期间提供相关的赛事保障服务。中标单位必须提供满足招标文件技术要求的相关证明文件。
2.2工程界面 

电气安装工程界面：配电室内照明配电柜出线至灯具均由中标单位承担。 

2.3投标人须负责承包工程范围内所有的施工任务。材料设备的采购、运输、施工及施工配合、保护、清洁及保修，不论是永久性质的工程或是临时性质的工程。
3、工期要求
3.1现场安装施工进度安排，要服从业主方的协调和监督。
3.2工程竣工时中标单位应向业主提交竣工验收申请，由业主组织验收，验收期间不记工期累计；验收合格，竣工报告日期即为竣工时间。验收不合格，返工日期将做工期累计。
3.3验收合格后，中标单位应在业主方统一安排下，负责成品保护和维护管理，直至项目整体投入使用为止。
4、工程质量要求及规定
4.1工程质量目标为“合格”。
4.2中标单位必须按照设计要求，编制好工作进度计划并经业主审批。
4.3中标单位必须按照国家相关规范规定及业主方的相关要求，经业主认可后，组织生产施工。
4.4一次性验收达到合格标准，并提供所建立的质量保证体系和质量检测方法及相关工程资料、检测资料、环保资料。
4.5现场安装施工必须严格按照国家相关规范标准进行。
5、工程管理规定
5.1中标单位范围内未经业主同意，项目不得分包。一经发现将取消中标资格，并承担由此造成的一切经济损失。
5.2中标单位应严格按已审定的供货与安装进度计划实施并接受业主对质量、进度、造价的全面监督。
6、现场条件
6.1中标单位不得以不了解现场情况为由，提出投标报价以外的费用要求，对此建设单位将不做考虑。
6.2本工程施工期间，由施工单位负责做好施工现场清理，做到工完场清，投标人应在投标报价中考虑这一因素。
6.3中标单位用水用电，按计量额结算，要求中标单位安装独立水表、电表，水电费列入工程总报价内。
7、主要技术参照规范
7.1说明
7.1.1中标单位应严格按照国家现行各项规范和标准，从制作与安装施工过程的各个方面入手，严把质量关，确保工程有足够的安全性。
7.1.2本工程中标单位在施工前须完成各种必要的试验。中标单位应承担在施工现场对材料和工程的任何部分进行所有检验费用和支付招标文件说明要求由其执行的试验费用；无论何时中标单位准备好进行检验，都应留出足够时间预先就检查地点和时间通知业主方，中标单位应保证从任何有关第三方或生产厂家处获得必要的许可，以使业主方、赛事组织管理部门的检验人员能够参加检验。
7.1.3投标人中标后应做好与业主方强电、弱电等专业的合作，保证所承包工程的质量和进度符合本技术条款的要求。
7.1.4投标人中标后须按照本技术条款要求完成工程的设计、试验、制作、运输、安装、清洁、产品维护、验收、保修、售后服务和现场技术培训等工作，以提供完整的系统工程成品，并应按照本技术条款提交所有资料。
7.1.5投标人应在投标文件中提供本项目使用的各种设备技术等相应的技术条件和相关的质量文件；所采用的材料必须提出材料生产产地证明资料；施工方案应满足招标文件提出的技术要求，并提出确保工程质量应有的组织、工艺、设备等措施内容。
7.1.6投标方应对投标内容所涉及一切专利承担责任，并确保发包人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼和裁决及其发生所有费用均由投标方负责，与业主方无关。
7.1.7本技术要求仅提出本场地照明工程的基本要求，投标人不应视作所有详细的要求。
7.2标准与规范
7.2.1本工程必须达到中华人民共和国现行的一切有关规范要求，如下述规范要求有不一致的地方，以较严格的条款为准。若国内现有规范有未尽事项可参见国际上先进国家的有关行业标准。但投标人必须在投标文件及以后实施的过程中加以说明。

7.2.2参考规范
《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153-2016

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
《体育建筑电气设计规范》JGJ354-2014
《低压配电设计规范》GB50054-2011
7.2.3若承包人采用的设计原理, 材料及安装工艺于在上述技术标准中未明确, 承包人应明确其所执行的标准或使用规范的出处,并同时提供所使用的最新版的标准文本，该标准文本必须是国际公认的同等或高于上述规范要求之标准, 承包人应同时提供该文本译文。发包人不接受任何低于以上所列规范和标准的要求。若上述技术标准中有新版标准，请参照最新版标准设计、施工。
8、校园足球灯光球场建设项目的总体要求
8.1体育场照明设计标准
体育场场地照明必须满足JGJ153-2016标准中：足球场地满足标准中所规定的III级即专业比赛级别、田径满足标准中所规定的II级即业余比赛、专业训练级别的要求，具体如下表：
	运动项目
	等级
	[image: image1.wmf]h

E


（lx）
	[image: image2.wmf]h

E


	[image: image3.wmf]vmai

E


（lx）
	[image: image4.wmf]vmai

E


	[image: image5.wmf]vaux

E


（lx）
	[image: image6.wmf]vaux

E


	Ra
	LED
R9
	Tcp
(K)
	GR

	
	
	
	U1
	U2
	
	U1
	U2
	
	U1
	U2
	
	
	
	

	田径足球
	Ⅰ
	200
	--
	0.3
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	65
	--
	4000
	55

	
	Ⅱ
	300
	--
	0.5
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	
	
	
	50

	
	Ⅲ
	500
	0.4
	0.6
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	
	
	
	

	
	Ⅳ
	--
	0.5
	0.7
	1000
	0.4
	0.6
	750
	0.3
	0.5
	80
	0
	4000
	

	
	Ⅴ
	--
	0.6
	0.8
	1400
	0.5
	0.7
	1000
	0.3
	0.5
	
	
	5500
	

	
	Ⅵ
	--
	0.7
	0.8
	2000
	0.6
	0.7
	1400
	0.4
	0.6
	90
	20
	5500
	


8.2体育场照明设计内容
8.2.1供应商可根据8.1要求的设计标准自行确定深化设计，照明计算维护系数取值为0.8，提供场地照明灯具生产厂家出具的照明计算书、电气施工图、灯杆力学计算书及对应的灯杆力学设计的灯杆基础图。所有深化设计图纸需要加盖深化设计的生产厂家公章，设计师签字同时提供照明设计师、电气师相关专业的资格证书复印件和在职纳税证明复印件加盖公章。
8.2.2照明设备技术资料，投标产品的照明计算书包含但不限于下列内容① 照度值：最小照度、最大照度、平均照度；② 照度均匀度：最小照度与最大照度之比值、最小照度与平均照度之比值；③ 眩光指数计算值、显色指数；④ 跑道最外圈线外10米-30米外溢光照度计算书；⑤ 灯具数量、分组信息、安装位置、安装高度、投射点、水平、垂直投射角度；⑥ 照明安装功率。
8.2.3电气施工图包括但不限于电气设计说明、控制系统图、调光原理图、配电系统、电缆敷设图、灯具电气原理图、驱动器箱内部系统原理图、灯杆位置图。
8.2.4灯杆相关图纸：灯杆力学计算书、灯具排布示意图、分离式驱动器箱示意图、灯杆基础设计图、避雷接地示意图。

8.3体育场照明验收标准
8.3.1此项目为“交钥匙”项目，中标单位全部负责前端电源点引入，所有设备、设施实施过程必须做好现有体育场场地设施的成品保护，如必须破除路面、场地和跑道面层，中标单位必须给其按原样修复，从中标单位成交到最后安装调试完成整个过程无需采购单位给予任何额外的费用。
8.3.2验收标准：足球满足III级专业比赛要求；田径满足II级业余比赛、专业训练的要求。

8.3.3整个项目安装调试完成后必须通过具备国家体育项目检测资质的第三方检测机构出具的照明系统检测合格的检测报告和业主组织的验收人员验收合格竣工报告后交付给业主使用。
8.3.4验收时需提供投标产品的详细使用说明书、检测报告、合格证及场地照明生产厂家出具的竣工图及由生产厂家提供售后服务承诺函：十年内由生产厂家的售后服务人员免费上门维修，且保证十年内照度始终满足竞争性磋商文件要求即足球满足III级专业比赛要求、田径满足II级业余比赛、专业训练的要求。

8.4所投产品制造商的安装、售后、赛事保障技术服务人员资格要求
8.4.1照明设计人员：投入本项目的照明专业职业资格证书人员不得低于1人。
8.4.2电气设计人员：投入本项目的电气专业职业资格证书人员不得低于1人。
8.4.3施工、售后维修技术工人：同时具有资格的电工证、高空作业证的人员不得低于2人。

8.4.4以上人员需提供近半年内在职纳税证明文件复印件加盖所投产品制造商公章
8.5投标样品要求
8.5.1所投场地照明灯具样品一套，现场可通电点亮演示，眩光、外溢光控制原理展示。
8.5.2所投配套驱动器箱一套，可以开启，体现内部电气原理图； 
8.5.3所投智能调光控制器一套，现场演示可三档调光；
8.5.4所投灯杆对应材质的短杆示意一套：可以体现出灯具安装方式、灯具瞄准角度调整方式及驱动器箱与灯杆安装方式、灯杆内部线缆敷设等。

1、 项目清单：
依据财库〔2014〕214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第二款“技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的”，本项目由供应商自行深化设计方案。（除灯杆数量外的设备数量均为参考值，投标单位可根据所投产品特点在满足招标文件要求前提下进行优化照明及电气设计方案，除灯杆数量外，其他产品数量、规格型号可根据投标单位产品情况自行配置，需满足本项目照明要求）
	序号
	规格/其他
	数量

	体育场灯
	一．灯具

▲1．灯具功率1300-1500W。
（投标时提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构出具的检验检测报告相应检测报告。提供原件扫描件或复印件加盖公章）。
2.外壳防护等级IP65及以上。
（投标时提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构出具的检验检测报告相应检测报告。提供原件扫描件或复印件加盖公章）。
3. 灯具的功率因数不低于0.95，保证灯具系统高效运行。
（投标时提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构出具的检验检测报告相应检测报告。提供原件扫描件或复印件加盖公章）。
▲4. 为满足不同照射距离的需求，同时避免眩光，灯具需具有多种配光产品，且根据项目性质不同，有多种防眩光罩可选，且灯具所配备的防眩光罩的角度可以根据设计和现场实际情况进行调节，以达到对眩光的最大控制。
5.灯具所配备的防眩光罩外壳材质与灯具整体材质一致，外壳颜色一致，同时配备高纯度铝反射器，提高灯具效率。
▲6. 灯具宜采用高导热材料外壳，灯具发光表面宜配备≥2mm防护玻璃，采取主动散热方式，散热展开面积≥4平方米，驱动电源与灯体分离设计。

7. 能在环境温度-20°-50°正常工作。

8. 整灯重量不低于26.8KG（不含电源的重量）。

▲9. 灯具需有防溢光装置，防外溢光装置面积≥0.5平方米。

10.为达到场地更好的调光效果，灯具需具备有水平角度、垂直角度调整用刻度盘，可上下左右旋转调节可根据照明设计方案中的每个灯具的投射角度进行调节，投射角度调节装置可精准定位水平、垂直方向的投射角度，灯具出厂前水平、垂直角度需预设好，配有紧锁装置，确保灯具的瞄准角度，保证安装后的照明效果。

11.灯具需有安全防坠落装置，确保长期使用安全；

12.灯具灯具宜具有抗冲击等级报告；

13. 灯具具有呼吸换气功能，以避免灯具在运行过程中由于内外温差造成的灯具内凝聚冷凝水问题。
14. 灯具及所有组件应具有增强腐蚀保护措施，具有相应检测报告。

▲15. 投标时提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构出具的光学系统检测报告，检验内容必须包括：“灯具最大光强值、灯具光束角、灯具出射光通量、灯具效能、相对色温、色容差、一般显色指数、特殊显色指数、电参数、频闪比”，提供原件扫描件和复印件加盖公章；

▲16. 投标时提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的CQC试验报告，提供原件扫描件或复印件加盖公章；

▲17. 灯具需有良好的安全性，防触电保护类型应为I类。
（投标时提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构出具的检验检测报告相应检测报告。提供原件扫描件或复印件加盖公章）

二．LED光源

1.显色性Ra≥65温要求Tcp≥4000K。
2.LED芯片采用欧司朗（Osram）、普瑞、飞利浦（Philips）或同档次品牌小功率芯片（性能更稳定），并提供相关证明。

3.每颗LED光源需有单独透镜。
4.光源宜采用SMD方式进行封装。

▲5. 光源寿命大于120,000 h，提供光源厂家证明文件及光源相关检测报告。

三．驱动电源箱

1.驱动电源功率与所投灯具产品功率匹配，必须具有CCC认证证书。

2.驱动电源主要输入参数：电压：220V/380VAC；频率：50Hz-60Hz；功率因数：≥0.95；效率：＞95%。

3.驱动电源主要输出参数：输出电压：250-750VDC、输出电流：0.2A-4.0A、功率：与灯具匹配。
4.调光控制接口：具有1-10V调光方式，宽电压范围工作。
5.驱动电源自身带有防雷设计、过载、短路及过温保护；

▲6. 配套驱动电源箱用于户外场所，箱内宜配有隔离开关装置，配有≥10KV浪涌保护器、保险丝、调光配套设备等所有附属设备，满足调光和异常保护功能。

7.驱动电源箱内接线宜采用公母插头装置，一插即用。 

8.驱动电源箱防护等级≥IP65。
（投标时提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构出具的驱动器箱的检测报告，提供原件扫描件或复印件加盖公章。）
9.驱动电源箱宜采用不锈钢或铝质材质，具备防锈功能，且确保有一定的抗冲击能力，可安装在灯杆上，且便于检修维护。
	56套

	配电箱
	1、 具备IP55防护等级，304不锈钢双开门设计;
2、 具备AC380V三相五线制输入；
3、 根据深化设计自行配置输出回路；
4、 具备系统本地按钮通断控制，同时具有远程控制箱接口；
5、 具备三相入电指示功能
6、 具备短路、漏电、过载、过流等安全保护功能
7、 具备防浪涌保护功能
8、 支持定制落地或壁挂式安装

9、 主要元件采用符合国家标准元件，配电柜功能必须包含满足采购人使用功能要求的所有元件。
	1套

	远程控制箱
	1、具备IP54防护等级，304不锈钢单开门设计。
2、主要元件采用符合国家标准元件，配电柜功能必须包含满足采购人使用功能要求的所有元件。
3、与配电柜配合使用，可以实现远程控制场地照明开关功能。
	

	智能照明调光控制器
	1、 足球场灯具与田径跑道灯具需要分别开关控制，可以实现分区域控制、调光，即可以实现足球场地三种模式也可以实现田径跑道场地三种模式，以便实现节能的目的。
2、 配置操作简单易懂，可以分别实现足球三档调光照度分为500LX档、300LX档、200LX档，田径三档调光照度分为300LX档、200LX档、100LX档。
3、 可以实现每个模式灯具无需关闭情况下调光，照度调整，均匀度不变。
4、 为售后服务及时方便，宜采用与体育场灯同一制造商产品
	1套

	灯杆
	1、 参考尺寸：高25米，底部ø560mm，顶部ø280mm；
2、 灯杆内含驱动器到灯具的电缆线束，依据现场实际调整灯光照射方向；
3、 投标时需提供灯杆力学计算书（按照当地50年一遇的极端风速计算）、灯具排布示意图、分离式驱动器箱示意图、灯杆基础设计图、避雷接地示意图；
4、 竣工验收时必须提供灯杆安全承诺函，承诺照明灯杆组件结构设计承载能够承受国家荷载规范规定的当地50年一遇的极端风速产生的荷载；
5、 每个灯杆都应设避雷针，杜绝意外伤害事件发生。
	4根

	主线缆（配电室到主席台控制室）
	主电缆YJV 22电缆；4*95mm²+1
	
300m

	配电箱到更衣室
	YJV 5*25mm²，符合国家标准的铜芯电缆，其他配件及辅材符合国家标准
	100m

	配电箱到路灯线缆
	YJV 5*16mm²，符合国家标准的铜芯电缆，其他配件及辅材符合国家标准
	850m

	路灯回路电线
	YJV 3*4mm²
	1600m

	电力套管
	PVC 25
	1600m

	电力套管
	PE 100电力套管
	300m

	电力套管
	PE 50电力套管
	850m


1
2

