- 1、采购数量及规格：

乘客电梯1部。

- 2.采购数量及规格参数：

2.1驱动方式（门机、曳引机）；控制系统内VVVF（交流变频变压调速）；

曳引机、门机、限速器、安全钳、缓冲器需采用原厂原品牌（需提供特种设备型式试验报告）；电梯要求采用永磁同步无齿轮曳引机，无机房电梯主机采用卧式、输出轴两点支撑非悬臂式稳定结构

2.2 控制方式：单台独立运行，双CPU32位以上微机电脑控制系统，有故障监控存储功能；

2.3 开门方式：旁开双折门

2.4 控制柜：变频器、控制主板选用（原厂原品牌）；提供特种设备型式试验报告

2.5 轿厢要求：

2.5.1 轿厢内壁：发纹不锈钢板；后壁中间片配置镜面不锈钢或镜子；轿厢净高度不小于2400mm。

2.5.2 轿厢门：发纹不锈钢板；

2.5.3 轿顶：美观明亮

2.5.4 地坎:硬质铝合金板；

2.5.5 轿厢地面：PVC防滑地板，耐磨美观；

2.6 轿厢内操作盘：发纹不锈钢；

2.6.1 轿厢内显示器：6.4寸液晶显示，内容显示丰富（运行状态、超载、禁烟标示等）；

2.6.2 所有按钮：楼层按钮需全部带盲文

2.6.3 层站及轿内上升与下降方向指示；

2.6.4 紧急呼叫按钮

2.6.5 中文标厂牌、用途、限载重量；

2.6.6 客梯需满足无障碍功能配置。

2.6.7 轿厢尺寸：根据井道尺寸；

2.6.8 导轨：主导轨采用实心导轨。

2.6.9 曳引媒介：无机房电梯采用高强度钢丝绳，绳芯用新的硬质天然剑麻纤维制成

2.7具体规格、装潢

|  | 货物名称：1台无机房直角开门客梯 |
| --- | --- |
|  | 载重：800kg |
|  | 速度：1m/s |
|  | 服务层站：1层开前门，2-5层直角右侧开门 |
|  | 提升高度：以实际提升高度为准 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮 |
|  | 控制方式： 单控 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：旁开变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2150*2150 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深×高)：1300*1300*2400 |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：800*2100 |
|  | 顶层净高:4600 |
|  | 底坑深度:1500 |
| 轿厢装潢 | 轿厢侧壁：优质发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁：优质发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质：优质发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕，光束≥94束，防护等级≥IP54。 |
|  | 轿顶型号：采用分体式吊顶，简洁大方 |
|  | 地板型号：pvc |
|  | 照明设施：高效节能节能日光灯 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号： 一体式 |
|  | 面板材料：优质发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：6.4寸液晶显示，显示内容丰富（可显示运行状态、时间、日期超载、禁烟等） |
|  | 按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：采用高清LED显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：发纹不锈钢 |
|  | 厅门类型：旁开门 |
|  | 小门套材质：所有层发纹不锈钢 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相 |

2.9功能要求

乘客电梯

| 运行功能 | 全集选控制 | 在信号控制的基础上把呼梯信号集合起来进行有选择的应答 |
| --- | --- | --- |
|  | 满载直驶 | 轿厢满载时不响应外呼信号，执行轿内信号 |
|  | 自动返回基站 | 当轿厢在设定时间内无外呼和内选时，电梯将自动返回设定楼层（基站） |
|  | 错误指令取消 | 当电梯未运行时，可以通过连续双击该楼层的内招按钮，取消该已登记的信号 |
|  | 楼层间距自学习 | 系统自动记录各层高度，在电梯运行时进行精确的距离控制 |
|  | 锁梯开关 | 锁梯开关动作后，系统不再响应外召指令，待电梯响应完轿内所有指令后，自动返回基站 |
|  | 开关门按钮 | 轿内设置开、关门按钮，电梯未运行时，可以按开门按钮，使电梯开门；按关门按钮，可以取消开门等待时间，立刻关门，提高运行效率 |
|  | 厅外、轿内开门时间分别控制 | 系统可以根据需要，设置厅外、轿内召唤时，不同的开门等待时间 |
|  | 自动校正运行 | 当电梯失去位置时，电梯自动进行校正运行，找到电梯的正确位置 |
|  | 关门等待取消 | 可以通过按下轿内的关门按钮，使电梯立刻关门 |
|  | 本层厅外重开门 | 当电梯在本层时，可以通过按下电梯运行方向同向的外召按钮，使电梯重新开门 |
|  | 无称重力矩补偿 | 电梯启动时，不需要增加称重开关，系统自动根据轿厢当前的重量，进行力矩补偿，达到良好的启动舒适感 |
|  | 末站换向预指示 | 电梯运行至目的层之前，计算得知响应完该目的层后，已无相同方向的指令和方向时，显示方向提前换向。 |
|  | 司机服务 | 轿箱内配置有司机开关时,动作此开关电梯进入司机服务，由司机决定电梯的开门、关门 |
|  | 独立服务 | 轿厢内配置独立服务开关，此开关动作时，电梯脱离群控，不响应外召指令 |
| 安全功能 | 端站保护 | 当电梯行驶至终端楼层时，未降至系统设定的速度时，保护装置将强制减速，保证安全 |
|  | 故障自诊断 | 系统可以自动诊断并记录电梯的故障信号，使用专用工具可以迅速排除故障 |
|  | 驱动设备过热保护 | 如电机温度超过限定值，则电梯将完成当次运行，进入待机状态，温度恢复后自动恢复正常工作 |
|  | 关门力矩保护 | 如轿厢门关闭时发生机械卡阻，当力矩超过预定值时，电梯门将重新打开 |
|  | 速度异常检测功能 | 系统通过对编码器反馈信号与系统给定速度进行比较,对电梯运行速度进行控制，一旦两者偏差超出系统允许的范围，系统进入保护，电梯停止运行 |
|  | 接触器异常检测功能 | 系统根据接触器控制命令状态检测主接触器、抱闸接触器的反馈，如发现异常，系统进入保护，电梯停止运行 |
|  | 电网异常检测功能 | 电网波动幅度超过一定的安全范围，错相、缺相时，系统进入保护状态，电梯停止运行 |
|  | 光幕门保护 | 在电梯入口形成光幕防护网，每一扫描循环内有超过94束红外线，反应时间少于0.1秒。 |
|  | 超载报警 | 当电梯内的乘客超过电梯额定负载后，蜂鸣器响，发出超载报警信号，提醒乘客离开，取消已登记轿内指令 |
|  | 轿厢开、关门延时保护 | 当电梯到达某一层开门时，由于阻力等原因在设定时间内没有开门到位时，电梯会进入开门保护状态，在本层尝试开门三次还不成功后，则运行到下一层开门；当电梯关门过程中遇到阻力等原因在设定时间内没有关门到位时，电梯进入关门保护状态，不响应呼梯指令 |
|  | 抱闸异常检测功能 | 当系统发出运行命令时，检测到抱闸未打开时；或者系统未发出运行命令，却检测到抱闸打开信号，电梯都将保护，不能运行 |
|  | 厅门自学习 | 当增加层站时，必须进行厅门自学习。确保安全后方可正常运行 |
|  | 安全救助功能 | 当电梯监测到异常时，在保证安全的前提下，进入安全救助运行模式，发出语音安抚和提示，并就近楼层停靠开门释放乘客，释放乘客后根据实际情况智能判断电梯是否可再运行 |
|  | 钢丝绳滑动自检功能 | 实时监测曳引钢丝绳滑动相对位移量 |
|  | 控制系统温度监测 | 实时监测控制系统温度情况，在检测出有过温趋势时，提前转入安全救助模式运行，防止停梯困人 |
| 应急功能 | 五方对讲 | 轿厢、轿底、轿顶、机房和监控室之间的一个对讲系统 |
|  | 轿厢警铃 | 发生紧急情况，乘客可按动轿内操纵箱上报警按钮，向外报警 |
|  | 机房紧急电动运行 | 控制柜内设有机房紧急电动运行装置，发生紧急情况时，可由专业人员在机房进行操作 |
|  | 轿厢内应急照明 | 轿厢内设有应急照明装置 |
| 节能功能 | 轿内照明风扇自动控制 | 在规定时间内无呼梯信号，轿厢内照明及风扇会自动关闭以节约能源 |
|  | 显示节能 | 当长时间没有呼梯信号显示屏将自动进入节能模式 |
| 人机界面 | 轿厢到站钟 | 当电梯运行到站时，轿厢到站钟会发出响亮的钟声提醒乘客 |
|  | 厅外及轿厢方向指示 | 在电梯运行时，在外召和轿内显示都会显示电梯的运行方向 |
|  | 轿内、厅外LCD显示 | 操纵箱和外召显示配备液晶显示器，显示楼层及电梯运行方向等信息 |
|  | 轿内消防状态提醒显示 | 当发生火警时，通过轿内显示，提醒乘客退出电梯、不要乘坐电梯 |
|  | 个性化楼层显示设置 | 可以根据客户的需求，设置不同的楼层显示信息，该信息可设0-9，A-Z或者任意两个字符的组合，也可以是3位显示。 |
|  |  | 注：0与O，5与S，不能区分 |
| 特殊运行 | 防捣乱保护 | 为避免空梯运行，在一个较短的时间内如同时按下三个及以上按钮，则会被视为捣乱操作，同时取消轿厢内所有召唤 |
|  | 自动泊梯 | 电梯将运算不同的楼层信息，并控制各台电梯自动停泊在不同楼层，提高效率 |
|  | 厅外呼梯切除开关 | 主板上设置开关，只需通过拨码，就可以取消外呼指令，方便调试、检修等专业人员操作 |
|  | 静态定位功能 | 电梯安装时，无需将钢丝绳从主机上脱开进行主机角度定位，方便工地安装.(2.5m/s时，无此功能) |
|  | 轿顶检修 | 轿顶设置检修开关，可以方便检修人员，在井道内进行检修等操作，此时，机房检修开关无效 |
|  | 静音模式 | 针对酒店、公寓等场所设计，可以在特定的时间段（例如夜晚），自动关闭到站钟等发生装置的声音，为楼宇住户提供安静的休息空间；其他时间段，到站钟等发生装置自动恢复声音，为电梯使用者提供声音提醒 |
|  | 语音安抚 | 电梯处于特殊状态时语音安抚乘客情绪 |
|  | 斜线撤电流 | 电梯在停止时，驱动器撤销电流成斜线方式，提高电梯停止舒适感。 |
|  | 检修零速停车 | 检修运行时，零速停车。提高主机抱闸的运行寿命。 |
|  | 免调试功能 | 通过控制板上的拨码与检修开关组合，自动运行后完成调试。 |
|  | 自动再平层 | 当电梯开门时,由于人员的进入,钢丝绳的伸缩导致电梯平层位置发生变化,此时电梯会以缓慢的速度,自动纠正平层位置. (该功能为基本功能) |
|  | 层站召唤智能登记 | 群控模式下，当一台电梯未能接走所有等待的乘客，该层站按钮将自动再登记并保持呼梯状态，系统将自动派遣另一台电梯来服务 |
|  | 开门保持时间智能调节 | 电梯系统根据层站出入口人流情况，以及按照轿内指令、厅外指令的不同自动对开门保持时间进行自动调整。 |
|  | 智能舒适运行 | 控制系统根据不同目的层间距自动计算最优运行曲线，使电梯平稳舒适运行 |
|  | 按钮粘连自动识别 | 控制系统可以自动识别出厅外召唤按钮的粘连或卡住情况，自动去除该粘连或卡住的召唤指令，避免电梯由于外召按钮的粘连或卡住情况而无法关门运行。 |

3、其他

3.1  本规范提出的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，响应供应商应保证提供符合本章和有关最新标准的优质产品，不满足磋商文件基本要求的做无效响应处理。

3.2  响应供应商应充分考虑供货期间汇率风险并确定风险系数计入总报价。

3.3  土建由响应供应商进行配合，响应供应商必须提供施工方案。

3.4  交货时间、设备交货期：详见前附表。响应供应商自报设备最短交货期及安装调试验收的最短时间。

3.5 质保期：质量技术监督局特种设备安全检验机构签署监督检验为：“合格”结论的报告后1年。

3.6 安装服务要求

3.6.1 本次采购设备的安装需要确保安装一次验收合格，成交供应商应承担因报验而发生的一切费用。

3.6.2 成交供应商应提供安装调试、负责进行电气、机械设备维修、操作及对操作、维护人员的培训。

3.6.3 设备安装施工安全及未交采购人前的一切设备材料、成品保护由成交供应商负责。

3.6.4 成交供应商在签订合同后要根据甲方现场施工情况绘制井道施工图，并提供给设计院予以确认，如因提供图纸有误，而造成的一切增加费用，由安装单位自负。已确定的井道尺寸不再调整，由成交供应商自行考虑安装，有关费用包含在响应报价中。

3.6.5 成交供应商根据项目进度要求，提供所需图纸等资料供现场土建施工。

3.7 采购人提供、配合的工作和条件。

3.7.1 采购人可提供工具用房一间及所购电梯应存放所需空间，但不提供食宿。

3.7.2 采购人提供的电梯调试电源为临时电源，临时电源提供至建筑物内50米。

3.7.3 电梯井道照明，由成交供应商负责安装。

3.7.4 采购人按实收取成交供应商安装电梯所需生活、施工用水、电费。

3.7.5 成交供应商应该在响应文件中说明，如能成交，在安装、调试过程中需采购人配合的工作和采购人需提供的条件。

3.8 售后服务要求

3.8.1 明确质保期内服务内容，售后服务的优惠条件及保修的响应时间；

3.8.2 整套设备要求提供免费维护保养1年，并提供免费备件、易损件的清单，免费维保期内如发生非人为原因引起的损坏，成交供应商应及时更换或修理；

3.8.3 设备原则上要求实行生产、安装单位终身有偿保修。

3.8.4 成交供应商应提供设备的参考最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则，采购人有权追溯成交供应商的责任。

3.8.5 当配件停止生产的情况下，成交供应商应实现将停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需的备件；在停止生产后，如采购人要求，成交供应商应免费向采购人提供备件的蓝图、图纸和规格。

3.8.6 在质保期届满前的最后一个月，在项目现场对所供的重点关键设备进行常规保养。对设备进行一次全面的调整，保证当年的年检通过。

3.8.7 成交供应商可提供的其他服务：遇有故障，修理人员接用户电话后2小时内到达现场。

3.8.8 成交供应商在本项目内设维保点，提供专人维保服务。

- 工程技术规范

《电梯制造与安全规范》                    GB7588-2003

《电梯技术条件》                          GB/T10058-2009

《电梯安装验收规范》                      GB/T10060-2011

现行规范标准

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入时，以比较严格者为准。

- 4 电梯钢井架井道

采用全土建井道，强度满足GB7588的相关要求。

4.1井道：

全高以钢井架作为主体，四面镶保温层作为外包，完成面与原建筑颜色一致或相近。外包应满足防水密封设计，特殊部位应采用构造措施以加强防水排渗性能。与装修面的接口设计都应有大样表达，需满足渗漏水、清洁水等无法从外部进入电梯井道内；按工程抗震设防烈度8度设计，对抗震构造应进行必要而充分的考虑， 投标人应提供详细计算书。

外包幕墙每块规格应体现电梯井道整体美观性，缝隙应采用硅酮密封胶密封。

4.2钢井架结构：

4.2.1投标人应按要求制造井道钢井架，并负责供货与安装，钢井架可以由投标人委托相应有资质的单位承担钢井架的设计、生产及安装；结构安全等级为二级；结构的重要性系数1.0；且应满足当地的抗震要求。

4.2.2钢井架设计等级：设计基准期：50年；设计使用年限：50年。

4.2.3钢井架需要承受电梯全部重量，并应以电梯满载下行超速强行制动或安全钳动作，可能出现的最大减速度来校核钢井架的强度，确保井道的安全。