## 报价明细表
采购清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | △LED教室护眼灯 | 1、LED教室灯采用格栅防眩设计，尺寸：长≥1187mm，宽≥282mm。，产品外形平整，无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀，光洁，无流挂现象。 | 盏 | 1257
▲2、LED教室灯单个灯珠封装2835，流明≥130（1m），工作电压9V±10%,电流100mA,材料为：减蓝光修饰粉+荧光粉
▲3、单个灯珠发光亮度保证误差正负4%。
4、LED教室灯额定色温3300K--5300K，色品容差SDCM≤5，
5、LED光源的显色指数不小于80色度坐标目标值：x：0.346 y：0.359，色容差≤5。；
6、LED教室灯额定功率≤40W，功率因数>0.90，灯具光通量≥3165（1m），光效≥90 lm/W；
7、LED教室灯，显色指数（Ra）≥90、R9≥50；
8、LED 教室灯所使用的LED模块额定功率（颗数×单颗额定功率）≥2倍灯具额定功率。
▲9、LED教室灯闪烁指数<0.05%,闪烁百分比≤0.15%，光线质量接近自然光
▲10、LED教室灯频闪性能：在其额定电压下工作时，其光输出波形的波动深度应符合限值要求，短期闪烁指标PstLM≤1，频闪效应可见度SVM≤1。
▲11、LED教室灯视网膜蓝光危害类别为RG0，教室灯采用稀土减蓝光导光板，内含减蓝光修饰粉，将蓝光转化为红光和黄光，接近自然光，透光性强，有效屏蔽蓝光对人眼的危害（或无危险类）。
▲12、LED教室灯VDT（视觉显示终端）环境亮度限制要求：适用于多媒体教室、计算机教室和电子阅览室的一般照明用灯具在 C平面光度学坐标系统中γ角 65°、75°和 85°的平均亮度不应高于3000 cd/m²。
13、LED教室灯照明质量和节能评价应符合：课桌面的维持平均照度值≥300勒克斯（ 1x），课桌面照度均匀度≥0.7，统一眩光值(UGR)≤19，照明功率密度≤9W/m2。
▲14、LED教室灯使用寿命≥80000H
▲15、LED教室灯所含暗点，异物尺寸D≤0.1mm，线状异物或者划伤≤0.2mm
▲16、LED 灯具电磁兼容抗扰度特性认证结果符合GB/T 18595标准要求，静电放电、射频电磁场、工频磁场、快速瞬变、注入电流、浪涌、电压暂降及短时中断均试验合格。
17、LED教室灯符合电子电气产品中限用物质的限量要求，依据GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011标准。
▲18、LED教室灯依据《GB/T20138》标准要求，外壳和格栅对外界机械碰撞的防护等级≥IK07。
2 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯采用透镜配光和格栅防眩设计，长≥1180mm，宽≥50mm，外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 | 盏 | 180
2、LED黑板灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具；LED黑板灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）。灯体背部为铝合金材质，灯体两端要求用塑料件完全包住，不允许有不被塑件保护的金属突出物
3、LED黑板灯额定功率≤40W，功率因数≥0.95。
4、LED黑板灯光通量≥3750（lm），灯具效能≥98（lm/W）
5、LED黑板灯额定相关色温5000K±300K,色度坐标目标值：x：0.346 y：0.359，色容差≤5。
6、LED黑板灯显色指数Ra≥90、特殊显色指数R9＞50。
7、LED黑板灯频闪性能：在其额定电压下工作时，其光输出波形的波动深度应符合限值要求，短期闪烁指标PstLM≤1，频闪效应可见度SVM≤1。
8、LED黑板灯正常燃点6000小时以上视网膜蓝光危害类别为RG0，黑板灯采用稀土减蓝光导管板，内含减蓝光修饰粉，将蓝光转化为红光和黄光，接近自然光，透光性强，有效屏蔽蓝光对人眼的危害（或无危险类）。
9、LED黑板灯空间颜色非均匀性符合：在大于峰值光强 10%的区域内，在两个垂直面(C0和 C90)不同方向上的空间颜色非均匀性△u'v'≤0.007
10、LED黑板灯照明质量评价应符合：书写板面的维持平均照度值≥500 1x，书写板面照度均匀度≥0.8，统一眩光值(UGR)≤16，照明功率密度≤9W/m2。
11、LED黑板灯VDT（视觉显示终端）环境亮度限制要求：适用于多媒体教室、计算机教室和电子阅览室的一般照明用灯具在 C 平面光度学坐标系统中γ角 65°、75°和 85°的平均亮度不应高于3000 cd/m²。
▲12、LED黑板灯使用寿命≥80000H
▲13、为使黑板面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯50%光束角或1/2峰值光强夹角在C0-180面限于108°±2°；在C90-270面限于59°±2°。
▲14、LED黑板灯所含暗点，异物尺寸D≤0.1mm，线状异物或者划伤≤0.2mm
15、LED黑板灯采用吊杆式安装，吊杆外径≥11mm，壁厚≥1.0mm，灯体与吊杆链接部件通过底部两个固定勾脚与灯体导槽配合
▲16、LED 灯具电磁兼容抗扰度特性认证结果符合GB/T 18595标准要求，静电放电、射频电磁场、工频磁场、快速瞬变、注入电流、浪涌、电压暂降及短时中断均试验合格。
17、LED黑板灯可靠性认证结果满足GB/T 31897.201-2016 中电源电压开关试验的要求和加速工作寿命试验的要求。
▲18、LED黑板灯环境适应性满足防护等级≥IP40，Ta≥45℃，依据GB/T 31897.1、GB/T 31897.201、GB/T 9468、GB/T 36979、GB17625.1、GB/T 17743、GB/T 18595检测符合要求
3 | 开关 | 1.通过国家强制性CCC认证、2.电压：AV220-250V、3.电流：10A、4.尺寸：86mm*86mm、5.颜色：白色 | 个 | 180
注：打“△”号产品为核心产品