## Sheet1
主要设备参数及报价表
序号 | 采购设备参数要求 | 供应商投标设备参数 | 品牌 | 规格 | 型号 | 产地 | 数量 | 除税单价（元） | 除税合价（元）
1 | 大温差换热机组 (供旧校区用) 一次网供回水温度90/35°C;供热量10MW；二次网供回水温度55/45°C(建设方要求)电功率8.6KW；工作压力1.6MPa；运行重量32T；设备自带控制柜（本设备为整体设备，包含使用安装所有配电、配件及相关辅材，所有辅材不单独计取） | [5 empty] | 1
2 | 大温差换热机组(供新建学生公寓、新建教学楼等) 一次网供回水温度90/35°C;供热量7MW；二次网出3路热水(第一路供低温地板辐射供暖,供回水温度55/45°C；第二路供低区散热器供暖,供回水温度75/50°C第三路供高区散热器,；供回水温度75/50°C)电功率8.0KW；运行重量27T；工作压力1.6MPa；各种附件详见原理图 设备自带控制柜；（本设备为整体设备，包含使用安装所有配电、配件及相关辅材，所有辅材不单独计取） | [5 empty] | 1
3 | 补水箱：水箱有效容积=12m 2000x4000x2000 | [5 empty] | 1
4 | 全自动软化水装置G=12m3/h , 双阀双罐 N=100w本工程为换热机组提供软化水的设备采用全自动离子交换器 | [5 empty] | 1
5 | 二次侧网循环泵（旧校区供暖用）G=573m3/h , H=38m2H o, N=90kw | [5 empty] | 2
6 | 变频补水泵（旧校区供暖用） n=2900r/min,N=4.0kw(380V)；G=23m3/h , H=32m2H o补水泵两台一用一备（内含相关组件阀门配件，仪表等相关材料，按照厂家配套使用内容自行配置，不单独计取） | [5 empty] | 1
7 | 二次侧网循环泵（新建校区低区散热器系统供暖用）G=281m3/h , H=36m2H o, N=55kw | [5 empty] | 2
8 | 变频补水泵（新建校区低区散热器系统供暖用）：n=2900r/min,N=3.0kw(380V)；G=11m3/h , H=32m2H o补水泵两台一用一备（内含相关组件阀门配件，仪表等相关材料，按照厂家配套使用内容自行配置，不单独计取） | [5 empty] | 1
9 | 二次侧网循环泵（新建校区高区散热器系统供暖用）：G=48m3/h , H=38m2H o, N=11kw | [5 empty] | 2
10 | 变频补水泵（新建校区高区散热器系统供暖用） 膨胀罐定压补水机组新建校区高区散热器系统供暖用：n=2900r/min,N=1.1kw(380V)；G=2m3/h , H=55m2H o补水泵两台一用一备（内含相关组件阀门配件，仪表等相关材料，按照厂家配套使用内容自行配置，不单独计取） | [5 empty] | 1
11 | 二次侧网循环泵（新建校区地暖系统供暖用）：G=78m3/h , H=38m2H o, N=15kw | [5 empty] | 2
12 | 变频补水泵（新建校区地暖系统供暖用） 膨胀罐定压补水机组新建校区地暖系统供暖用：n=2900r/min,N=1.5kw(380V)；G=3m3/h , H=32m2H o补水泵两台一用一备（内含相关组件阀门配件，仪表等相关材料，按照厂家配套使用内容自行配置，不单独计取） | [5 empty] | 1
设备价格总计
注：本价格包含设备及相关配件的运输、装卸、安装等除税金外的全部费用。