乌海市海南区金海园二期项目电梯技术参数

| 群控组名 | 梯名 | 型号 | 技术规格、配置和功能要求 |  | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客梯 800KG | Unit1 客梯 |  | ★速度 | 1.5米/秒 | 9 |
|  |  |  | 载重 | 800公斤 |  |
|  |  |  | ★层/站/门 | 9层/9站/9门 |  |
|  |  |  | ★提升高度 | 24米 |  |
|  |  |  | ★井道尺寸 | 2000mm宽×2000mm深 |  |
|  |  |  | ★轿厢尺寸 | 1400mm宽×1350mm深×2300mm高 |  |
|  |  |  | ★开门尺寸 | 800mm宽×2100mm高 |  |
|  |  |  | ★开门方式 | 自动中分门 |  |
|  |  |  | ★控制方式 | 单控 |  |
|  |  |  | 主要部件 要求 | 1.控制系统：采用电梯制造商原厂原品牌或部件生产厂家品牌商标32位微机控制，具备一体化控制软件，应用高性能32位中央处理器、32位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。 2.门机：采用电梯制造商原厂原品牌或部件生产厂家品牌商标永磁同步交流变频中开门机，具备变频门机控制软件。 3.门保护：采用电梯制造商原厂原品牌或部件生产厂家品牌商标光幕保护装置，并提供制造厂家盖章的权威机构第三方检测报告。 4.曳引媒介：电梯曳引媒介采用钢丝绳曳引。 5.电梯设备的曳引机、驱动装置（包含控制器和调速器）、门锁、限速器、缓冲器、安全钳、上行超速保护装置、轿厢防意外移动装置、安全电路，提供型式试验证书与报告。 |  |
|  |  |  | 轿厢和 厅门装潢 | 1．轿壁装饰：发纹不锈钢，厚度不小于1.2mm，后壁中间一块为镜面不锈钢； 2．轿顶装饰：封闭式LED光源； 3．轿门装潢：发纹不锈钢； 4．轿厢地面：PVC材质； 5．梯厅门装饰：喷涂钢板，厚度不小于1.2mm； 6．门套装饰标准：首层发纹不锈钢小门套；其它层站喷涂钢板： 7．轿门及层门地坎：铝合金； 8．轿厢操作箱：一体化操纵箱，发纹不锈钢面板，段码LED显示。 9．梯外呼唤及显示：无底盒外呼盒，发纹不锈钢面板，段码LED显示，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态。 10.以上发纹不锈钢均采用304发纹不锈钢，且不接受包覆材料。 11.层门及轿门为防火门，耐火极限不低于1小时，符合《GBT27903-2011电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》并提供型式试验报告。 |  |
|  |  |  | 电梯功能 配置 | 1.电梯变频驱动 2.门机变频驱动 3.直接停靠 4.独立运行 5.应急照明 6.光幕保护 7.指定停靠 8.自动不停站通过 9.超载停梯 10.指令登记删除 11.轿厢风扇/照明自动开关 12.上电再平层 13.防止失速内部计数器保护 14.启动保护控制 15.检修操作 16.点动运行 17.安全停层 18.故障自诊断 19.电梯门重复开关 20.开门时间自动调整 21.本层重开门 22.即时关门 23.停梯开门 24.轿内及层站微动指令按钮 25.轿厢到站钟 26.五地通话装置 27.警铃 28.轿内层楼方向指示 29.层站层楼方向指示 30.上下越层及上下极限保护装置 31.下行超速保护装置 32.上行超速保护装置 33.制动力自检测功能 34.平衡系数自学习 35.消防返回 36.提前开门 37.开门再平层 38.UCMP保护 39.制动力自检测功能 40.钢丝绳打滑自检测 41.语音报站 |  |
| 无障碍电梯1000KG | Unit2 无障碍电梯 |  | ★速度 | 1.5米/秒 | 1 |
|  |  |  | 载重 | 1000公斤 |  |
|  |  |  | ★层/站/门 | 9层/9站/9门 |  |
|  |  |  | ★提升高度 | 24米 |  |
|  |  |  | ★井道尺寸 | 2000mm宽×2600mm深 |  |
|  |  |  | ★轿厢尺寸 | 1100mm宽×2100mm深×2300mm高 |  |
|  |  |  | ★开门尺寸 | 900mm宽×2100mm高 |  |
|  |  |  | ★开门方式 | 自动中分门 |  |
|  |  |  | ★控制方式 | 单控 |  |
|  |  |  | 主要部件 要求 | 1.控制系统：采用电梯制造商原厂原品牌或部件生产厂家品牌商标32位微机控制，具备一体化控制软件，应用高性能32位中央处理器、32位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。 2.门机：采用电梯制造商原厂原品牌或部件生产厂家品牌商标永磁同步交流变频中开门机，具备变频门机控制软件。 3.门保护：采用电梯制造商原厂原品牌或部件生产厂家品牌商标光幕保护装置，并提供制造厂家盖章的权威机构第三方检测报告。 4.曳引媒介：电梯曳引媒介采用钢丝绳曳引。 5.电梯设备的曳引机、驱动装置（包含控制器和调速器）、门锁、限速器、缓冲器、安全钳、上行超速保护装置、轿厢防意外移动装置、安全电路，提供型式试验证书与报告。 |  |
|  |  |  | 轿厢和 厅门装潢 | 1．轿壁装饰：发纹不锈钢，厚度不小于1.2mm，后壁中间一块为镜面不锈钢； 2．轿顶装饰：封闭式LED光源； 3．轿门装潢：发纹不锈钢； 4．轿厢地面：PVC材质； 5．梯厅门装饰：喷涂钢板，厚度不小于1.2mm； 6．门套装饰标准：首层发纹不锈钢小门套；其它层站喷涂钢板： 7．轿门及层门地坎：铝合金； 8．轿厢操作箱：一体化操纵箱，发纹不锈钢面板，段码LED显示。 9．梯外呼唤及显示：无底盒外呼盒，发纹不锈钢面板，段码LED显示，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态。 10.无障碍功能：残疾人操纵箱、盲文按钮、语音报站、后壁中间一块镜面不锈钢，两侧防撞扶手。 11.以上发纹不锈钢均采用304发纹不锈钢，且不接受包覆材料。 12.层门及轿门为防火门，耐火极限不低于1小时，符合《GBT27903-2011电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》并提供型式试验报告。 |  |
|  |  |  | 电梯功能配置 | 1.电梯变频驱动 2.门机变频驱动 3.直接停靠 4.独立运行 5.应急照明 6.光幕保护 7.指定停靠 8.自动不停站通过 9.超载停梯 10.指令登记删除 11.轿厢风扇/照明自动开关 12.上电再平层 13.防止失速内部计数器保护 14.启动保护控制 15.检修操作 16.点动运行 17.安全停层 18.故障自诊断 19.电梯门重复开关 20.开门时间自动调整 21.本层重开门 22.即时关门 23.停梯开门 24.轿内及层站微动指令按钮 25.轿厢到站钟 26.五地通话装置 27.警铃 28.轿内层楼方向指示 29.层站层楼方向指示 30.上下越层及上下极限保护装置 31.下行超速保护装置 32.上行超速保护装置 33.制动力自检测功能 34平衡系数自学习 35.消防返回 36.提前开门 37.开门再平层 38.UCMP保护 39.制动力自检测功能 40.钢丝绳打滑自检测 41.残疾人操纵箱 42.语音报站 |  |
| 客梯 800KG | Unit3 客梯 |  | ★速度 | 1.5米/秒 | 30 |
|  |  |  | 载重 | 800公斤 |  |
|  |  |  | ★层/站/门 | 11层/11站/11门 |  |
|  |  |  | ★提升高度 | 30米 |  |
|  |  |  | ★井道尺寸 | 2000mm宽×2000mm深 |  |
|  |  |  | ★轿厢尺寸 | 1400mm宽×1350mm深×2300mm高 |  |
|  |  |  | ★开门尺寸 | 800mm宽×2100mm高 |  |
|  |  |  | ★开门方式 | 自动中分门 |  |
|  |  |  | ★控制方式 | 单控 |  |
|  |  |  | 主要部件 要求 | 1.控制系统：采用电梯制造商原厂原品牌或部件生产厂家品牌商标32位微机控制，具备一体化控制软件，应用高性能32位中央处理器、32位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。 2.门机：采用电梯制造商原厂原品牌或部件生产厂家品牌商标永磁同步交流变频中开门机，具备变频门机控制软件。 3.门保护：采用电梯制造商原厂原品牌或部件生产厂家品牌商标光幕保护装置，并提供制造厂家盖章的权威机构第三方检测报告。 4.曳引媒介：电梯曳引媒介采用钢丝绳曳引。 5.电梯设备的曳引机、驱动装置（包含控制器和调速器）、门锁、限速器、缓冲器、安全钳、上行超速保护装置、轿厢防意外移动装置、安全电路，提供型式试验证书与报告。 |  |
|  |  |  | 轿厢和 厅门装潢 | 1．轿壁装饰：发纹不锈钢，厚度不小于1.2mm，后壁中间一块为镜面不锈钢； 2．轿顶装饰：封闭式LED光源； 3．轿门装潢：发纹不锈钢； 4．轿厢地面：PVC材质； 5．梯厅门装饰：喷涂钢板，厚度不小于1.2mm； 6．门套装饰标准：首层发纹不锈钢小门套；其它层站喷涂钢板： 7．轿门及层门地坎：铝合金； 8．轿厢操作箱：一体化操纵箱，发纹不锈钢面板，段码LED显示。 9．梯外呼唤及显示：无底盒外呼盒，发纹不锈钢面板，段码LED显示，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态。 10.以上发纹不锈钢均采用304发纹不锈钢，且不接受包覆材料。 11.层门及轿门为防火门，耐火极限不低于1小时，符合《GBT27903-2011电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》并提供型式试验报告。 |  |
|  |  |  | 电梯功能 配置 | 1.电梯变频驱动 2.门机变频驱动 3.直接停靠 4.独立运行 5.应急照明 6.光幕保护 7.指定停靠 8.自动不停站通过 9.超载停梯 10.指令登记删除 11.轿厢风扇/照明自动开关 12.上电再平层 13.防止失速内部计数器保护 14.启动保护控制 15.检修操作 16.点动运行 17.安全停层 18.故障自诊断 19.电梯门重复开关 20.开门时间自动调整 21.本层重开门 22.即时关门 23.停梯开门 24.轿内及层站微动指令按钮 25.轿厢到站钟 26.五地通话装置 27.警铃 28.轿内层楼方向指示 29.层站层楼方向指示 30.上下越层及上下极限保护装置 31.下行超速保护装置 32.上行超速保护装置 33.制动力自检测功能 34.平衡系数自学习 35.消防返回 36.提前开门 37.开门再平层 38.UCMP保护 39.制动力自检测功能 40.钢丝绳打滑自检测 41.语音报站 |  |
| 合计 |  | 40台 |  |  |  |

备注：

- 执行的主要标准：本项目设备生产及安装应符合与本项目相关的国家强制性标准及行业标准。

- 此报价含相关税费及施工安装、调试、运输起吊、检验费、两年免费维保。

- 涉及设备、部件的型式试验证书和报告以及相关试验报告，供货方须提供。

- 本项目打★项为实质性条款，不允许偏离；其余参数不允许负偏离。