## 汇总表
林西县地下水“以电折水”系数率定及地表水灌区 取水口计量监测设施建设项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额 | 备注
1 | “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入 | 元 | 0
2 | 规模以上取水在线计量设施新建 | 元 | 0
0

## “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入
“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入
序号 | 项目名称 | 规格、主要参数及说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品品牌、规格型号
1 | 管段式超声波流量计 | 口径要求：DN200-DN300 结构形式：为保证计量的准确性，超声波水表、流量计须选择管段式； 供电方式：锂电池 电池使用寿命：不低于5年 量程范围：不小于R200 额定工作压力：1.6MPa 防护等级：为防止因淋雨对表计造成的损害，要求表计的防护等级须达到IP68； 表体长度：国标表长 环境温度：-20 到 70度 显示读数范围：99999999 立方米 远传接口：RS485，脉冲 | 套 | 100 |  | 0
2 | 压力式液位计 | 外壳:不锈钢1Cr18Ni9Ti;形圈:氟橡胶;橡胶套管:丁腈橡胶;电缆:直径7.5mm聚乙烤希专用电缆;膜片:不锈钢316L;接线盒:铸铝(ZL102)(选件);量程(FS):1、2、5、10、20、50、100、200mH2O;允许过压:2倍满量程;精确度误差:0.5%FS;稳定性误差:量程>20m H20，0.2%FS/年;量程≤20mH2，20mmH2;温度漂移:零点漂移满度漂移;量程>10mH2，0.02%FS/℃，0.05%FS/℃ ;量程≤10mH2，0.05%FS/℃，0.05%FS/℃;’适用温度范围:-10~80℃;贮存温度范围:-40~100℃ ;电源电压:12~28VDC:输出信号:4~20mADC(二线):负载(Ω):<(Uv-12)/0.02; | 套 | 100 |  | 0
3 | 压力式液位计线缆 | 直径7.5mm聚乙烯专用电缆 | m | 10000 |  | 0
4 | 水井出口压力传感器 | 压力范围:0~0.2MPa...60MPa;过载压力:1.5倍额定压力(1.5x);破坏压力:3倍额定压力(3X)精度:+0.5%ES:稳定性:典型值:0.25%ES:最大值:0.4%E S:使用温度。-40 ℃~120℃ ;补偿温度:-10℃~70℃;兼容介质:与1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蚀性介质; 电器性能:二线制、三线制 | 套 | 100 |  | 0
5 | RTU数据采集终端机 | 支持4C或B-IoT两种通讯方式：支持与多中心进行数据通信；采集三相三线或三相四线电能：刷卡控泵、远程控泵、紧急取水；1路对外供电12V，为外接仪表供电：2路RS485串口，接智能计量仪表：3路无源开关量输入检测；2路继电器输出一1路常开，1路常闭：液晶显示，按键2个：蓝牙无线通讯，调试设备；支持远程维护、程序升级；监测设备状态，出现报警立即上报告警信息：大容量监测数据循环存储，掉电不丢失：技术参数：三相电能参比电压：3×380V:工作范围：60％n～120％Un:输入电流：直接接入30(100)A:测量范围：电压：60％Un～120％Un:电流：1％Ib～3Ib:准确度等级：1级：频率范围：(50士2.5)z:输出控制：继电器触点输出：常开点、公共端、常闭点：最大切换电流：10A;最大切换电压：440VAC;IC卡卡类型：非接触式IC卡；开量输入DI3路DI:无源接口；对外供电VEXT1路对外供电：12VDC150mA;RS485串口2路RS485串口：采集智能仪表：电池参数可充电锂电池：14.8V2.2A;充电接口24VDC:产品功耗运行功耗：＜1W1.2VA:休眼功耗：＜100uA/14.8V:MTFB＞100000h:存储容量4M:工作环境温度：-30～+60℃：湿度：45％～75％：产品尺寸290×170×85mm;安装方式壁挂式：通讯协议：为保证与平台实现对接；要求必须满足国家最新通讯协议标准《水资源监测数据传输规约》(SLT427-2021)；安装柜体尺寸要求：壁挂式安装，实际不小于480*360*200m:安装柜体材质要求：铁皮喷塑，板厚不小于1.0：电气防护：为保护用水户安全，要求应具备空开、漏电保护器、防雷模块：电机保护：为防止损坏水泵，现场水泵大于22KW，需配备软启动器；；数据采集；通过有线S485采集现场超声波水表、流量计信号：显示方式：为方便用户现场查看用水量信息，要求表计必须具有液晶屏显示功能：显示内容：用户卡号、累计用水量，瞬时流量、时间日期刷卡操作提示信息、状态异常报警信息；IC卡刷卡方式：为防止因刷卡口堵塞等影响刷卡的情况，要求采用非接触式射频IC卡；本地抄表：为防止因断网省、县平台接收不到数据的情况，要求智能机井控制器须支持蓝牙或者485有线现场抄表；；为防止因淋雨对智能机井控制器造成损坏，要求智能机井控制器为一体式防水设计(GS传输与采集存储一体化)；为防止因断电造成传输失败，要求智能机井控制器内置可充电电池：非接触式射频1C卡（每户一张）；数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次，分为16个扇区，每个扇区为4块，每块16个字节，以块为存取单位。每个扇区有独立的一组密码及访问控制。每张卡有唯一序列号，为32位。无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路。工作温度：一20℃50℃（湿度为90％） | 台 | 100 |  | 0
6 | 智能电能表 | 三相电能参比电压:3x380V;工作范围:60%Un~120%Un;输入电流:直接接入30(100)A;测量范围:电压:60%Un~120%Un;电流:1%Ib~3Ib;准确度等级:1级;频率范围:(50±2.5)Hz; | 台 | 100 |  | 0
7 | 防雷系统 | 包含避雷针、接地线施工，电源避雷模块。 | 套 | 100 |  | 0
8 | 备用供电系统 | 三相电能：参比电压：3×380V 工作范围：60%Un～120%Un 输入电流：直接接入 30(100)A 测量范围：电压：60%Un～120%Un； 电流：1%Ib～3Ib 准确度等级：1级 频率范围：(50±2.5)Hz 电池参数：可充电锂电池：14.8V 2.2Ah 充电接口：24V DC 产品功耗：运行功耗：＜1W 1.2VA 休眠功耗：＜100uA/14.8V MTFB：>100000h 存储容量：4M 工作环境：温度：-30～+60℃；湿度：45%～75% 产品尺寸 ：290×170×85mm 安装方式：壁挂式 | 套 | 100 |  | 0
9 | 非接触式射频IC卡（每户一张） | 含三年通信费；数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次，分为16个扇区，每个扇区为4块，每块16个字节，以块为存取单位。每个扇区有独立的一组密码及访问控制。每张卡有唯一序列号，为32位。无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路。工作温度：-20℃~50℃（湿度为90%）。 | 套 | 100 |  | 0
10 | 智能管控机箱 | 安装柜体尺寸要求：壁挂式安装，实际不小于480*360*200mm 安装柜体材质要求：铁皮喷塑，板厚不小于1.0mm 电气防护：为保护用水户安全，要求应具备空开、漏电保护器、防雷模块 显示方式：为方便用户现场查看用水量信息，要求表计必须具有液晶屏显示功能 显示内容：用户卡号、累计用水量，瞬时流量、时间日期、刷卡操作提示信息、状态异常报警信息 | 套 | 100 |  | 0
11 | 其它电控设备 | 空开，漏电保护器、继电器、配套电线等（电机保护：为防止损坏水泵，现场水泵大于22KW，需配备软启动器； 数据采集：通过有线RS485采集现场超声波水表、流量计信号） | 套 | 100 |  | 0
12 | 安装辅材 | 根据每个井的现场实际情况除上述材料外的所有材料费用 | 套 | 100 |  | 0
13 | 安装费 | 所有设备安装、检测、调试，并包含必要的现场施工措施费、安全文明施工费、临时设施费、已完工程及设备保护费等费用 | 套 | 100 |  | 0
14 | 合计 | 合计为含税价格，规费、税金等费用不单独列项目。 |  |  |  | 0

## 规模以上取水在线计量设施新建
规模以上取水在线计量设施新建
序号 | 项目名称 | 规格、主要参数及说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品品牌、规格型号
1 | 超声波明渠流量计 | 测量范围:01升/秒~99999.99米9/小时，根据不同的堰槽来确定:累计流量 最大为:4290000000.00立方米;液位最大量程:1米，2米，3米三种;液位测量精度:0.5%;分 辨率:3mm或0.1%(取大者);显示:中文液晶显示;流量测量精度:标准堰槽是是:5%(符合国标要求的堰槽和渠道);非标堰槽是10~50%;模拟量输出:4线制4~20mA/600Ω负载;继电器输出:(选配项)2组AC220V/8A或DC24V/5A;供电:220VAC+15%50Hz，或24VDC120mA;供电:(选配项)12VDC、电池供电、太阳能供电;工作环境温度;显示仪表-20~+60℃，探头-20~+80C;工作环境压力:标准大气压≤90%RH，非凝结;工作环境湿度:-20~80C:标准大气压;通讯:可选485，232通信，MODBUS协议;防护等级;显 示仪表IP65，探头IP68;显示仪表IP64，探头IP68;探头电缆:无;标配10米， 最大为100米;探头材质:标配是 ABS 的，在有腐蚀性环境中要使用防腐材质。 | 套 | 10 |  | 0
2 | RTU数据采集终端机 | 支持4C或B-IoT两种通讯方式：支持与多中心进行数据通信；采集三相三线或三相四线电能：刷卡控泵、远程控泵、紧急取水；1路对外供电12V，为外接仪表供电：2路RS485串口，接智能计量仪表：3路无源开关量输入检测；2路继电器输出一1路常开，1路常闭：液晶显示，按键2个：蓝牙无线通讯，调试设备；支持远程维护、程序升级；监测设备状态，出现报警立即上报告警信息：大容量监测数据循环存储，掉电不丢失：技术参数：三相电能参比电压：3×380V:工作范围：60％n～120％Un:输入电流：直接接入30(100)A:测量范围：电压：60％Un～120％Un:电流：1％Ib～3Ib:准确度等级：1级：频率范围：(50士2.5)z:输出控制：继电器触点输出：常开点、公共端、常闭点：最大切换电流：10A;最大切换电压：440VAC;IC卡卡类型：非接触式IC卡；开量输入DI3路DI:无源接口；对外供电VEXT1路对外供电：12VDC150mA;RS485串口2路RS485串口：采集智能仪表：电池参数可充电锂电池：14.8V2.2A;充电接口24VDC:产品功耗运行功耗：＜1W1.2VA:休眼功耗：＜100uA/14.8V:MTFB＞100000h:存储容量4M:工作环境温度：-30～+60℃：湿度：45％～75％：产品尺寸290×170×85mm;安装方式壁挂式：通讯协议：为保证与平台实现对接；要求必须满足国家最新通讯协议标准《水资源监测数据传输规约》(SLT427-2021)；安装柜体尺寸要求：壁挂式安装，实际不小于480*360*200m:安装柜体材质要求：铁皮喷塑，板厚不小于1.0：电气防护：为保护用水户安全，要求应具备空开、漏电保护器、防雷模块：电机保护：为防止损坏水泵，现场水泵大于22KW，需配备软启动器；；数据采集；通过有线S485采集现场超声波水表、流量计信号：显示方式：为方便用户现场查看用水量信息，要求表计必须具有液晶屏显示功能：显示内容：用户卡号、累计用水量，瞬时流量、时间日期刷卡操作提示信息、状态异常报警信息；IC卡刷卡方式：为防止因刷卡口堵塞等影响刷卡的情况，要求采用非接触式射频IC卡；本地抄表：为防止因断网省、县平台接收不到数据的情况，要求智能机井控制器须支持蓝牙或者485有线现场抄表；；为防止因淋雨对智能机井控制器造成损坏，要求智能机井控制器为一体式防水设计(GS传输与采集存储一体化)；为防止因断电造成传输失败，要求智能机井控制器内置可充电电池：非接触式射频1C卡（每户一张）；数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次，分为16个扇区，每个扇区为4块，每块16个字节，以块为存取单位。每个扇区有独立的一组密码及访问控制。每张卡有唯一序列号，为32位。无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路。工作温度：一20℃50℃（湿度为90％） | 台 | 10 |  | 0
3 | 户外防雨箱 | 实际不小于480*360*200mm;安装柜体材质要求:铁皮喷塑，板厚不小于1.0mm; | 台 | 10 |  | 0
4 | 防雷系统 | 包含避雷针、接地线施工，电源避雷模块。 | 套 | 10 |  | 0
5 | 蓄电池 | 容量不小于100AH;峰值充电电流:>12A;装备紧密，不渗漏，无酸污染;低阻抗设计，自放电低，容量保持及存储时间在20℃下达12个月以上;采用C.CD.S充放电检测系统，保证了产品一致性;适应各种温度条件(-15℃-45℃);无游离电解液，防爆，自旅放电小。 | 套 | 10 |  | 0
6 | 监控立杆及安装辅材 | DN125，6米，喷塑 | 套 | 10 |  | 0
7 | 物联网卡 | 含三年通信费；数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次，分为16个扇区，每个扇区为4块，每块16个字节，以块为存取单位。每个扇区有独立的一组密码及访问控制。每张卡有唯一序列号，为32位。无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路。工作温度：-20℃~50℃（湿度为90%）。 | 套 | 10 |  | 0
8 | 太阳能转换器 | 额定充电电流10A;额定负载电流10A;系统电压12V;过载、短路保护1.25倍额定电流60秒;15倍额定电流5秒时过载保护动作≥3倍额定电流短路保护动作;空载损耗≤6mA;充电回路压降不大于026V;放电回路压降不大于015;超压保护17V，x2/24V;工作温度工业级:-35℃至+55℃(后缀I);商用级-5℃至+50℃ | 套 | 10 |  | 0
9 | 安装辅材 | 穿线管，线缆，扎带，胶布等; | 套 | 10 |  | 0
10 | 安装费 | 所有设备安装、检测、调试，并包含必要的现场施工措施费、安全文明施工费、临时设施费、已完工程及设备保护费等费用 | 套 | 10 |  | 0
11 | 合计 |  |  |  |  | 0