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本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
（1）交货时间及交货地点：收到中标通知3日历日内（具体以甲乙双方签订合同为准）；采购人指定地点。
（2）本次采购范围：
a.“空气式太阳能+超低温空气源热泵”多能互补供暖系统的供货、安装及调试。具体包括太阳能集热器、超低温空气源热泵机组、供暖附属设备的材料及施工，空气源系统与原供暖系统主管道的连接的材料及施工安装。
b.包含热源站系统内设备基础工程；
c.包含热源站系统内设备二次侧配电工程；
d.防冻系统工程；
（3）货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实采购政策需满足的要求
[bookmark: _GoBack] （4）技术要求如下：
	序号
	主要设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	空气式太阳能热泵系统
	1.热源系统采用太阳能与空气源热泵多能互补供暖系统。
2.热泵主机在环境干球温度-12℃、出水41℃工况下，制热能效比COP≥2.1单台总制热量≥80kW。提供同类型产品第三方测试报告。
3.热源采用双级热泵技术，热泵压缩机采用柔性涡旋压缩机。
4.太阳能集热管采用全玻璃真空太阳集热管，太阳选择性吸收涂层的太阳吸收比≥0.86（AM 1.5），太阳选择性吸收涂层的半球发射比≤0.080（80℃±5℃）。
5.设备性能
1）智能化霜功能：机组应具有智能化霜和手动化霜功能，极端天气下可实现主机和太阳能集热器直联互通或手动化霜进行主动增效，保证主机在极端天气下能够正常运行。
2）机组保护功能：包含但不限于通讯故障保护、传感器故障保护、缺介质保护、频繁启动保护、压缩机电流过大保护、压缩机电流过小保护、出水温度过高保护、相序保护、欠压保护、过载保护、自动防冻保护等多项保护功能，以保证机组高效稳定运行。
3）触摸屏具有方便用户设置相关参数的功能
	18
	套

	2
	电辅助应急加热装置
	设计极寒天气下的电辅助应急加热装置，涉及两套系统，每套系统总功率≥400kW，且每套系统采用的是二用一备，单台功率≥200kW
	6
	台

	3
	循环水泵
	所提供的循环水泵应满足系统设计要求，节能、高效、静音产品，所有水泵均设备用。
	4
	台

	4
	防冻水泵
	所提供的防冻水泵应满足系统设计要求，节能、高效、静音产品，所有水泵均设备用。
	2
	台

	5
	定压补水装置
	定制，应满足系统设计要求
	2
	套

	6
	设备机房
	机房内装有电辅助应急加热装置、水泵、定压补水装置、柴油发电机、电箱等（应满足系统设计要求）
	2
	套

	7
	柴油发电机
	设置在防冻系统中（应满足系统设计要求）
	2
	套



一、设备技术要求
1.主要设备参数满足招标清单要求及国家相关规范标准的要求，空气源热泵机组能在-30℃正常制热。
2.空气源热泵机组换热器采用大V型结构，确保模块可以灵活组合拼装，确保过风均匀且无涡流区，符合空气动力学原理，更容易实现风速的均匀，并使风道更加合理，充分利用翅片式冷凝器的热交面积。
3.机组电器部分应安装在便于维修的位置。
4.应具备温度调节功能，智能除霜（自动/手动）控制功能，定时开关机功能，故障自诊断功能，自动防冻功能，能量调节控制，压缩机轮值功能，远程开关机功能，掉电记忆功能，灵活组合群控功能。
5.机组采用便携式控制器，使用直观方便。
6.机组所有紧固件均进行防腐处理，避免在机组使用过程中生锈。机组要有保护措施。
7.机组可根据用户负荷实时进行调整所需机组数量，实现智能控制，减少人工干预。机组控制器可实时显示系统温度、故障报警信息等参数信息。
8.噪声：单台空气源热泵机组噪声应≤80dB(A)。
9.机组散热器风扇采用优化设计的低噪音风机。
10.除霜系统：须有稳定可靠的自动除霜系统且当多台机组组合后不增加耗能的辅助除霜设备（如电加热除霜）。
11.空气源热泵机组应具备以下保护功能及故障报警功能：压缩机/风机过载保护、高低压保护、进出水温度过低保护、排气温度过高保护、水流保护、电源保护、冬季防冻保护、温度传感器故障报警。
二、安装标准
（一）能源站技术要求
所有空气源热泵机组均靠近锅炉房安装，或按照采购人要求进行调整，空气源热泵机组与锅炉房距离≥1200mm，除空气源热泵机组之外的设备及配套设施尽量安装在原有锅炉房内。
若系统距离锅炉房较远，则须将循环水泵、补水、定压装置、电控柜等设施集成布置在集装箱或板房等具有防护和遮挡的构筑物内，构筑物外敷设≥30mm厚发泡或其他形式的保温。
集装箱或板房要具有通风、排水等设施，集装箱或板房用槽钢基础或混凝土基础支撑，高于地面完成面100mm。
空气源热泵机组间安装距离应≥1500mm，安装位置受限区域设备间距不得＜1000mm，空气源热泵机组距离集装箱或板房机房距离≥1200mm。
所有水泵、水箱、膨胀罐等配套动力设施要用槽钢支撑高于板房地面或锅炉房地面200mm。
空气源热泵机组基础高出地面完成面≥500mm，基础规格根据机组重量进行调整，应能承受机组及管道的运行重量。
空气源热泵机组所有露天管道均应在橡塑保温外加设保护壳。
所有空气源热泵机组占用区域地面应进行平整夯实处理。
空气源热泵机组与基础间要有橡胶减震垫做缓冲，减震区域最少为机组四角，如有必要可增设或叠加，保证机组减震和降噪。
动力机房内水泵等附属设备安装位置距离维护结构边缘应≥300mm，留有充足检修空间。
在能源站系统管路的高点设自动排气阀及配套球阀，在机组进口、水泵进口及系统低点设泄水阀。
管径≤DN50的采用镀锌钢管，螺纹连接；65≤管径≤DN200的采用焊接钢管或无缝钢管，焊接连接；所有焊缝均应做防锈处理，系统管道及阀门承压≥1.0MPa。 管道厚度满足国标要求。
管道采用槽钢或角钢进行支撑，管道支吊架应安装牢固，预埋件应紧固结实，与管道接触处须垫经过防腐处理的硬木衬垫隔热，木衬垫厚度与保温厚度相同，宽度与支吊架一致，表面平整。
管道安装前应进行清理、除污、防锈、刷漆等处理。
空气源热泵机组及水泵前设过Y型滤器，后设泄水阀，水泵后设止回阀，适当位置设温度计及压力表，在适当高处设自动排气阀及配套球阀。
所有管道敷设坡度≥0.003，坡向遵循供水管抬头坡的原则。
管道穿锅炉房或板房处要设套管，套管两端与墙面齐平，套管规格高于所穿管道一个型号，空隙塞紧，墙面与套管两端做好封堵美化。
（二）电气系统技术要求
1、柜体要求
1. [bookmark: _Hlk107825222]柜体结构强度满足柜内元器件的总体需求；
1. 柜体下端要配置底座，上端配备吊装结构；
1. 柜门和柜内安装板的配置、布局合理，方便施工人员安装接线；
1. 机柜底部安装多块活动式进线底板。
1. 柜前门内部有文件放置盒、柜门、柜体有接地螺栓；
2、柜内集成要求
1. 配线依据配线图施工，柜内无飞线，如有改动和更正，需在图纸中标识记录；
1. 柜内接线牢固整齐，排列有序、清楚、牢靠、正确，色标准确；
1. 所有接线必须使用接线端子或铜鼻子，不允许多根线压在同一个接线端子上；
3、电缆敷设连接要求
1. 根据设备要求，选取规定规格的电缆；
1. 所有电缆和测压管不准明敷，测试和电气电缆必须分开敷设在不同的桥架/线管内，测压管敷设在测试桥架/线管内；
1. 电缆两端连接后，采取两端标记；要规整集束，电缆长度要合适，既不预留过多长度也不能有牵拉现象；
1. 电缆在桥架/线管内要均匀敷设，在桥架/线管弯头处也要均匀敷设，不能有牵拉现象；
1. 由电缆桥架/线管或预埋穿线管引出并连接到终端设备上的电缆必须穿管保护。 
4、接地要求
1. 电气装置的金属外壳、配电装置的构架等有可能带电的装置，为防止其危及人身和设备的安全，必须进行安全接地（同电站来电的PE相连）；
1. 未尽事宜按照GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》执行。
三、其它要求
(一)、产品质量要求
1.中标人须保证本次投标设备是未曾使用过的整机且是专为本合同生产的，所有组成件应为优质材料和先进工艺制成的满足本项目使用需要的机型，且完全与投标文件所述产地、质量、规格和性能相符。只有与买方要求的标准相符，方能使买方接受。
2.在交货之前，制造厂应对产品质量、规格、性能和数量进行精确和全面的检测，并出具合格证明书。
3.投标文件所规定的品牌型号不得变更，如特殊原因确需变更，则应在通知采购人的情况下变动。
4.应确保所供设备全为未使用过的新品。
5.中标人应派有资格、有经验的人员及时对设备的安装、调试、试运行全过程进行监督、指导与控制。
6.中标人所提供的设备应依据国家、国际、行业等相关设计、制造、检验标准生产。
7.中标人所提供的设备若是进口设备或含有进口部件，应符合国家相关的进口设备管理规定的要求。如实际到货进口件与投标文件不一致，中标人承担全部责任。
8.采购人有权监督本合同产品的生产，设备制造过程中，采购人可派员到中标人进行监造和检验，中标人应负责接待并负担相应的费用。
(二)、安装、调试、验收、交付使用的要求
1.中标人应派有资格、有经验的人员会同买方对设备开箱查验并负责指导设备安装、配电控制系统安装和系统的调试工作。中标人派出的人员应在接到采购人书面通知(包括传真或电子邮件)后7日内到达买方指定的地点，否则采购人有权自行开箱安装设备。此过程中如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人仍应承担全部责任。
2.若在规定的日期前中标人未完成调试或采购人对调试情况不满意，则有权要求中标人更换调试人员调试，中标人不得拒绝。所发生的费用由中标人承担。
3.在安装调试工作完成后，中标人应参与系统的验收。验收按照有关规范要求和标准执行。
4.在设备的随机文件中需提出设备吊装、安装及调试所必需的外部技术配合要求及环境条件要求。
5.交付使用时要同时向采购人提供详细的维修指南、运行手册等文件。
6.中标人应对使用单位的有关人员提供2人次以上的技术培训及所有设备的操作的实际指导。
7.中标人自行勘察现场并负责项目自来水稳定供应、电力容量核定及增容等配套事项。
（三）、验收
1.在交货之前，制造商应对产品质量、规格、性能和数量进行全面的检测，并出具证明产品与投标文件相符的证明书。
2.设备检测报告等资料齐全。
3.验收程序按合同条款。
4.货物抵达工地后，双方根据装箱文件清点件数及外观质量验收。
5.在产品制造过程中，采购人有随时检查验收之权利，中标人应无异议并给予配合。
6.设备在安装完毕后，需要对整机的性能进行调试、并会同采购人按验收规范进行系统的验收。
（四）、备品备件
1.交货时提供按设备供货标准配置的专用工具和备品备件的清单。
2.交货时提供设备所需备件和易损常耗件的清单。
3.中标人应保证在设备的质保期内，采购人提出购买要求后可以买到维修所必需的零配件。
(五)、售后服务要求
1.明确售后服务的优惠条件及保修的响应时间：中标人应提供24小时服务的支持电话，售后人员24小时内到场，对于采购人提出的技术支持要求能保证一般故障24小时内解决；
2.整套设备要求供货时提供免费备件的清单，质保期内如出现非人为的设备故障，中标人应及时免费更换或修理；
3.当备件停止生产的情况下，中标人应事先将停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需的备件。
4.验收交付后，在质保期内中标人应提供长期稳定的技术支持，并及时为采购人解决技术问题。
5.中标人在质保期内应提供定期的设备例行检查和维修服务。
(六)、维修保养的要求
1.为了维修服务工作方便，中标人必须配有能在短时间内及时响应报修信息的人员，主管该维修组的工程师应在该设备制造厂培训过，并具有两年以上的设备维保工作经验。
2.免费维保期内一切非他方原因的维保费用由中标人承担。中标人在验收后应提供免费维保期内的维保工作详细计划与内容。
3.维保期内，设备一旦发生故障，中标人必须在投标文件承诺的时间内到达现场并及时排除故障。
（七）、报价要求
1.报价货币为人民币。
2.包装要求及费用承担：按中标人的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在投标总价中，由中标人承担。
3.运输方式及费用承担：运杂费应包含在投标总价中，由中标人承担。
4.其它费用：有关税费等其它费用也包含在投标总价中。
5.投标总价为设备采购与服务的总价格，应包括设备、附件、供货、质量保付使用等所发生的一切与此有关的全部费用。
