## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【内蒙古自
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
二、医用真空系统
1 | 030109009001 | 油润旋片真空泵 | 1.每台油润旋片式真空泵设有进气过滤器；由真空泵、进气过滤器、控制系统组成 2.单台流量≥200m³/h，单台功率5.5kW。真空压力调节范围：－0.04～－0.087MPa。 |  | 台 | 2
2 | 031005008001 | 真空缓冲罐 | 1、规格：1.0m3 碳钢材质 含真空压力表（-1~0MPa） |  | 个 | 2
3 | 031008005001 | 污物收集罐 | 1、规格：V=50L,不锈钢 |  | 个 | 1
4 | 030817002001 | 负压分气缸 | 1、规格：三进一出 不锈钢材质 含真空压力表（-1~0MPa） |  | 个 | 1
5 | 030807001001 | 不锈钢球阀 | 1、名称：不锈钢球阀 2、规格：DN65 含活接配件 |  | 个 | 12
6 | 031006011001 | 排气灭菌器 | 1、名称：排气灭菌器 2、规格：处理量≥550m3/h 效率99.99% |  | 个 | 1
7 | 03B001 | 医用真空系统电源电缆线、电缆桥架 | 1、规格：设备配套电源电缆线、电缆桥架 |  | 项 | 1
8 | 030801006001 | 无缝不锈钢管 | 1.名称:无缝不锈钢管 2.连接方式:焊接 3.规格:￠67×3； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | 项 | 1
9 | 03B002 | 医用真空系统安装辅材 | 1、规格：螺栓、支架、线管、油漆等 |  | 项 | 1
分部小计
三、医用压缩空气系统
10 | 030109009002 | 医用空气压缩机组 | 1.医用空气压缩机组由无油涡旋压缩机、后冷却器、储气罐、空气净化干燥系统、中央控制系统、单组控制系统、手动控制系统、报警系统、气体质量在线监测、管道阀门等部件组成 2.配置2台无油涡旋空压机（1用1备），单台流量≥0.6m³/min，单台功率5.5kW，工作压力0.6-0.8MPa。机组总气量≥1.2m³/h，机组出口压力0.3-0.6MPa可调 3.配备医疗级空气净化干燥设备，使用2台无热再生吸附式干燥机，单机流量≥1.0m³/h可调，露点低于-40℃。使用前、后二级的医疗级过滤器 |  | 台 | 1
11 | 031005008002 | 空气储罐 | 1.储气罐容量：0.6m3，承压：1.0Mpa, 2.材质：碳钢，配套安全阀及压力表 |  | 个 | 2
12 | 030817002002 | 负压分气缸 | 1、规格：一进三出 不锈钢材质 含真空压力表（-1~0MPa） |  | 个 | 1
13 | 030807001002 | 不锈钢球阀 | 1、名称：不锈钢球阀 2、规格：DN40 含活接配件 |  | 个 | 5
14 | 030807001003 | 不锈钢球阀 | 1、名称：不锈钢球阀 2、规格：DN32含活接配件 |  | 个 | 3
15 | 03B003 | 设备接驳管道及阀门管件 | 1、规格：管道、三通、弯头、活接、大小头、直通、阀门等 |  | 项 | 1
16 | 03B004 | 医用压缩空气系统电源电缆线、电缆桥架 | 1、规格：设备配套电源电缆线、电缆桥架 |  | 项 | 1
分部小计
四、医用气体管道系统
(一)医用氧气管道系统
17 | 030801014001 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:银钎焊； 3.规格:￠35×1.5； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 75
18 | 030801014002 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:银钎焊； 3.规格:￠28×1.2； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 13.34
19 | 030801014003 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:银钎焊； 3.规格:￠22×1.2； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 630.96
20 | 030801014004 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:银钎焊； 3.规格:￠15×1.0； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 108
21 | 030801014005 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:银钎焊； 3.规格:￠8×1.0； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 1971.66
22 | 03B005 | 医用脱脂紫铜管接驳配件 | 1、规格:三通、弯头等 |  | 项 | 1
23 | 031002001001 | 管道支、吊架 | 1、名称:管道支、吊架 2、其它：含除锈、油漆防腐 |  | kg | 710.23
24 | 031208003001 | 橡塑保温绝热棉 | 1、名称:橡塑保温绝热棉 2、规格：难燃B1级 |  | m3 | 5.05
分部小计
（二）医用真空吸引管道系统
25 | 030801006002 | 无缝不锈钢管 | 1.名称:无缝不锈钢管； 2.连接方式:氩弧焊； 3.规格:￠76×3.0； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 64
26 | 030801006003 | 无缝不锈钢管 | 1.名称:无缝不锈钢管； 2.连接方式:氩弧焊； 3.规格:￠42×2.5； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 17.21
27 | 030801006004 | 无缝不锈钢管 | 1.名称:无缝不锈钢管； 2.连接方式:氩弧焊； 3.规格:￠32×2.5； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 634.15
28 | 030801006005 | 无缝不锈钢管 | 1.名称:无缝不锈钢管； 2.连接方式:氩弧焊； 3.规格:￠16×2.0； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 107.79
29 | 030801006006 | 无缝不锈钢管 | 1.名称:无缝不锈钢管； 2.连接方式:氩弧焊； 3.规格:￠10×1.0； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 1319
30 | 030801014006 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:银钎焊；； 3.规格:￠10×1.0； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 713
31 | 03B006 | 不锈钢管接驳配件 | 1、规格：三通、弯头等 |  | 项 | 1
分部小计
（三）医用压缩空气管道系统
32 | 030801014007 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:银钎焊； 3.规格:￠28×1.2； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 28
33 | 030801014008 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:银钎焊； 3.规格:￠22×1.2； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 129.12
34 | 030801014009 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:银钎焊； 3.规格:￠19×1.0； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 47.55
35 | 030801014010 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:银钎焊； 3.规格:￠15×1.0； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 220.61
36 | 030801014011 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:无缝不锈钢管； 2.连接方式:氩弧焊； 3.规格:￠8×1.0； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 |  | m | 151.32
37 | 03B007 | 铜接驳配件 | 1、规格：三通、弯头等 |  | 项 | 1
分部小计
（四）管道安装辅材
38 | 031002001002 | 管道吊架 | 1.名称:管道吊架 2.规格:现场制作 3.一般除锈、刷红丹防锈漆两遍 |  | kg | 817
39 | 080807007001 | 铝合金装饰槽 | 1、规格：60mm×30mm |  | m | 302
40 | 03B008 | 管道穿墙开孔 | 管道穿墙开孔 |  | 项 | 1
41 | 03B009 | 气体管道系统调试运行 | 气体管道系统调试运行 |  | 项 | 1
分部小计
（五）医用气体中央监测系统
42 | 030607004001 | 医用气体阀门箱 | 1.名称:医气阀门箱 2.紧急门锁装置，当遇紧急状况又无法快速取到钥匙时，启动紧急装置，可直接打开阀箱门，关闭阀门; 3.配置紧急安全锁，遇紧急状况，可迅速打开箱门; 4.三气：氧气、负压、空气 |  | 台 | 8
43 | 030607004002 | 医用气体阀门箱 | 1.名称:医气阀门箱 2.紧急门锁装置，当遇紧急状况又无法快速取到钥匙时，启动紧急装置，可直接打开阀箱门，关闭阀门; 3.配置紧急安全锁，遇紧急状况，可迅速打开箱门; 4.两气：氧气、负压 |  | 台 | 2
44 | 030607004003 | 区域报警器 三气 | 1.区域报警器（三气）：由面板、数字显示屏、电源模块、传感器模块、报警模块、底盒组成。安装在各楼层护士站或走廊明显位置，方便观察使用。用于监测气体管路的压力，超出设定范围报警。 |  | 台 | 8
45 | 030607004004 | 区域报警器 两气 | 1.区域报警器（两气）：由面板、数字显示屏、电源模块、传感器模块、报警模块、底盒组成。安装在各楼层护士站或走廊明显位置，方便观察使用。用于监测气体管路的压力，超出设定范围报警。 |  | 台 | 2
46 | 031008003001 | 氧气二级减压箱 | 1.氧气二级减压箱（800L/min）：由箱体、面板、压力表、维修阀、减压器和管道等部件组成。用于将楼层氧气输入压力减压至稳定的输出压力； 2.7.配置氧气流量计总量：LED7位（99999.99m3）；流量：LED2位(0-99L/min)；精度：±2% ；电源：220V |  | 台 | 6
47 | 03B010 | 医用气体中央监测系统辅材 | 1、规格：配套辅材 |  | 项 | 1
分部小计
（六）医用设备治疗带系统
48 | 031008013001 | 铝合金治疗带 | 1.医用设备带整体高度≥200mm，深度≥60mm； 2.气电分离设计，腔体有强电腔、弱电腔、管道腔体； 3.面板：表面采用静电喷塑处理，厚度≥1.0mm； 4.底座：表面采用静电喷塑处理，最厚处达1.8mm； |  | m | 882.35
49 | 031008014001 | 氧气终端 | 1.医用氧气终端 ，德标，满足DIN 13620-2标准； 2.用色环区分气体种类，并采用不同插口形状，具有防误插拔功能； 3.为保证医疗用气安全，气体插头拔出后终端具有自封闭功能。 |  | 个 | 433
50 | 031008014002 | 吸引终端 | 1.医用吸引终端 ，德标，满足DIN 13620-2标准； 2.用色环区分气体种类，并采用不同插口形状，具有防误插拔功能； 3.为保证医疗用气安全，气体插头拔出后终端具有自封闭功能。 |  | 个 | 433
51 | 031008014003 | 空气终端 | 1.医用空气终端 ，德标，满足DIN 13620-2标准； 2.用色环区分气体种类，并采用不同插口形状，具有防误插拔功能； 3.为保证医疗用气安全，气体插头拔出后终端具有自封闭功能。 |  | 个 | 42
52 | 030807001004 | 氧气维修阀 | 1、名称：氧气维修阀 2、规格：SJ1-6 |  | 个 | 170
53 | 030807001005 | 负压维修阀 | 1、名称：氧气维修阀 2、规格：SJ1-8 |  | 个 | 19
54 | 030807001006 | 空气维修阀 | 1、名称：氧气维修阀 2、规格：SJ1-6 |  | 个 | 16
55 | 030404034001 | 床头灯开关 | 1、规格：单级大板 |  | 个 | 433
56 | 030404035001 | 国标插座 | 1、规格：二三插孔 250V 10A |  | 个 | 866
57 | 030412005001 | 床头灯 | 1、规格：220V/4W LED灯 含灯罩 |  | 台 | 433
58 | 030404034002 | 漏电保护器 | 1、规格：16A |  | 个 | 151
59 | 030411004001 | 电源线（设备带内部接线） | 1、规格：BVR-2.5mm2 |  | m | 2973.3
60 | 03B011 | 医用设备治疗带系统 辅材 | 1、规格：配套辅材 |  | 项 | 1
61 | 03B012 | 医用设备治疗带系统 辅材 | 1、规格：配套辅材 |  | 项 | 1
分部小计
措施项目
62 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【内蒙古自治区鄂尔多斯市
总价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  |  | 标段：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.3
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.15
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【内蒙古自治区鄂尔多斯市
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  | 标段：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人
暂列金额明细表
工程名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  | 标段：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【内蒙古自治区鄂尔多斯
规费、税金项目计价表
工程名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  | 标段：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【暂列金】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
措施项目
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【暂列金】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 |  |  | 标段：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【暂列金】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暂列金 |  | 标段：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 211009.17 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 211009.17 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【暂列金】
暂列金额明细表
工程名称：暂列金 |  | 标段：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 211009.17
合 计 |  |  |  | 211009.17 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【暂列金】
规费、税金项目计价表
工程名称：暂列金 |  | 标段：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13