## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室-电气 |  |  |  | 标段：准格尔旗现代智慧设施农业产业园项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404004001 | 动力配电柜 | 1.名称：动力配电柜ALZ 2.规格：2200*1200*450 3.安装方式：落地安装 落地式配电柜；面板厚度2.0mm,侧面及其他面厚度为1.5mm，配电柜面板文字为彩色丝印：具有“强电弱电转换与手动/自动切换电路” |  | 台 | 1
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱AL1 2.规格：400*500*140 3.安装方式：墙上暗装，底边距地1.4m |  | 台 | 1
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱AL2、3 2.规格：400*500*140 3.安装方式：墙上暗装，底边距地1.4m |  | 台 | 2
4 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：AP 2.安装方式：墙上暗装，底边距地1.4m |  | 台 | 1
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-4*95 3.材质：铜芯 |  | m | 50
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 |  | m | 202.08
7 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 |  | m | 20.46
8 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:FSYJV-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 |  | m | 380.41
9 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 |  | m | 1305.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室-电气 |  |  |  | 标段：准格尔旗现代智慧设施农业产业园项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 |  | m | 3839.98
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.干包式电缆终端头制作安装 2.规格：10mm2、6mm2 |  | 个 | 6
12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.干包式电缆终端头制作安装 2.规格：95mm2 |  | 个 | 2
13 | 030409002001 | 接地母线 | 采用40*4热镀锌扁钢作接地母线 |  | m | 312
14 | 030409001001 | 水平接地体 | 1.水平接地体采用40*4热镀锌角钢 2.室外埋深1.8m 3.距建筑物散水外1.0m |  | 根 | 4
15 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.利用建筑物钢结构柱子作为引下线，引下线间距不大于25m，引下线上端采用40*40*4热镀锌角钢与接闪器可靠连接，下端预埋的接地螺栓利用不小于Φ10的钢筋或圆钢与建筑物基础底梁及基础板内的两根主筋焊接 |  | m | 39.04
16 | 030409008001 | 测试卡子 | 引下线在室外地面0.5m处设测试卡子 |  | 块 | 4
17 | 030414011001 | 接地装置系统调试 | 接地装置系统调试 |  | 系统 | 1
18 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 1915.36
19 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 666.04
20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC40 3.配置形式:暗配 |  | m | 10.32
21 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC50 3.配置形式:暗配 |  | m | 39.63
22 | 030411001005 | 配管 | 1.电气配管 2.材质、规格：SC100 3.暗 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室-电气 |  |  |  | 标段：准格尔旗现代智慧设施农业产业园项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
配
23 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 2994.42
24 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 1965.93
25 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-6mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 90.39
26 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯 2.规格:100W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 1
27 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：防水吸顶灯 2.规格：1*32W 3.安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 1
28 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称：排气扇安装 |  | 台 | 2
29 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：10A 3.安装方式：墙上暗装，底边距地1.4m |  | 个 | 1
30 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：10A 3.安装方式：墙上暗装，底边距地1.4m |  | 个 | 10
31 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关 2.规格：10A 3.安装方式：墙上暗装，底边距地1.4m |  | 个 | 3
32 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：单联单控防水防尘开关(面板带夜间显示） 2.规格：10A 3.安装方式：墙上暗装，底边距地1.4m |  | 个 | 1
33 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：双联单控防水防尘开关(面板带夜间显示） 2.规格：10A 3.安装方式：墙上暗装，底边距地1.4m |  | 个 | 2
34 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：防溅水插座 2.规格：10A 3.安装方式：墙上暗装， |  | 个 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室-电气 |  |  |  | 标段：准格尔旗现代智慧设施农业产业园项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
底边距地1.6m
35 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：10A 3.安装方式：墙上暗装，底边距地0.3m |  | 个 | 44
36 | 030406009001 | 内保温电机 | 1.名称：内保温电机 2.规格：0.75KW |  | 台 | 3
37 | 030406009002 | 外遮阳电机 | 1.名称：外遮阳电机 2.规格：0.75KW |  | 台 | 3
38 | 030406009003 | 内膜保温电机 | 1.名称：内膜保温电机 2.规格：0.75KW |  | 台 | 3
39 | 030406009004 | 外翻窗电机 | 1.名称：外翻窗电机 2.规格：0.75KW |  | 台 | 8
40 | 030406009005 | 立面保温电机 | 1.名称：立面保温电机 2.规格：0.75KW |  | 台 | 2
41 | 030406009006 | 天窗电机 | 1.名称：天窗电机 2.规格：0.75KW |  | 台 | 3
42 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称：轴流式风机 2.规格：1.1KW |  | 台 | 23
43 | 030108006001 | 内循环风机 | 1.名称：内循环风机 2.规格：0.25KW |  | 台 | 28
分部小计
措施项目
44 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室-电气 |  |  | 标段：准格尔旗现代智慧设施农业产业园项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能连栋温室-电气 |  | 标段：准格尔旗现代智慧设施农业产业园项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：智能连栋温室-电气 |  | 标段：准格尔旗现代智慧设施农业产业园项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：智能连栋温室-电气 |  |  | 标段：准格尔旗现代智慧设施农业产业园项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：智能连栋温室-电气 |  |  | 标段：准格尔旗现代智慧设施农业产业园项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：智能连栋温室-电气 |  | 标段：准格尔旗现代智慧设施农业产业园项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13