## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：准旗职中“研学旅训”基地现代化农学部分 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.规格:600*800*200 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:控制箱、操作箱 2.规格:600*800*200 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100x50 3.材质:钢制 4.7.6米安装 |  | m | 151.26
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配 5.超高安装 |  | m | 1042.96
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 155
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:40mm 4.配置形式:暗配 5.超高安装 |  | m | 19.65
7 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:40mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 9.2
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:BV4 |  | m | 273.6
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.规格:BV4 4.高度大于5米安装 |  | m | 441.74
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:BV2.5 |  | m | 66
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.规格:BV2.5 4.高度大于5米安装 |  | m | 532.36
12 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 |  | m | 47.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：准旗职中“研学旅训”基地现代化农学部分 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.配线形式:照明线路 3.规格:BV10
13 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.规格:BV10 4.高度大于5米安装 |  | m | 43.36
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:FSYJV-3*4 3.敷设方式、部位:室内敷设 |  | m | 39.91
15 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:FSYJV-3*4 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.超高安装 |  | m | 63.69
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:室内敷设 |  | m | 140.23
17 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.超高安装 |  | m | 312.4
18 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:室内 敷设 |  | m | 41
19 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.超高安装 |  | m | 86.15
20 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*6 3.敷设方式、部位:室内 敷设 |  | m | 74.7
21 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*6 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.超高安装 |  | m | 122.37
22 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-3*10+1*6 3.敷设方式、部位:室内 |  | m | 6.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：准旗职中“研学旅训”基地现代化农学部分 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
敷设
23 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:3*4 3.安装部位:户内 |  | 个 | 16
24 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:3*2.5 3.安装部位:户内 |  | 个 | 20
25 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:3*6 3.安装部位:户内 |  | 个 | 12
26 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:3*10+1*16 3.安装部位:户内 |  | 个 | 2
27 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:40W 3.安装形式:桁架下桁条固定（7.95米） |  | 套 | 28
28 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔安全型暗插座 2.规格:86系列 3.安装方式:距地0.3m安装 |  | 个 | 6
29 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:开关 2.规格:86系列 |  | 个 | 2
30 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:7.95米 |  | 个 | 28
31 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 8
32 | 030406009002 | 内循环风机 | 1.名称:内循环风机 2.规格:380V 0.25KW |  | 台 | 10
33 | 030406009003 | 风机 | 1.名称:风机 2.规格:1.1KW |  | 台 | 10
分部小计
防雷接地
34 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 |  | 台 | 1
35 | 030409002002 | 接地母线 | 采用40*4热镀锌扁钢作接地母线 |  | m | 140
36 | 030409001001 | 水平接地体 | 1.水平接地体采用40*4热镀锌角钢 2.室外埋深1.8m 3.距建筑物散水外1.0m |  | 根 | 6
37 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.利用建筑物钢结构柱子 |  | m | 58.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：准旗职中“研学旅训”基地现代化农学部分 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
作为引下线，引下线间距不大于25m，引下线上端采用40*40*4热镀锌角钢与接闪器可靠连接，下端预埋的接地螺栓利用不小于Φ10的钢筋或圆钢与建筑物基础底梁及基础板内的两根主筋焊接
38 | 030409008002 | 测试卡子 | 引下线在室外地面0.5m处设测试卡子 |  | 块 | 6
39 | 030414011002 | 接地装置系统调试 | 接地装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
40 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：准旗职中“研学旅训”基地现代化农学部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：准旗职中“研学旅训”基地现代化农学部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：准旗职中“研学旅训”基地现代化农学部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13