## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：门诊楼-消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 喷淋喷淋系统
1.2 | 消火栓系统
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 喷淋 | 喷淋系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 382.78
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 105.93
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 56.09
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 90.89
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.满足、施工技术规范及验收规范要求 | m | 215.62
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 619.41
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 | m | 1066.94
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-消防工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.满足施工技术规范及验收规范要求
8 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.含法兰及法兰连接 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 2
9 | 031003003001 | 信号阀 | 1.名称:信号阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:含沟槽法兰 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 2
10 | 031003003002 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:含沟槽法兰 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 2
11 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:含沟槽法兰 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 2
12 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称：喷头 2.材质、型号、规格:DN25、68°C吊顶型玻璃球闭式喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:含装饰盘 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 709
13 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:螺纹连接 4.其他:含阀门、压力表 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 组 | 2
14 | 031003001002 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含排气阀下截止阀 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-消防工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.满足施工技术规范及验收规范要求
15 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.满足设计及施工规范要求 | kg | 915.31
16 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、调和漆两遍 4.满足设计及施工规范要求。 | kg | 915.31
17 | 031002003001 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:缝隙用油麻灰填实 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 12
18 | 031002003002 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:缝隙用油麻灰填实 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 11
19 | 031002003003 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:缝隙用油麻灰填实 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 2
20 | 031002003004 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:缝隙用油麻灰填实 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 12
21 | 031002003005 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:缝隙用油麻 | 个 | 37
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-消防工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
灰填实 5.满足施工技术规范及验收规范要求
22 | 031002003006 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:缝隙用油麻灰填实 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 72
23 | 031002003007 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:缝隙用油麻灰填实 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 9
24 | 031002003008 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:缝隙用油麻灰填实 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 2
25 | 080807014001 | 开孔 | 1.类型:墙体开孔 2.规格:φ63以内 3.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 81
26 | 080807014002 | 开孔 | 1.类型:墙体开孔 2.规格:φ83以内 3.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 14
27 | 080807014003 | 开孔 | 1.类型:墙体开孔 2.规格:φ108以内 3.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 13
28 | 080807014004 | 开孔 | 1.类型:楼板开孔 2.规格:φ108以内 3.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 7
29 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 19
30 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:正三通 | 个 | 14
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-消防工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求
31 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称:正四通 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
32 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称:大小头 2.规格、压力等级:DN100*DN80 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 11
33 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.名称:大小头 2.规格、压力等级:DN100*DN32 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 4
34 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.名称:大小头 2.规格、压力等级:DN80*DN65 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 13
35 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械三通 2.规格、压力等级:DN100*DN100*DN65 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
36 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械三通 2.规格、压力等级:DN100*DN100*DN50 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 11
37 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械三通 2.规格、压力等级:DN100*DN100*DN40 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 17
38 | 030804001012 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械三通 2.规格、压力等级:DN100*DN100*DN32 3.连接形式:卡箍 | 个 | 15
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-消防工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.满足施工技术规范及验收规范要求
39 | 030804001013 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械三通 2.规格、压力等级:DN100*DN100*DN25 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 26
40 | 030804001014 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械三通 2.规格、压力等级:DN80*DN80*DN40 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 10
41 | 030804001015 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械三通 2.规格、压力等级:DN80*DN80*DN32 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 11
42 | 030804001016 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械三通 2.规格、压力等级:DN80*DN80*DN25 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 18
43 | 030804001017 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械三通 2.规格、压力等级:DN65*DN65*DN40 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
44 | 030804001018 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械三通 2.规格、压力等级:DN65*DN65*DN32 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 5
45 | 030804001019 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械三通 2.规格、压力等级:DN65*DN65*DN25 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 6
46 | 030804001020 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械四通 2.规格、压力等级:DN100*DN100*DN50*DN40 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-消防工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
求
47 | 030804001021 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械四通 2.规格、压力等级:DN100*DN100*DN50*DN25 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
48 | 030804001022 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械四通 2.规格、压力等级:DN100*DN100*DN40*DN40 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 7
49 | 030804001023 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械四通 2.规格、压力等级:DN100*DN100*DN40*DN25 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 7
50 | 030804001024 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械四通 2.规格、压力等级：DN100*DN100*DN32*DN32 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 4
51 | 030804001025 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械四通 2.规格、压力等级：DN100*DN100*DN32*DN25 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 7
52 | 030804001026 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械四通 2.规格、压力等级：DN100*DN100*DN25*DN25 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 6
53 | 030804001027 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械四通 2.规格、压力等级：DN80*DN80*DN40*DN40 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 3
54 | 030804001028 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械四通 2.规格、压力等级：DN80*DN80*DN32*DN32 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-消防工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求
55 | 030804001029 | 低压碳钢管件 | 1.名称:机械四通 2.规格、压力等级：DN80*DN80*DN25*DN25 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 6
56 | 030804001030 | 低压碳钢管件 | 1.名称:三通 2.规格、压力等级：DN65*DN50*DN40 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 4
57 | 030804001031 | 低压碳钢管件 | 1.名称:三通 2.规格、压力等级：DN65*DN50*DN32 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 3
58 | 030804001032 | 低压碳钢管件 | 1.名称:三通 2.规格、压力等级：DN65*DN50*DN25 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 3
59 | 030804001033 | 低压碳钢管件 | 1.名称:四通 2.规格、压力等级:DN65*DN50*DN32*DN32 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
60 | 030804001034 | 低压碳钢管件 | 1.名称:四通 2.规格、压力等级:DN65*DN50*DN32*DN25 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
61 | 030804001035 | 低压碳钢管件 | 1.名称:四通 2.规格、压力等级:DN65*DN50*DN25*DN25 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
62 | 030804001036 | 低压碳钢管件 | 1.名称:四通 2.规格、压力等级:DN65*DN40*DN40*DN32 3.连接形式:卡箍 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-消防工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.满足施工技术规范及验收规范要求
63 | 030804001037 | 低压碳钢管件 | 1.名称:异径三通 2.规格、压力等级:DN100*DN100*DN80 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 2
64 | 030804001038 | 低压碳钢管件 | 1.名称:异径三通 2.规格、压力等级:DN80*DN80*DN50 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 5
65 | 030804001040 | 低压碳钢管件 | 1.名称:正三通 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
66 | 030804001041 | 低压碳钢管件 | 1.名称:正四通 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍 4.其他满足设计及施工规范要求满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
67 | 030905002001 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.满足施工技术规范及验收规范要求 | 点 | 2
分部小计
消火栓系统
68 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号：04S202-20甲型 3.附件材质、规格:DN65栓口,25米长衬里帆布水龙带一根,DN19流水枪一支, 04S202-20甲型(组合式消防柜),消火栓栓口距本层地面均为1.1m。 每个消火栓箱内配2个灭火器。 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 22
69 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 | m | 113.02
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-消防工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.满足施工技术规范及验收规范要求
70 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 18.01
71 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 114.79
72 | 031003003005 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:含沟槽法兰 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 6
73 | 031003003006 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰及法兰安装 5.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 15
74 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.满足设计及施工规范要求 | kg | 123.18
75 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、调和漆两遍 4.满足设计及施工规范要求。 | kg | 123.18
76 | 031002003009 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:缝隙用油麻灰填实 | 个 | 26
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-消防工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.满足施工技术规范及验收规范要求
77 | 080807014005 | 开孔 | 1.类型:楼板开孔 2.规格:φ108以内 3.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 26
78 | 030804001042 | 低压碳钢管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 17
79 | 030804001043 | 低压碳钢管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 70
80 | 030804001044 | 低压碳钢管件 | 1.名称:弯头 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 2
81 | 030804001045 | 低压碳钢管件 | 1.名称:正三通 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 6
82 | 030804001046 | 低压碳钢管件 | 1.名称:正三通 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
83 | 030804001047 | 低压碳钢管件 | 1.名称:异径三通 2.规格:DN100*100*65 3.连接方式:沟槽连接 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 23
84 | 030905002002 | 消火栓灭火系统调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统调试 2. 满足施工技术规范及验收规范要求 | 点 | 22
分部小计
措施项目
85 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 完成本工程的所有脚手架的搭拆 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门诊楼-消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：门诊楼-消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计