## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：门诊楼-电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 配电箱
1.2 | 电力电缆
1.3 | 配管、配线
1.4 | 灯具
1.5 | 开关、插座
1.6 | 桥架
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
配电箱
1 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:AL-1-1配电箱 2.参考规格:800*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/1P的断路器5个回路（其中两个回路设置明显保护电器标识，区分于给紫外线灯具回路），16Ａ/1P带漏电的断路器10个回路，32A/3P断路器1个，40A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
2 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:AL-1-2配电箱 2.参考规格:800*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/1P的断路器12个回路（其中两个回路设置明显保护电器标识，区分于给紫外线灯具回路），16Ａ/1P带漏电的断路器12个回路，10Ａ/1P带漏电的断路器1个回路，32A/4P断路器1个，40A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
3 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:AL-1-3配电箱 2.参考规格:800*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/1P的断路器12个回路（其中两个回路设置明显保护电器标识，区分于给紫外线灯具回路），16/1PＡ带漏电的断路器13个回路，10Ａ/1P带漏电的断路器1个回路，40A/4P断路器1个，40A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
4 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:AL-1-4配电箱 2.参考规格:800*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.10A/1P的断路器6个回路，25A/4P断路器1个，40A/3P断路器1个，含接线端子含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用
5 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:AL-1-5配电箱 2.参考规格:800*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/1P的断路器5个回路（其中两个回路设置明显保护电器标识，区分于给紫外线灯具回路），16Ａ/1P带漏电的断路器18个回路，40A/3P断路器2个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
6 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:AL-2-1配电箱 2.参考规格:800*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/1P的断路器10个回路（其中两个回路设置明显保护电器标识，区分于给紫外线灯具回路），16Ａ/1P带漏电的断路器15个回路，10Ａ/1P带漏电的断路器1个回路，40A/3P断路器1个，40A/4P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
7 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:AL-2-2配电箱 2.参考规格:800*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/1P的断路器8个回路（其中两个回路设置明显保护电器标识，区分于给紫外线灯具回路），16Ａ/1P带漏电的断路器21个回路，50A/3P断路器1个，40A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
8 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:AL-2-3配电箱 2.参考规格:800*600*200 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/1P的断路器3个回路，16Ａ/1P带漏电的断路器5个回路，25A/4P断路器1个，40A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用
9 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:AL-2-4配电箱 2.参考规格:800*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/1P的断路器9个回路（其中两个回路设置明显保护电器标识，区分于给紫外线灯具回路），16Ａ/1P带漏电的断路器18个回路，40A/3P断路器2个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
10 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:AL-2-5配电箱 2.参考规格:800*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/1P的断路器6个回路，40A/3P断路器1个，40A/4P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
11 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:AL-2-6配电箱 2.参考规格:800*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/1P的断路器5个回路（其中两个回路设置明显保护电器标识，区分于给紫外线灯具回路），16Ａ/1P带漏电的断路器20个回路，32A/3P断路器1个，40A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
12 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:AL-2-8配电箱 2.参考规格:800*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/1P的断路器5个回 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
路,16Ａ/1P带漏电的断路器2个回路，25A/4P断路器1个，40A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用
13 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:1AT配电箱 2.参考规格:500*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/4P的断路器8个回路，10A/2P的断路器3个回路，32A/4P断路器1个，40A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
14 | 030404017037 | 配电箱 | 1.名称:2AT配电箱 2.参考规格:500*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/4P的断路器8个回路，10A/2P的断路器3个回路，32A/4P断路器1个，40A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
15 | 030404017038 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱ALEE1-1、ALEE1-2、ALEE1-3、ALEE2-1/2、ALEE2-3、ALEE2-4 2.参考规格:500*300*150 3.安装方式:明装，底距地1.5m 4.6A的断路器8个回路，通信模块、充电模块、回路控制模块、10A/2P的断路器1个回路，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 7
16 | 030404017039 | 配电箱 | 1.名称:AL-1-6新增配电箱 2.参考规格:800*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.16Ａ/1P带漏电的断路器20个回路，40A/P断路器1个，63A/3P断路器1个，含接线端子 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用
17 | 030404017040 | 配电箱 | 1.名称:AL-2-10新增配电箱 2.参考规格:800*800*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.16Ａ/1P带漏电的断路器12个回路，63A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
18 | 030404017041 | 配电箱 | 1.名称:AL-2-11新增配电箱 2.参考规格:800*800*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.16Ａ/1P带漏电的断路器12个回路，63A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
19 | 030404017042 | 配电箱 | 1.名称:AL-2-12新增配电箱 2.参考规格:800*800*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.16Ａ/1P带漏电的断路器12个回路，63A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
20 | 030404017043 | 配电箱 | 1.名称:AL-2-7新增配电箱 2.参考规格:800*600*200 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/1P的断路器2个回路，16Ａ带漏电的断路器9个回路，40A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
21 | 030404017044 | 配电箱 | 1.名称:2AL-SHSY配电箱 2.参考规格:800*600*150 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/1P的断路器4个回路（其中1个回路设置明显保护电器标识，区分于 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给紫外线灯具回路），16Ａ/1P带漏电的断路器6个回路，63A/4P断路器1个，40A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用
22 | 030404017045 | 配电箱 | 1.名称:2AL-XK配电箱 2.参考规格:800*600*150 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.10A/1P的断路器1个回路，16Ａ/1P带漏电的断路器5个回路，63A/4P断路器1个，40A/3P断路器1个，含接线端子 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 1
23 | 030404017023 | 防火卷帘控制箱 | 1.名称:防火卷帘控制箱 2.参考规格:300*400*150 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 16
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 | 系统 | 1
分部小计
电力电缆
25 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY4*25+1*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:0.6/1KV 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 190.2
26 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY5*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:0.6/1KV 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 85
27 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 | m | 105.94
28 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:WDZ-YJY5*16 3.材质:铜 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.敷设方式、部位:0.6/1KV 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用
29 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:WDZ-YJY4*25+1*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:0.6/1KV 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 8
30 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:WDZ-YJY5*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:0.6/1KV 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 2
分部小计
配管、配线
31 | 030411001001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC50 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 50
32 | 030411001002 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG25 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 2450.37
33 | 030411001003 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 5121.7
34 | 030411001004 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 12.28
35 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:WDZ-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 11268.54
36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:WDZN-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.满足设计及验收规范所 | m | 2052.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
需的一切工作及费用
37 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:WDZ-BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 13854.89
38 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:WDZR-BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 711.17
39 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:WDZN-RVS-2X2.5mm2 4.材质:铜芯 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 1129.11
40 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:砖墙剔槽 2.规格:25以内 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 200
41 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:修补沟槽 2.规格:25以内 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 200
分部小计
灯具
42 | 030412001001 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯1200*300 2.规格:40W 3.安装方式:嵌入吊顶安装 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 75
43 | 030412001002 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯600*600 2.规格:35W 3.安装方式:嵌入吊顶安装 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 282
44 | 030412001003 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯600*300 2.规格:30W 3.安装方式:嵌入吊顶安 | 套 | 41
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
装 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用
45 | 030412001004 | 筒灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:15W 3.安装方式:嵌入吊顶安装 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 212
46 | 030412006001 | 紫外线消毒灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:35W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 99
47 | 030412001005 | 集中电源疏散照明灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯1200*300 2.规格:6W ≥600ml 3.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 4.安装方式:嵌入吊顶安装 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 68
48 | 030412001006 | LED平板灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明600*600 2.规格:6W ≥600ml 3.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 4.安装方式:嵌入吊顶安装 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 11
49 | 030412001007 | LED应急照明筒灯 | 1.名称:LED应急照明筒灯 2.规格:6W ≥600ml 3.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 4.安装方式:嵌入吊顶安装 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 18
50 | 030412001008 | LED安全出口标志灯 | 1.名称:LED安全出口标志灯 2.规格:DC36V-1W 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:墙面明装，门洞上0.2m 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 6
51 | 030412001009 | LED楼层标志灯 | 1.名称:LED楼层标志灯 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:DC36V-1W 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:墙壁明装 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用
52 | 030412004001 | LED疏散出口标志灯 | 1.名称:LED疏散出口标志灯 2.规格:DC36V-1W 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:墙面明装 门洞上0.2m 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 20
53 | 030412004002 | LED疏散指示标志灯 | 1.名称:LED疏散指示标志灯 2.规格:DC36V-1W 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:墙面明装0.5m 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 33
54 | 030412004003 | LED应急照明灯具 | 1.名称:LED应急照明灯具 2.规格:DC36V-6W 3.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 4.安装方式:墙面明装2.5m 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 3
55 | 030412004004 | 双面多信息复合标志灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:DC36V-1W 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:杆吊装 2.4米 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 13
56 | 030412004005 | 双面疏散指示标志灯 | 1.名称:双面疏散指示标志灯 2.规格:DC36V-1W 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:杆吊装 2.5米 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
57 | 011304001001 | LED灯带 | 1.名称:LED暗藏灯带 2.规格:5W/M 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 38.55
58 | 030412004006 | 指示灯牌 | 1.名称:指示灯牌 2.规格:1W 3.安装形式:吸顶安装 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 22
59 | 030412004007 | LED造型灯 | 1.名称:LED造型灯 2.安装形式:嵌入式安装 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 3
60 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:LED造型灯（应急） 2.安装形式:嵌入式安装 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 套 | 1
分部小计
开关、插座
61 | 030404034001 | 单联大跷板开关 | 1.名称:单联大跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 15
62 | 030404034002 | 单联大跷板开关-防水密闭 | 1.名称:单联大跷板开关-防水密闭 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 2
63 | 030404034003 | 二联大跷板开关 | 1.名称:二联大跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 81
64 | 030404034004 | 二联大跷板开关-防水密闭 | 1.名称:二联大跷板开关-防水密闭 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 4
65 | 030404034005 | 三联大跷板开关 | 1.名称:三联大跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，底距 | 个 | 13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
地1.5m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用
66 | 030404034006 | 三联大跷板开关-防水密闭 | 1.名称:三联大跷板开关-防水密闭 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 5
67 | 030404034007 | 四联大跷板开关 | 1.名称:四联大跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 14
68 | 030404034008 | 紫外线灯单联大跷板开关 | 1.名称:紫外线灯单联大跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，底距地1.8m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 51
69 | 030404034009 | 紫外线灯二联大跷板开关 | 1.名称:紫外线灯二联大跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，底距地1.8m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 11
70 | 030404034010 | 紫外线灯三联大跷板开关 | 1.名称:紫外线灯三联大跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，底距地1.8m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 4
71 | 030404035001 | 单相二、三孔插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装，底距地0.5m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 178
72 | 030404035002 | 单相二、三孔插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.满足设计及验收规范所 | 个 | 49
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
需的一切工作及费用
73 | 030404035003 | 冰箱插座 | 1.名称:冰箱插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装，底距地0.5m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 4
74 | 030404035004 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装，底距地2.2m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 83
75 | 030404035005 | 单相九孔插座 | 1.名称:单相九孔插座 2.规格:250V 16A 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 6
76 | 030404035006 | 单相九孔插座-医用多功能线槽 | 1.名称:单相九孔插座-医用多功能线槽 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装，底距地0.5m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 127
77 | 030404035007 | 地面单相九孔插座 | 1.名称:地面单相九孔插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 19
78 | 030404035008 | 电动门插座 | 1.名称:电动门插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装，底距地1.5m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 7
79 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能 | 个 | 1076
80 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 3.满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能 | 个 | 284
81 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:地面单相九孔插座 2.规格:250V 16A | 个 | 21
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.安装方式:地面安装 4.满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能
82 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:插座（灭蝇灯预留） 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.3m安装 4.满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能 | 个 | 1
分部小计
桥架
83 | 030411003001 | 金属封闭桥架 | 1.名称:金属封闭桥架 2.规格:300*200 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 371.99
84 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能 | kg | 514.55
85 | 080807013001 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火泥 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | kg | 45
分部小计
措施项目
86 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 完成本工程的所有脚手架的搭拆 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门诊楼-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：门诊楼-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计