## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 鄂托克前旗疾病预防控制中心-污水处理工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗疾病预防控制中心-污水处理工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗疾病预防控制中心 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
污水设备
1 | 040602002001 | 细格栅 | 1.名称:细格栅 2.规格、型号:B200不锈钢网 |  | 台 | 1
2 | 030109001001 | 调节池提升泵 | 1.名称:调节池提升泵 2.型号:QW50 |  | 台 | 2
3 | 080902006001 | 液位控制器 | 1.名称:液位控制器 |  | 个 | 1
4 | 010507006001 | AO+MBR一体化设备 | 1.名称:AO+MBR一体化设备 |  | 座 | 1
5 | 070102007001 | A级生化池生物填料 | 1.名称:A级生化池生物填料 2.填料类别、强度等级:弹性立体填料（80%安装密度） |  | 套 | 1
6 | 070102007002 | O级生化池生物填料 | 1.名称:O级生化池生物填料 2.填料类别、强度等级:组合填料（80%安装密度） |  | 套 | 1
7 | 070102007003 | A级生化池挂料 | 1.名称:A级生化池挂料 2.材质:镀锌圆钢 |  | 套 | 1
8 | 070102007004 | O级生化池挂料 | 1.名称:O级生化池挂料 2.填料类别、强度等级:镀锌圆钢 |  | 套 | 1
9 | 030109001002 | 污泥回流泵 | 1.名称:污泥回流泵 2.型号:QW50 |  | 台 | 1
10 | 030109001003 | 接触氧化池曝气 | 1.名称:接触氧化池曝气 2.型号:D150 ABS、尼龙 |  | 批 | 1
11 | 030216006001 | 石英砂过滤器 | 1.名称:石英砂过滤器 2.直径:Φ200*1100mm |  | 台 | 1
12 | 030109001004 | 自吸泵 | 1.名称:自吸泵 2.型号:QW50--3m³-10M0.37KW |  | 台 | 1
13 | 030109001005 | 反洗泵 | 1.名称:反洗泵 2.型号:QW50--3m³-10M0.37KW |  | 台 | 1
14 | 030108004001 | 回转风机 | 1.名称:回转风机 2.型号:HC-251S - 0.55KW |  | 台 | 1
15 | 030109001006 | 消毒设备 | 1.名称:消毒设备 |  | 台 | 1
16 | 010507006002 | 电气控制系统 | 1.名称:电气控制系统 |  | 座 | 1
17 | 030703001001 | 单向阀 | 1.名称:单向阀 2.型号:随风机配套 |  | 个 | 1
18 | 030413005001 | 人孔 | 1.名称:人孔 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗疾病预防控制中心-污水处理工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗疾病预防控制中心 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:碳钢防腐（1200mm）
19 | 010507006003 | MBR曝气系统 | 1.名称:MBR曝气系统 |  | 座 | 1
20 | 010507006004 | MBR膜组件 | 1.名称:MBR膜组件 2.规格:20m3 |  | 组 | 1
21 | 010507006005 | 调节池 | 1.名称:调节池 |  | 套 | 1
分部小计
在线检测设备
22 | 030501017001 | COD在线自动分析仪嵌入式软件（含硬件） | 1.名称:COD在线自动分析仪嵌入式软件（含硬件） 2.类别:测 量 范 围 ： 0-1000mg/L，检测下限8mg/L, 分 辨 率1mg/L，标准溶液浓度<5 ％ ， |  | 套 | 1
23 | 030501017002 | 余氯/总氯在线嵌入式软件 | 1.名称:余氯/总氯在线嵌入式软件 2.类别:量程：0-5mg/L(内置0-1mg/L ,1-2mg/L，2-5mg/L三档量程），分辨率0.01mg/L,精度5%或±0.05mg/L，带温度自动补偿功能 |  | 套 | 1
24 | 030605001001 | 水质大肠杆菌在线分析仪 | 1.名称:水质大肠杆菌在线分析仪 2.型号:测量方法：酶底物法，测量范围：1MPN/100ml—1×108MPN/ 100 ml；最小每12小时自动取样，测量周期<18小时 |  | 套 | 1
25 | 030501017003 | 数据采集传输仪嵌入式软件（含硬件） | 1.名称:数据采集传输仪嵌入式软件（含硬件） 2.类别:5路数字量输入，8路4-20mA输入,输出HJ/T212-2005或2017协议，485接口，带环保认证 |  | 套 | 1
26 | 080902007001 | 超声波明渠流量计 | 1.名称:超声波明渠流量计 2.规格:超声波法，传感器线长30米，4-20mA输出；流量为6m³/h， |  | 台 | 1
27 | 030215005001 | 水质自动采样器 | 1.名称:水质自动采样器 2.型号:采样间隔1min9999min,单次采样 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗疾病预防控制中心-污水处理工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗疾病预防控制中心 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
量10ml-1000ml
28 | 031008011001 | 不锈钢前置过滤器 | 1.名称:不锈钢前置过滤器 2.规格:出水流量6T-20T,压力范围0.1-1.5Mpa |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗疾病预防控制中心-污水处理工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鄂托克前旗疾病预防控制中心-污水处理工程 |  | 标段：鄂托克前旗疾病预防控制中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 1356380.95 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：鄂托克前旗疾病预防控制中心-污水处理工程 |  | 标段：鄂托克前旗疾病预防控制中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：鄂托克前旗疾病预防控制中心-污水处理工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗疾病预防控制中心 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 水质自动采样器 | 台 |  | 1 |  | 386424.7 | 386424.7
2 | 数据采集传输仪嵌入式软件（含硬件） | 套 |  | 1 |  | 33720.8 | 33720.8
3 | 余氯/总氯在线嵌入式软件 | 套 |  | 1 |  | 51468.63 | 51468.63
4 | COD在线自动分析仪嵌入式软件（含硬件） | 套 |  | 1 |  | 75428.16 | 75428.16
5 | 接触氧化池曝气 | 台 |  | 1 |  | 8785.16 | 8785.16
6 | 电气控制系统 | 座 |  | 1 |  | 59011.45 | 59011.45
7 | 调节池 | 套 |  | 1 |  | 85189.46 | 85189.46
8 | MBR膜组件 | 组 |  | 1 |  | 8785.16 | 8785.16
9 | MBR曝气系统 | 座 |  | 1 |  | 57680.36 | 57680.36
10 | AO+MBR一体化设备 | 座 |  | 1 |  | 157955.45 | 157955.45
11 | 计量泵 | 台 |  | 1 |  | 32301 | 32301
12 | 细格栅 | 台 |  | 1 |  | 5768 | 5768
13 | 调节池提升泵 | 台 |  | 2 |  | 8696 | 17392
14 | 石英砂过滤器 | 台 |  | 1 |  | 17747.8 | 17747.8
15 | 污泥回流泵 | 台 |  | 1 |  | 10073.02 | 10073.02
16 | 自吸泵 | 台 |  | 1 |  | 8979.7 | 8979.7
17 | 反洗泵 | 台 |  | 1 |  | 8979.7 | 8979.7
18 | 水质大肠杆菌在线分析仪 | 套 |  | 1 |  | 330690.4 | 330690.4
合计 | [6 empty] | 1356380.95
总合计 | [6 empty] | 1356380.95
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：鄂托克前旗疾病预防控制中心-污水处理工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗疾病预防控制中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：鄂托克前旗疾病预防控制中心-污水处理工程 |  | 标段：鄂托克前旗疾病预防控制中心 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：鄂托克前旗疾病预防控制中心-污水处理工程 |  | 标段：鄂托克前旗疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂托克前旗疾病预防控制中心-污水处理工程 |  | 标段：鄂托克前旗疾病预防控制中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13