## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 01B001 | 服务器机柜 | 1.外形尺寸：服务器机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm。 ★2.机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、也不明显抖动；门板开孔均匀。要求提供第三方测试报告证明。 ★3.机柜由主框架、顶板、内嵌底板、前后门、侧横梁、矩形管、内立柱和固定层板组成。其中主框架、内立柱的、侧横梁的材料厚度不小于2.0mm，后门、顶板、和侧板的材料厚度不小于1.2mm，并提供第三方测试报告证明。 ★4. 承载能力：机柜静态承载能力不小于2600kg，提供权威第三方检测报告。 ★5. 抗震：机柜带载不低于500kg测试通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供权威第三方检测报告。 ★6.门和侧板为可拆卸结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便，机柜门的开启角度≥110°。前门单开网孔门散热面积达≥70％。后门双开，网孔开孔率≥73％，提供第三方泰尔认证测试报告。 ★8.机柜耐电压强度：要求机柜内各带电回路以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V，50HZ正弦试验电压1min |  | 台 | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
，并不出现击穿或者飞弧现象，漏电流不超过1mA，提供第三方泰尔认证测试报告； 9.机柜附件：每个机柜含后门左右各1条宽度不小于垂直理线板、1套接地组件（接地线6mm²）和19英寸安装接地铜排（3*15mm²）、4个运输脚轮、21U假面板、1副L型托架、1块轻载托盘。
2 | 01B002 | 机柜PDU | 1.每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。 2.交流PUD采用黑色涂层，外壳选用优质型材或钢板，应具备强度高，坚固耐用，抗压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方等特点。 3.机柜PDU输出接口具有GB标准类型，10A的插座不少于20个，16A的插座不少于4个。 4.机柜PDU接线应采用从精密列头柜电源线直接接入机柜PDU的方式。 |  | 个 | 90
3 | 01B003 | 双排冷通道密封组件 | 含通道天窗、顶部线槽、通道门楣、机柜顶部以及底部密封挡板等 1.控制天窗上可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感等； ★2.通道上部天窗为活动天窗，开启后悬停位置要求确保冷通道的净高不少于2000mm，开启角度不小于40度，并且不影响日常维护工作和维护人员安全。通道系统应兼具功能性、透光性及美观性，固 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于5mm，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，请提供天窗实物照片。要求钢化玻璃透光率应不小于90%，请提供玻璃透光率测试报告证明。 3.线槽每台机柜配置1套，上走线，免螺丝支架安装，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度不小于1.5mm；模块应具备强弱电走线装置，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装要求。走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。 ★4.要求整体模块机房（包含冷通道）通过8、9级烈度结构抗地震考核，满足YD 5083-2005规范要求，并提供认证证书和测试报告。 ★5. 通道门楣要求带LCD屏,颜色为Ral9005，并提供照片证明；
4 | 01B004 | 冷通道端门 | 1. 封闭冷通道组件两侧门应配备无框玻璃门，为提升微模块的通透效果，方便人员在模块外参观检视，钢化玻璃面积占门板总面积的比例不低于98%。通道门要求与智能门禁、消防信号、红外侦测信号联动. |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2. 钢化玻璃厚度不低于12mm； 3.通道门为隐藏式滑动门,通道门内侧要求配置防夹人传感器/手动旋转门，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用。冷通道地面（地板）上应保证通过性优异，不允许有地轨、门槛等，以便人员设备进出便利。 4. 微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。模块级门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成。
5 | 01B005 | 通道门禁 | 门禁控制一体机，含10张IC卡，可通过刷卡、指纹、密码、人脸识别等身份认证，5.5英寸IPS屏，宽动态双目200万摄像头，DC12V。 |  | 套 | 6
6 | 01B006 | 机房ID/IC卡授权发卡器 | IC卡/ID卡发卡读卡器，USB接口，免驱动（与后台配套使用） |  | 个 | 3
7 | 01B007 | 机房指纹发卡器 | 指纹读头，USB接口，支持采集指纹和读EM卡（指纹发卡器，与后台配套使用） |  | 个 | 3
8 | 01B008 | 通道状态灯 | 模块机房要求氛围灯布置在两端侧板、两端门框以及通道内部应有明确的状态指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与一级告警、二级告警、三级告警、正常状态进行联动，并提供证明材料。 |  | 套 | 54
9 | 01B009 | 通道照明 | 1.冷微模块通道内照明应采用LED灯管，长度1m，单色白光，天窗横装，保 |  | 条 | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
证通道照明亮度不小于300LUX，满足GB50174《电子信息系统机房设计规范》中对机房照明的要求。 2.通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。通道照明可通过红外、门禁、摄像头多重判断，提高准确度，杜绝误操作。
10 | 01B010 | 精密配电柜 | 1.精密列头柜尺寸与服务器机柜保持一致，要求配电柜主路开关不小于2*160A/3P，防雷模块不低于C级防雷模块。 2.要求配电柜支路开关不小于且不少于两路24*32A/1P，支路监测参数要求包含：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路电流测量精度不低于0.5%，有功功率测量精度不低于2%，电能测量精度不低于2%。 ★3.采用不小于10寸液晶彩色触摸屏，监控板需能够实现可视化界面。 4.母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低于 99.90%。 5. 母线监测参数包含：三相输入电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流，主路开关状态、负载百分比，主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/无功功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1%。 6. 支持LCD显示屏声光告 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
警，触摸屏消音。告警信息应按照重要程度分为提示告警、重要告警和紧急告警三级。智能监控板需提供以下报警： 1）主路欠压、过压、缺相、输入开关脱扣、单路掉电报警、电流互感器接线错误告警 2）主路电流越限及超限告警，主回路过载告警及三相不平衡告警 3）主路频率越限告警，电压总谐波率高告警，电流总谐波率高告警 4）支路开关状态变化告警，过载告警，大电流冲击告警 5）支路电流两段阈值报警功能，且报警阈值可调 6）监控模块故障及智能监控板内部通讯失败告警 7.配电柜具备遥测、遥信功能，可监测输入电压、输入电流、输入频率、主要开关的开关状态、市电故障等状态，并在交流电源停电或恢复时，应具备声光告警信号。 8.为了保证模块机房安全性，要求当配电单元通入额定电流时，插座、端子及断路器连接处的温升应不超过55℃，断路器壳体的温升不超过40℃。 ★9.要求配电柜满足GB/T7251.12-2013规范要求，提供同系列产品强制性认证产品符合证书。
11 | 01B011 | UPS | 1.要求UPS为三进三出模块化UPS，模块化机柜满配容量应不小于150kVA，本次UPS实际配置150kVA。 2.UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少。 ★3.为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，要求50%额定阻性负载情况下，系统效率＞96%，功率模块效率＞96.3%，并提供第三方测试报告证明。 ★4.要求UPS输入功率因数不小于0.999（满载）；输入电流谐波成分，100%额定非线性负载时＜2.8%，50%额定非线性负载时＜2.9%，30%额定非线性负载时＜6.1%；输入电压范围不小于305V-455V；并提供第三方测试报告证明。 ★5.要求输出稳压精度≤0.9%；输出电压波形失真度，额定阻性负载时≤1%，额定非阻性负载时≤2.6%；输出功率因数为1；输出电流不均衡度≤0.4%；并提供第三方测试报告证明。 ★6.为了保证电源之间的切换不可间断，要求主机在停电和供电情况下，市电、电池两种电源之间为0ms切换；在50%、100%或过载保护及恢复情况下，逆变、旁路之间为0ms切换；并提供第三方测试报告证明。 ★7.要求主机过载能力：125%负载10min后转旁路；要求主机三相电不平衡度能力：≤0.1%（平衡负载），≤0.6%（100%不平衡负载）；并提供第三方权威证明资料证明；
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
★8.要求模块化UPS具有热插拔功能，即系统的功率模块、监控模块和旁路模块应具有热插拔功能，模块插入和拔出后应不影响系统其他部件的正常工作；并提供第三方测试报告证明。 ★9.要求主机在运行中，如果功率模块、监控模块、或旁路模块发生故障，故障模块应自动退出运行，不影响系统输出；且系统要求具有功率模块休眠工作模式，并能手动或自动开启/关闭该模式，系统能根据实际负载的变化自动调整功率模块的休眠数量，系统至少应有1个或2个功率模块处于工作状态，也应使功率模块自动周期性轮值工作，且周期可设置；并提供第三方测试报告证明。 ★10.要求主机具有功率模块输出过载保护功能，即功率模块的输出超过额定负载时，应发出声光告警，功率模块的输出超过其过载能力时，应退出系统，当系统中所有功率模块均超过过载能力时，应转旁路供电；并提供第三方测试报告证明。 ★11.要求主机旁路输入电压允许变化范围可根据用户要求设置，且主机具有交流输入过、欠电压保护功能，即当系统输入电压超出允许变化范围时，系统应自动转为电池供电，当输入电压恢复到正常范围之内时，系统应自动从电池逆变转为正常工作方式；并提供第三方测
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
试报告证明。 ★12.在蓄电池放电及均充时，系统应具备充放电记录功能，并具有对蓄电池容量进行估算的功能，并提供第三方测试报告证明。 ★13.要求主机具有不小于5KA冲击电流的防雷性能，应符合国家标准YD/T994-2007第4、5章要求，并提供第三方测试报告证明。 ★14.为便于操作和维护，系统显示须采用10英寸及以上LCD大屏幕触摸屏，并提供官方彩页证明。 15.电池组节数可进行32～44节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 16.UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，检测每个IGBT的内部温度，进风口和出风口温度，散热器温度，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑。 17.要求机组具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。 ★18.要求UPS主机可提供CE认证证书和CQC节能认证,及在ECO模式下＞98.9%节能测试报告。
12 | 01B012 | 机房铅酸蓄电池 | 1.蓄电池规格为12V250AH； 2.蓄电池的连续浮充工作寿命应不少于7年（使用环境温度25℃）。 3.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。在正常工作中应无酸雾逸出；在充电过程中遇有明火，内部不应引爆； 4.蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～20kPa。 5.蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 |  | 节 | 72
13 | 01B013 | 电池架以及电池串联线 | 1.UPS电池架适用于12V250Ah-40节以下铅酸电池，立放四层，双边维护。 2、线束，配套电池架，配套电池，单侧出线-供电专用 |  | 套 | 2
14 | 01B014 | 电池开关箱箱体 | 可落地或挂墙安装,配套4*250/4P开关,包含铜排和成套费 |  | 个 | 1
15 | 01B015 | 行级精密空调（内外机）加湿型(40KW) | 1.尺寸：宽度600mm，高度深度与服务器机柜一致；总冷量≥40kw，显冷量≥40kw，风量≥8500m3/h，加湿量≥3kg/h，加热量≥6kW，水平送风模式； 2.可以实现常温情况下最低10%的IT负载（即制冷 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
量的10%）稳定除湿量功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 3.精密空调室内机采用高效工业用直流变频压缩机，可实现10%～100%宽冷量输出，压缩机品牌要求采用三菱、日立、谷轮或同档次及以上产品。； 4.为了相应国家节能节耗政策，要求空调全年能效比应大于3.7； 5.具≥7寸LCD的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互 6.机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理； 7.室内风机：要求采用高效后倾离心式EC风机。风机N+1冗余配置，风机数量≥3个，任意风机故障，仍可确保全风量运行；机房列间空调应有较大的送风量。 ★8.要求精密空调满足GB4706.32-2012、GB17625.1-2012、GB4343.1-2018规范要求，提供强制性认证产品符合证书。
16 | 01B016 | 空调低温组件 | 低温组件，精密空调室外机所处区域温度≥-40℃，≤-15℃时使用,每个压机系统配置1套 |  | 套 | 6
17 | 01B017 | 空调延长组件 | 延长组件，精密空调室内外机正落差≥10m或总距离≥30m时使用,每个压机系统配置1套 |  | 套 | 6
18 | 01B018 | 智能监控管理主机 | 1.通道动环监控主机，ARM架构，Linux系统；双交流供电，支持多路温湿 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
度、烟雾、漏水、端门、天窗、空调、UPS、精密配电柜、消防、声光告警器等的监测和/或控制；常规固件,包含配套线缆 ★2.提供第三方检测机构出具的监控主机高低温检测及检测报告复印件。 ★3.监控主机应符合电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护，要求提供符合《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》的ROHS检测报告。 ★4.要求提供监控主机的CE认证证书。 5.配套设备1基本功能要求：虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 6.虚拟机迁移：支持虚拟机在不停机的状态下在不同物理机或存储之间迁移，并保留虚拟机迁移历史记录，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。 ★7.业务动态扩展要求：支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阀值时，在虚拟机操作系统本身支持资源热添加的前提下，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预，提供产品功能截图证明及CNAS认可的检测机构出具
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
的检验报告证明。 ★8.易用性：在虚拟化管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。要求提供功能截图证明。 9.数据完整性要求：支持虚拟机一致性快照，快照时将缓存数据落盘，保证虚拟机磁盘数据的一致性，在软件安装测试、升级等故障恢复场景，快速恢复到快照前的环境，同时支持开放快照接口与第三方备份对接，保证虚拟机备份的数据完整性，最大限度地减少数据丢失。 10.克隆：虚拟机支持在线克隆为模板，模板制作过程中对业务运行无影响，同时虚拟机模板支持完整性验证与来源追溯，避免虚拟机模板文件被篡改的可能性，并追踪虚拟机模板的来源以及虚拟机模板部署的记录。 11.高性能资源要求：支持通过虚拟化平台统一提供虚拟机、裸金属资源，支持对裸金属服务器的生命周期管理，包括裸金属的增加、删除、启动、关闭、重启、安装镜像以及控制台操作，支持裸金属镜像的上传、下载、镜像存储管理、将虚拟机克隆为裸金属镜像，为业务提供高性能算力，简化运维。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
★12.业务动态扩展及回收：支持根据业务的负载情况实现业务系统虚拟机的动态扩展和回收，能够根据虚拟机CPU、内存利用率、连接数、存储容量利用率、磁盘IO等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机，满足业务突发流量响应需求，实现资源的随需而动，提升资源利用率，节约投资，提供功能截图证明，提供≥5份用户功能使用证明。 13.在线离线调整：支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源，在虚拟机操作系统本身的前提下，热添加的CPU/内存可以即时生效。 14.隔离保护：虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 15.存储业务网络：须具备≥2端口16Gb光纤通道HBA卡（含光模块） 16.管理网络：须具备≥1个4端口千兆电网卡 17.配置要求：须提供物理CPU授权的虚拟化授权许可，配置国产海光处理器，物理核数≥16核，CPU主频≥2.5 GHz。配置≥64GB内存，具备≥2个960GB SSD硬盘。配置冗余电源，配置滑轨、智能安全面板 18.服务：≥3年软件技术支持服务，≥3年硬件质
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
保 19.兼容性要求：本次提供的云节点软硬件要求与现有的虚拟化平台可以无缝对接，并且可以实现由现有的虚拟化平台统一管理，保证系统的兼容性和稳定性。须出具厂商提供的兼容性证明函并加盖厂商公章 20、配套设备2基本功能要求：交换容量≥2Tbps（以官网所列参数最低值为准）。 21.转发性能≥460Mpps（以官网所列参数最低值为准）。 22.接口类型：配置≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，≥8个万兆SFP+口，提供相关证明材料。 ★23.扩展插槽：≥1个，提供官网截图证明。 24.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。 ★25.网络安全一体化：支持安全业务防火墙模块扩展，要求提供官网截图证明。 26.路由协议：支持IPv4静态路由；支持IPv6静态路由。 27.配置要求：实际配置双PoE电源模块，≥2个风扇模块，配置≥2个万兆多模光模块。 28.服务：≥3年质保。
19 | 01B019 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器，RS485接口，带显示屏，测温范围：-40℃-125℃，测湿范围：0%-100%RH。 |  | 个 | 13
20 | 01B020 | 红外传感器 | 吸顶式红外传感器，感应范围3-5米，延时可调，DC12V输入，开关量输出。 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 01B021 | 绳式水浸传感器 | 绳式定位水浸传感器，工作温度：-10℃—50℃。 |  | 个 | 3
22 | 01B022 | 水浸探测绳 | 定位式水浸探测绳，配合水浸传感器使用。 |  | 米 | 40
23 | 01B023 | 烟雾探测器 | 光电烟感探测器，直径104mm*深50mm，工作电压：DC12V±5%。 |  | 个 | 6
24 | 01B024 | 声光报警器 | 房间或模块用闪光电子蜂鸣器，声压110db，闪光强度≤1.2WS，80-150mA，DC12V。 |  | 个 | 3
25 | 01B025 | 摄像头 | 半球型IP摄像机，300万像素，1080P，POE供电，带一路开关量输出 |  | 个 | 17
26 | 01B026 | 硬盘录像机 | 网络硬盘录像机，8路，单盘位，支持POE供电 |  | 台 | 3
27 | 01B027 | 硬盘 | 3.5”英寸，6TB容量，SATA 6Gb/S, 缓存64MB，5400转，3年质保，带RV Sensor |  | 块 | 3
28 | 01B028 | 智慧机房门禁一体机 | 指纹、密码、刷卡门禁控制一体机，含10张IC卡。 |  | 套 | 6
29 | 01B029 | 门禁电源箱 | 传感器电源集装接入 |  | 个 | 6
30 | 01B030 | 智慧机房门禁磁力锁 | 电磁锁，280kg级，DC12V输入 |  | 套 | 6
31 | 01B031 | 玻璃破碎开门按钮 | 86盒型消防玻破开关，塑料外壳，默认红色（绿色需备注）。具备一组NO、NC、COM单刀接点，打破玻璃即可触发信号输出。 |  | 个 | 6
32 | 01B032 | 开门按钮 | 门禁自复位翘板开关，白色，含86型通用底盒，支持明装/暗装。 |  | 个 | 6
33 | 01B033 | 开关电源 | 开关电源，12V，8.5A，100W |  | 个 | 6
34 | 01B034 | 监控触摸屏 | ★本地监控触摸屏，32英寸电容触摸屏，10点触控；分辨率1920*1080；安卓5.1操作系统，安装在模块机房一侧，显示屏尺寸外观请提供实物照片证明； |  | 套 | 3
35 | 01B035 | 远程移动APP 运维 | 可远程查看模块机房运行健康状态，可实时监控环 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
境动态数据。如模块机房的温度、湿度、烟感等状态，可查看空调、精密配电柜等运行状态和告警信息。
36 | 01B036 | 平台展示软件 | ★1.安装在服务器或PC端，通过有线连接，后台软件展示模块机房温湿度、通道门禁状态、能耗等动环实时监控数据，并提供截图证明； ★2.为了保证机房健康运行，要求平台软件具有告警管理功能，可实现实时告警查看、待处理告警统计、历史告警查看以及可自定义设置告警阀值和告警等级等功能，且可自主远程邮件和短信发送相关负责人，可及时发现告警，并能及时处理，保障机房健康安全运行，并提供截图证明； ★3.为了方便机房管理，降低运维成本，要求统一平台具有查询报表功能，可实现通道门禁开门记录查询、温度报表统计、湿度报表统计、电流报表统计、电压报表统计等功能，并提供截图证明； ★4.要求在本软件可实时查看行级空调运行状态和精密列头配电柜以及UPS电压、电流、电功率、负载百分比以及电池容量等运行状态。并提供截图证明； ★5.要求通道视频监控与模块机房动环结合统一平台，在同一平台软件即可实现视频实时监控状态查看，并提供截图证明； |  | 套 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：模块化机房建设 |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：模块化机房建设 |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：模块化机房建设 |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 服务器机柜 | 台 |  | 45 |  | 7037.1681 | 316672.56
2 | 机房铅酸蓄电池 | 套 |  | 72 |  | 3786.1947 | 272606.02
合计 | [6 empty] | 589278.58
总合计 | [6 empty] | 589278.58
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：模块化机房建设 |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：模块化机房建设 |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：模块化机房建设 |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：模块化机房建设 |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目-模块化机房建设及设备搬迁 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13