## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
二层供暖
1 | 031005002003 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制片头柱式散热器 2.型号：RBGPTZ23006-2.5/1.2 |  | 组 | 7
2 | 031005002005 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制片头柱式散热器 2.型号：RBGPTZ23006-2.5/1.2 |  | 组 | 8
3 | 031005002004 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制片头柱式散热器 2.型号：RBGPTZ23006-2.5/1.2 |  | 组 | 24
4 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:夹筋铝箔复面的离心玻璃棉 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ57以下 4.外缠两层玻璃丝布 |  | m3 | 330.16
5 | 031001007002 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN25 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 330.16
6 | 031003001001 | 高阻恒温控制阀 | 1.类型:高阻恒温控制阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 39
7 | 031003001002 | 球阀 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 39
8 | 031003001003 | 泄水阀 | 1.类型：泄水阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 39
分部小计
供应室
9 | 030701003007 | 空调器 | 1.编号：AHU-4 VAC1016A25HW 2.安装方式：落地式安装 3.规格参数：送风量：9700m3/h，新风量1455m3/h，冷量：41.76KW，热量97.92W，加湿量15KG/H；加湿功率：11.25KW风机功率:7.5KW(变频风机） |  | 台 | 1
10 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
VFC200B（暗藏式） 2、安装方式：吊装 2.机组参数：制冷量：2.25kw；制热量：3.63KW；输入功率：45；风量：350m³/h；
11 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 VFC300B（暗藏式） 2、安装方式：吊装 2.机组参数：制冷量：3.12kw；制热量：5.33KW；输入功率：45；风量：520m³/h； |  | 台 | 1
12 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 VFC500B（暗藏式） 2、安装方式：吊装 2.机组参数：制冷量：5.2kw；制热量：8.33KW；输入功率：45；风量：850m³/h； |  | 台 | 4
13 | 030701004008 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 VFC600B（暗藏式） 2、安装方式：吊装 2.机组参数：制冷量：5.95kw；制热量：9.82KW；输入功率：45；风量：1030m³/h； |  | 台 | 3
14 | 030503003001 | 线控器 | 1.线控器 |  | 台 | 15
15 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm |  | m2 | 182.45
16 | 011001006001 | 橡塑保温棉 | 1.绝热材料品种:橡塑（难燃B1级） 2.绝热厚度:20mm材质密度高 |  | m2 | 182.45
17 | 03B003 | 保温胶 | 1.名称:橡塑保温胶 |  | 桶 | 15
18 | 030801001009 | 钢管 | 、名称：空调水管 2、介质：空调水 3、型号规格：DN25 |  | m | 119
19 | 030703007017 | 高效送风口 | 1.名称：高效送风口G1 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、型号：500m3/h
20 | 030703020006 | 送风静压箱 | 1.类型:送风静压箱 2.型号、规格:3900*1650*1150mm 3.材质：镀锌钢板0.75mm |  | 个 | 2
21 | 030703007002 | 回风口 | 1.类型:单层百叶回风口(风机盘管上安装) 2.型号、规格:尺寸400*200mm |  | 个 | 15
22 | 031002001001 | 风管支架 | 1、用途：风管吊丝、吊架 |  | 套 | 1
23 | 031003010002 | 软接头 | 1.类型:软接头 2.型号、规格:DN125 |  | 个 | 15
分部小计
手术室
24 | 030701003002 | 新风机 | 1.编号：新风换气机 VAH050AH-J 2.安装方式：吊顶式安装 3.规格参数：2、安装方式：吊装 2.机组参数：制冷量：25.4kw；制热量：34.2KW；风量：5000m³/h； |  | 台 | 1
25 | 030701003006 | 风冷式冷热水机组 | 1.编号：骄阳系列模块化风冷式冷热水机组 VAXH04024NNF 2.规格参数：2、安装方式：吊装 2.机组参数：制冷量：130kw；制热量：141KW |  | 台 | 2
26 | 030701003003 | 空调器 | 1.编号：AHU-1 VAC1217A25HW 2.安装方式：落地式安装 3.规格参数：送风量：13500m3/h，新风量2025m3/h，冷量：60.6KW，热量141.21KW，加湿量22KG/H；加湿功率：16.5KW；机外余压700pa |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
，风机功率:7.5KW(变频风机）
27 | 030701003004 | 空调器 | 1.编号：AHU-2 VAC1012A25HW 2.安装方式：落地式安装 3.规格参数：送风量：7100m3/h，新风量1065m3/h，冷量：31.87KW，热量77.72W，加湿量15KG/H；加湿功率：11.25KW风机功率:5.5KW(变频风机） |  | 台 | 1
28 | 030701003005 | 空调器 | 1.编号：AHU-3 VAC1014A25HW 2.安装方式：落地式安装 3.规格参数：送风量：8700m3/h，新风量1350m3/h，冷量：38.73KW，热量93.12W，加湿量15KG/H；加湿功率：11.25KW风机功率:5.5KW(变频风机） |  | 台 | 1
29 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 VFC200B（暗藏式） 2、安装方式：吊装 2.机组参数：制冷量：2.25kw；制热量：3.63KW；输入功率：45；风量：350m³/h； |  | 台 | 9
30 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 VFC300B（暗藏式） 2、安装方式：吊装 2.机组参数：制冷量：3.12kw；制热量：5.33KW；输入功率：45；风量：520m³/h； |  | 台 | 5
31 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 VFC500B（暗藏式） 2、安装方式：吊装 2.机组参数：制冷量：5.2kw；制热量： |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8.33KW；输入功率：45；风量：850m³/h；
32 | 030503003002 | 线控器 | 1.线控器 |  | 台 | 21
33 | 030108003001 | 通风机 | 1.编号：排风机 2.安装方式：吊装 3.规格参数：排风量：2000m³/h |  | 台 | 4
34 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm |  | m2 | 1827.55
35 | 011001006004 | 橡塑保温棉 | 1.绝热材料品种:橡塑（难燃B1级） 2.绝热厚度:20mm材质密度高 |  | m2 | 1827.9
36 | 03B004 | 保温胶 | 1.名称:橡塑保温胶 |  | 桶 | 110
37 | 030701010003 | 送风天花高效过滤器 | 1.名称：层流天花内置高效过滤器 2.规格：2400×2600 3.材质：详见图纸 |  | 台 | 1
38 | 030701010004 | 送风天花高效过滤器 | 1.名称：层流天花内置高效过滤器 2.规格：1400×2600 4.材质：详见图纸 |  | 台 | 3
39 | 030703007005 | 高效送风口 | 1.名称：高效送风口G1 2.规格、型号：500m3/h |  | 个 | 10
40 | 030703007006 | 送风口 | 1.类型:单层百叶送风口(风机盘管上安装) 2.型号、规格:尺寸400*400mm 3.材质：铝合金 |  | 个 | 15
41 | 030703007010 | 回风口 | 1.类型:手术中效回风口 2.型号、规格:尺寸600*400mm，带过滤网，外框厚1.0mm 3.材质：铝合金 |  | 个 | 19
42 | 030703007011 | 回风口 | 1.类型:单层百叶回风口 2.型号、规格:尺寸400*320mm，带过滤网，外框厚1.0mm 3.材质：铝合金 |  | 个 | 20
43 | 030703007016 | 防雨百叶 | 1.类型:单层百叶风口 2.材质：样式、颜色、材质与大楼现有保持一致 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 030603002002 | 防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:420*250mm |  | 台 | 4
45 | 030703007018 | 防虫网 | 1.类型:防虫网 2.材质：样式、颜色、材质与大楼现有保持一致 |  | 个 | 4
46 | 030703007019 | 防鼠网轨道 | 1.类型:防鼠网轨道 2.材质：样式、颜色、材质与大楼现有保持一致 |  | 个 | 4
47 | 030603002007 | 手动调节阀 | 1.规格尺寸：对开多叶调节阀尺寸420*250mm |  | 台 | 4
48 | 030703020001 | 送风静压箱 | 1.类型:送风静压箱 2.型号、规格:4200*1750*1350mm 3.材质：镀锌钢板0.75mm |  | 个 | 2
49 | 030703020002 | 送风静压箱 | 1.类型:送风静压箱 2.型号、规格:4200*1250*1150mm 3.材质：镀锌钢板0.75mm |  | 个 | 2
50 | 030703020003 | 送风静压箱 | 1.类型:送风静压箱 2.型号、规格:3900*1450*1150mm 3.材质：镀锌钢板0.75mm |  | 个 | 2
51 | 031002001002 | 风管支架 | 1、用途：风管吊丝、吊架 |  | 套 | 1
52 | 030801001007 | 钢管 | 、名称：空调水管 2、介质：空调水 3、型号规格：DN25 |  | m | 199.2
53 | 031003010006 | 软接头 | 1.类型:软接头 2.型号、规格:DN125 |  | 个 | 21
54 | 030703001008 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN125 3.材质：碳钢 |  | 个 | 3
55 | 030703001011 | 旁通 | 1.类型:压差旁通阀 2.型号、规格:DN125 3.材质：碳钢 |  | 个 | 2
56 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.类型:压力表 |  | 台 | 12
57 | 030703001012 | 排气阀 | 1.类型:排气阀DN25 |  | 个 | 5
58 | 03B005 | 空调机组基础施工 | 1.用途:组合式空调机组基础底座 2.方式:槽钢或混凝土基础 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
59 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 255000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 255000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 255000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
| 检验室HIV实验室、微生物生化室通风工程 | 通风主机及风管 |  | 255000
合 计 |  |  |  | 255000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：暖通工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 圆钢 | kg | [5 empty] | φ5.5~9
2 | 圆钢 | kg | [5 empty] | φ10~14
3 | 扁钢(59以内) | kg
4 | 槽钢 | kg | [5 empty] | 5~16#
5 | 角钢 | kg | [5 empty] | 50×5以内
6 | 角钢 | kg | [5 empty] | 63以内
7 | 角钢 | kg | [5 empty] | L63
8 | 热轧薄钢板 | kg | [5 empty] | δ1.6~1.9
9 | 热轧厚钢板 | kg | [5 empty] | δ8.0~15
10 | 镀锌薄钢板 | m2 | [5 empty] | δ0.75
11 | 橡胶板 | kg | [5 empty] | δ1~3
12 | 软接头 | 个 | [5 empty] | DN125
13 | 保温胶 | 桶
14 | 20mm橡塑（难燃B1级） | m3
15 | 400*400mm铝合金单层百叶风口（带过滤网） | 个
16 | 300*200mm铝合金单层百叶回风口P2（带过滤网） | 个
17 | 400*300mm铝合金单层百叶回风口（带过滤网） | 个
18 | 400*200mm铝合金单层百叶回风口(风机盘管上安装) | 个
19 | 单层防雨百叶 | 个
20 | 高效送风口G1 500m3/h | 个
21 | 压差旁通阀DN125 | 个
22 | 碳钢止回阀DN125 | 个
23 | 对开多叶调节阀尺寸420*250mm | 个 |  |  | 上风高科 | 浙江上风高科专风实业有限公司内蒙办事处
24 | 70℃防火阀420*250mm | 个 |  |  | 金明源 | 沈阳金明源通风设备有限公司呼和浩特办事处
25 | 仪表接头 | 套
26 | 取源部件 | 套
27 | AHU-1 VAC1217A25HW | 台
28 | AHU-2 VAC1012A25HW | 台
29 | AHU-3 VAC1014A25HW | 台
30 | 高效过滤器2400×2600 | 台
31 | 高效过滤器1400×2600 | 台
32 | 线控器 | 台
33 | 排气阀DN25 | 个
34 | 送风静压箱 | 个 | [5 empty] | 4200*1750*1350
35 | 送风静压箱 | 个 | [5 empty] | 4200*1250*1150mm
36 | 送风静压箱 | 个 | [5 empty] | 3900*1450*1150
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。
主要材料和工程设备选用表
工程名称：暖通工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
mm
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。