## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气体工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
病房区域气体工程
制氧机
1 | 030801014001 | 脱脂紫铜管 | φ25×1.2 |  | m | 14
2 | 080807009001 | 支架 | 3*3角钢国标当地采购 |  | 套 | 20
分部小计
氧气汇流排站
3 | 031008004001 | 氧气汇流排 | 2*10瓶组，全自动切换 |  | 套 | 1
4 | 030801014003 | 脱脂紫铜管 | φ25×1.2 |  | m | 18
5 | 030817002001 | 氧气分气缸 | Φ100,3进3出 |  | 个 | 1
分部小计
中心供氧管路系统
6 | 030801014004 | 脱脂紫铜管 | φ25×1.2 |  | m | 244
7 | 030801014005 | 脱脂紫铜管 | φ15×1 |  | m | 306
8 | 030801014006 | 脱脂紫铜管 | φ8×1 |  | m | 732
9 | 030703001001 | 氧气维修阀 | φ8 |  | 个 | 49
10 | 030703001002 | 氧气截止阀 | 针型阀 |  | 个 | 9
11 | 03B003 | 铜管配件 | 1.弯头、直接、三通、焊条等 |  | 项 | 1
12 | 080807009003 | 支架 | 3*3角钢国标当地采购 |  | 套 | 220
13 | 030507002001 | 区域监视报警器 | 二气，RS485通讯，具有报警功能 |  | 台 | 9
14 | 080902007001 | 氧气流量计 | 5-300L/min |  | 台 | 9
15 | 030502003001 | 二级减压箱 | 箱内双回路管道设计 |  | 台 | 9
分部小计
负压吸引站
16 | 030109009002 | 油旋片式真空泵 | 3KW,100m3/h |  | 台 | 2
17 | 050306004001 | 负压自动控制柜 | 负压自动控制柜 PLC控制，可报警，手动自动双控，可实现声光报警 |  | 台 | 1
18 | 031008007001 | 医用真空罐 | 1.5m3 |  | 台 | 1
19 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 球阀DN50 |  | 个 | 11
20 | 031008011002 | 除菌过滤器 | 除菌过滤器 0.01μm～0.2μm |  | 个 | 2
21 | 031001001005 | 镀锌钢管 | DN50*3 |  | m | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气体工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
中心吸引管路系统
22 | 031001001006 | 镀锌钢管 | DN50*3 |  | m | 244
23 | 031001001007 | 镀锌钢管 | DN25*2.5 |  | m | 306
24 | 030801014011 | 脱脂紫铜管 | φ8×1 |  | m | 732
25 | 030703001005 | 吸引球阀 | DN25 |  | 个 | 9
26 | 03B006 | 镀锌钢管配件 | 弯头、直接、三通、螺丝等 |  | 项 | 1
分部小计
设备带及配套设备系统
27 | 030411003001 | 医用设备带 | 铝合金，三腔,强弱电分开200*55*1.2 |  | m | 370
28 | 030411002001 | 铝合金小罩 | 30*40 |  | m | 120
29 | 031008014001 | 气体终端 | 氧气，国标 |  | 个 | 150
30 | 031008014002 | 气体终端 | 吸引，国标 |  | 个 | 150
31 | 030404035001 | 电源插座 | 十孔118型 |  | 个 | 150
32 | 030404034001 | 照明开关 | 大板,118型 |  | 个 | 150
33 | 030412001001 | 床头灯 | T5-4W（含灯罩） |  | 套 | 150
34 | 030411004001 | 配线 | BV2.5mm2国标单芯线 |  | m | 1120
分部小计
呼叫系统
35 | 030904013002 | 呼叫主机 | 60路数字模拟 |  | 台 | 9
36 | 031101095001 | 床头分机 | 数字模拟 |  | 个 | 150
37 | 031101095002 | 卫生间分机 | 具有防水功能 |  | 个 | 61
38 | 030507014001 | 走廊显示屏 | 双面点阵屏显示 |  | 台 | 9
39 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:呼叫线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:ZR-RVV2*0.75mm2 |  | m | 1873
40 | 031001006002 | PVC套管 | 16mm |  | m | 900
分部小计
室外管道
41 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一类土 2.挖土深度：1.5米 |  | m3 | 5.4
42 | 060212025001 | 回填土 | 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：原土 |  | m3 | 4.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气体工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
43 | 010103001001 | 回填砂 | 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：沙 |  | m3 | 1.08
44 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1.除锈级别： 加强绝缘防腐处理 2.刷缠遍数：绝缘层，刷两道防腐漆 |  | m2 | 27
45 | 031002003001 | 钢套管 | 薄壁DN100 |  | 个 | 55
46 | 031001001008 | 镀锌钢管 | DN50*3 |  | m | 55
47 | 030801014012 | 脱脂紫铜管 | φ25×1.2 |  | m | 55
分部小计
手术室气体
48 | 030209003001 | 一体式 无油空压机 | 最大产气量：90L/min，系统功率： 600W×2 50L储气罐 |  | 套 | 1
49 | 031008004002 | 二氧化碳汇流排 | 2*2瓶组，全自动切换 |  | 套 | 1
50 | 031008004003 | 笑气汇流排 | 2*2瓶组，全自动切换 |  | 套 | 1
51 | 031008004004 | 氮气汇流排 | 2*2瓶组，全自动切换 |  | 套 | 1
52 | 031001001003 | 镀锌钢管 | DN50*3 |  | m | 58.35
53 | 031001001004 | 镀锌钢管 | DN25*3 |  | m | 87.7
54 | 030801014008 | 脱脂紫铜管 | φ25×1.5 |  | m | 18.1
55 | 030801014009 | 脱脂紫铜管 | φ15×1 |  | m | 402.15
56 | 030801014010 | 脱脂紫铜管 | φ8×1 |  | m | 84.8
57 | 030703001003 | 氧气维修阀 | φ8 |  | 个 | 50
58 | 030703001004 | 氧气截止阀 | 针型阀 |  | 个 | 5
59 | 030703013004 | 球头、球帽、焊嘴 | 6YC |  | 个 | 120
60 | 030703013005 | 球头、球帽、焊嘴 | 12YC |  | 个 | 10
61 | 03B005 | 铜管配件 | 1.弯头、直接、三通、焊条等 |  | 项 | 1
62 | 080807009004 | 支架 | 3*3角钢国标当地采购 |  | 套 | 120
63 | 030507002002 | 区域监视报警器 | 六气，RS485通讯，具有报警 功能（连接手术室） |  | 台 | 1
64 | 080902007002 | 氧气流量计 | 5-300L/min |  | 台 | 1
65 | 030502003002 | 二级稳压箱 | 箱内双回路管道设计 |  | 台 | 1
66 | 030411003002 | 医用设备带 | 铝合金，三腔,强弱电分开200*55*1.2 |  | m | 12
67 | 031008014003 | 气体终端 | 氧气，国标 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气体工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
68 | 031008014004 | 气体终端 | 吸引，国标 |  | 个 | 8
69 | 031008014005 | 废气终端 | 射流式（含PVC管道） |  | 个 | 4
70 | 030404035002 | 电源插座 | 十孔118型 |  | 个 | 16
71 | 030404034002 | 照明开关 | 大板,118型 |  | 个 | 4
72 | 030412001002 | 床头灯 | T5-4W |  | 套 | 4
73 | 030411004002 | 配线 | BV2.5mm2国标单芯线 |  | m | 95
分部小计
措施项目
74 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：气体工程 |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：气体工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：气体工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：气体工程 |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：气体工程 |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：气体工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：气体工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：气体工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：气体工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 型钢(综合) | kg
2 | 镀锌铁丝 | kg | [5 empty] | φ1.2~2.2
3 | 镀锌铁丝 | kg | [5 empty] | φ4.0~2.8
4 | 镀锌铁丝 | kg | [5 empty] | φ3.5
5 | 热轧厚钢板 | kg | [5 empty] | δ8.0~15
6 | 橡胶板 | kg | [5 empty] | δ1~3
7 | 汽油综合 | kg
8 | 镀锌钢管 | m | [5 empty] | DN25
9 | 镀锌钢管 | m | [5 empty] | DN50
10 | 电气绝缘胶带 | 卷 | [5 empty] | 18mm×10m×0.13mm
11 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | BV2.5mm2
12 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | [5 empty] | BV-2.5mm2
13 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | [5 empty] | BV-16mm2
14 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | [5 empty] | BVR-6mm2
15 | 阻燃铜芯绞线 | m | [5 empty] | $ZR-RVS2×1.5mm2
16 | 氧气汇流排 | 套
17 | 二氧化碳汇流排 | 套
18 | 笑气汇流排 | 套
19 | 氮气汇流排 | 套
20 | 区域监视报警器二气，RS485通讯 | 台
21 | 区域监视报警器六气，RS485通讯 | 台
22 | 脱脂紫铜管 | m | [5 empty] | φ25×1.2
23 | 脱脂紫铜管 | m | [5 empty] | φ15×1
24 | 脱脂紫铜管 | m | [5 empty] | φ8×1
25 | 脱脂紫铜管 | m | [5 empty] | φ25×1.5
26 | 吸引球阀 | 个
27 | 球阀DN50 | 个
28 | 球头、球帽、焊嘴 | 个 | [5 empty] | 6YC
29 | 球头、球帽、焊嘴 | 个 | [5 empty] | 12YC
30 | 氧气维修阀 | 个 | [5 empty] | φ8
31 | 氧气截止阀 | 个
32 | 氧气截止阀 | 个
33 | 床头分机 | 个
34 | 卫生间分机 | 个
35 | 仪表接头 | 套
36 | 床头灯 | 套
37 | 大板118型 | 只
38 | 氧气，国标 | 个
39 | 吸引，国标 | 个
40 | 废气终端 | 个
41 | 电源插座 | 套
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。
主要材料和工程设备选用表
工程名称：气体工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
42 | ZR-RVV2*0.75mm20 | m |  |  | 江苏中京 | 江苏中京电缆科技有限公司
43 | 医用设备带 | m
44 | 铝合金小罩 | m
45 | PVC套管 | m | [5 empty] | 16mm
46 | 二级减压箱 | 台
47 | 氧气分气缸 | 个
48 | 油旋片式真空泵3KW,100m3/h | 台
49 | 负压自动控制柜 | 台
50 | 医用真空罐1.5m3 | 台
51 | 60路数字模拟 呼叫主机 | 台
52 | 走廊显示屏 | 台
53 | 一体式无油空压机 | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。