## 清单封面
| 内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位盖章） |  |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位资质专用章） |  |  | （签字或盖章）
编制人： |  | 复核人：
| （签字、盖执业专用章） |  |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： | 2023年12月07日 | 复核时间：

## 清单填表须知
填表须知
1 | 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人进行编制。
2 | 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
3 | 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
3.1 | 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
3.2 | 总说明应按下列内容填写：
（1）配电站、开关站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建设地点等内容；
（2）充电站、换电站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、充（换）电设备配置、设计单位、建设地点等内容；
（3）配电线路工程概况包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容；
（4）通信工程工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地点等。
3.3 | 其他说明应按如下内容填写：
（1）工程招标和分包范围；
（2）工程量清单编制依据；
（3）工程质量、材料等要求；
（4）施工特殊要求；
（5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
（6）其他需要说明的内容。
3.4 | 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.5 | 措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.6 | 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
3.7 | 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、备注等内容填写。
3.8 | 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式、备注等内容填写。
4 | 如有需要说明其他事项，可增加条款。

## 总说明
总说明
工程名称:内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程
工 程 概 况 | 工程名称 | 内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程 | 建设性质
| 设计单位 |  | 建设地点
新建S-13-1000kVA箱式变压器2台，二进四出固体绝缘环网柜1台；新建10kV架空线路0.65km，采用同杆双回架设，导线选用JKLYJ-120绝缘导线。电杆选用φ190*15*M*G型普通混凝土电杆。电缆选用ZR-YJV22-8.7/15-3*120型电缆，长度0.38km。
其 它 说 明 | 编制依据： 1、编制依据：依据设计图纸、设计说明、设备材料清册及相关资料进行编制。 2、项目划分及取费标准执行国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2016年版）。 3、定额采用国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程预算定额》(2016)版 第一册 建筑工程、第二册 电气设备安装工程、第三册 架空线路工程、第四册 电缆工程、第五册 通信及自动化工程。 4、拆除工程执行《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版）、《2020年版 电网拆除工程预算定额》。 5、定额人材机调整系数执行《关于调整电力定额价格水平的通知》内电定（2023）01号文。 6、增值税税率标准执行《转发<电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知>》（内电定〔2019〕02号）。 7、规费：社会保险费费率执行《关于调整内蒙古电力建设工程社会保险费的通知》（内电定〔2019〕03号）。住房公积金的缴费费率执行《关于内蒙古自治区电力建设工程<实施20千伏及以下配电网工程定额及费用计算规定>的通知》（内电定〔2017〕03号）。 8、主要设备材料价格参照内蒙古电力（集团）有限责任公司的信息价及近期同类工程信息价计列，地方性材料按当地近期发布的信息价计列。

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
配电站、开关站工程
主要生产工程
箱式变电站(环网箱)
| PA2111 | 基础工程
1 | PA2111PA1201 | 环网柜基础 | 1、名称:环网柜基础 | 座 | 1
2 | PA2111PA1202 | 箱变基础 | 1、名称:箱变基础 | 座 | 2
电缆线路工程
构筑物
| PF2311 | 电缆沟、浅槽
3 | PF2311PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1、土壤类别:普土 2、挖土深度:2m以内 | m³ | 378
4 | PF2311PL1001 | 直埋电缆垫层及盖板 | 1、土壤类别:普土 2、外形断面尺寸:1000*400*10 | m | 210
5 | PF2311PL1002 | 电缆标识桩 | 1、名称:电缆标识桩 | 个 | 10
| PF2411 | 工作井
6 | PF2411PL1401 | 混凝土工作井 | 1、井类型:钢筋混凝土井（1.8*1.8） 2、混凝土强度等级:C25 | 座 | 2
| PF2511 | 电缆埋管
7 | PF2511PC2901 | 过路顶管 | 1、材质:PE 2、型号、规格:PE,Φ200 | m | 40
8 | PF2511PL1601 | 电缆保护管 | 1、管径:200 2、管材材质:PVC | m | 210

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
配电站、开关站工程
主要生产工程
配电站、开关站
配电装置
| PC1211 | 10kV(20kV)配电装置
1 | PC1211PC5301 | 箱式变压器 | 1、电压等级:10kV 2、名称:箱式变压器 3、型号、规格:1000kVA | 座 | 2
| PC1711 | 全站接地
2 | PC1711PK2201 | 接地装置 | 1、接地型式:∠50*5*2500,镀锌角钢、-50*5,镀锌扁钢 2、降阻材料:无 3、地质类别:普土 | 套 | 3
调试与试验
| PC1811 | 分系统调试
3 | PC1811PK5201 | 分系统调试(接地调试) | 1、名称:接地调试 | 套 | 3
4 | PC1811PC4401 | 送配电设备系统调试 | 1、设备电压等级:10kV 2、开断设备名称:断路器 | 系统 | 12
5 | PC1811PC4402 | 送配电设备系统调试 | 1、设备电压等级:10kV 2、开断设备名称:负荷开关 | 系统 | 3
| PC1821 | 整套系统调试
6 | PC1821PK5201 | 整套系统调试 | 1、名称:箱式变压器 | 站 | 2
7 | PC1821PK5202 | 整套系统调试 | 1、名称:环网柜 | 站 | 1
| PC1951 | 箱式变电站(环网箱)
8 | PC1951000001 | 10kV环网柜成套装置 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:二进四出 | 座 | 1
架空线路工程
架空线路本体工程
基础工程
| PE2211 | 基础砌筑
9 | PE2211PK0801 | 卡盘(KP12) | 1、每块质量:200kg以内 | 块 | 8
10 | PE2211PK0701 | 底盘(DP-8) | 1、每块质量:300kg以内 | 块 | 4
杆塔工程
| PE3211 | 杆塔组立
11 | PE3211PK4301 | 混凝土杆组立 | 1、地质类别:松砂石 2、杆型:单杆 3、型号规格:Φ190*15*M*G 4、组立型式:整根式 5、撑杆状态:无撑杆 | 基 | 4
12 | PE3211PK4302 | 混凝土杆组立 | 1、地质类别:松砂石 2、杆型:单杆 3、型号规格:Φ190*15*M*G 4、组立型式:整根式 5、撑杆状态:无撑杆 | 基 | 12
13 | PE3211PK4701 | 横担安装 | 1、电压等级:10kV 2、材质:铁 3、排列方式:单根 4、规格型号:HD1-17/8008 5、回路:双回路 | 组 | 9
14 | PE3211PK4702 | 横担安装 | 1、电压等级:10kV 2、材质:铁横担 3、排列方式:双根 4、规格型号:耐张横担 HD3-19/8008 5、回路数:单回 | 组 | 4
15 | PE3211PK4703 | 横担安装 | 1、电压等级:10kV 2、材质:铁横担 3、排列方式:双根 4、规格型号:耐张横担 HD3-19/8008 5、回路数:双回 | 组 | 2
16 | PE3211PK4704 | 终端安装 | 1、电压等级:10kV 2、材质:铁横担 3、排列方式:双根 4、规格型号:耐张横担 HD3-19/8008 5、回路数:双回 | 组 | 1
17 | PE3211PK4601 | 拉线制作 | 1、地质类别:松砂石 2、截面尺寸:GJ-50 3、型号规格:V型拉线 | 组 | 7
18 | PE3211PK4602 | 拉线制作 | 1、地质类别:松砂石 2、截面尺寸:GJ-35 3、型号规格:单拉线 | 根 | 4
19 | PE3211PK4603 | 水平拉线 | 1、名称:断路器水平拉线 | 根 | 2
20 | PE3211PK3201 | 绝缘子 | 1、型号、规格:R12.5ET150N | 只 | 60
21 | PE3211PK3202 | 绝缘子 | 1、型号、规格:U70B/146悬式绝缘子串 | 串 | 48
22 | PE3211PK2801 | 杆塔附属设施 | 1、名称:杆号牌 | 块 | 16
23 | PE3211PK2802 | 杆塔附属设施 | 1、名称:高压验电接地环 | 组 | 4
架线工程
| PE4211 | 导线架设
24 | PE4211PK4801 | 架空导线 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:绝缘导线 JKLYJ-10/120mm2 3、根数:6根 | m | 650
25 | PE4211PK4802 | 跳线 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:绝缘导线 JKLYJ-10/120mm2 | 单相 | 6
杆上变配电装置
| PE5211 | 变配电装置安装
26 | PE5211PK3901 | 杆上配电设备安装 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:断路器 3、型号、规格:ZW32-12/630A-25 | 台 | 2
27 | PE5211PK3902 | 杆上配电设备安装 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:避雷器 3、型号、规格:YH5WS-17/50GY | 组 | 12
28 | PE5211PK3903 | 杆上配电设备安装 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:隔离开关 3、型号、规格:HGW9-12kV/1000A | 组 | 8
29 | PE5211PC3301 | 接地 | 1、材质:镀锌角钢、镀锌扁钢 2、规格:∠50*5、-40*4 3、土壤类别:松砂石 | 组 | 10
30 | PE5211PC2901 | 双回线路电缆引下 | 1、材质:镀锌钢管 2、型号、规格:DLHG-114A（含引线横担及附件） | 根 | 2
31 | PE5211PC2902 | 单回线路电缆引下 | 1、材质:镀锌钢管 2、型号、规格:DLHG-114A（含引线横担及附件） | 根 | 4
电缆线路工程
电缆敷设
| PF4111 | 10kV电缆敷设
32 | PF4111PK5001 | 电力电缆敷设 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3*120 3、敷设方式:排管内敷设 | m | 250
33 | PF4111PK5002 | 电力电缆敷设 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3*120 3、敷设方式:沿支架墙角敷设 | m | 130
电缆附件
| PF5111 | 10kV电缆头安装
34 | PF5111PL2701 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:户内、冷缩 3*120 | 套 | 6
35 | PF5111PL2702 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:户外、冷缩 3*120 | 套 | 6
避雷及接地工程
| PF6211 | 接地装置安装
36 | PF6211PK2201 | 电缆井接地 | 1、接地型式:∠50*5*2500,镀锌角钢、-50*5,镀锌扁钢 2、降阻材料:无 3、地质类别:普土 | 套 | 2
| PF7111 | 电缆防火
37 | PF7111PL3001 | 电缆防火 | 1、名称:防火堵料 | kg | 100
| PF9111 | 电缆调试与试验
38 | PF9111PL3101 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:交流耐压 | 回路 | 6
39 | PF9111PL3102 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:绝缘摇测 | 回路 | 6
40 | PF9111PL3103 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:电阻比 | 回路 | 6
41 | PF9111PL3104 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:局放试验 | 回路 | 6

## 措施项目清单
措施项目清单
工程名称：内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
安装措施项目二
二 |  | 总价项目
1 | PM0101 | 冬施费 |  | 项 | 1

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 招标人已列项目
1.1 | 暂列金额
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料设备暂估价
1.2.2 | 专业工程暂估价
1.3 | 计日工
1.4 | 施工总承包服务项目
1.5 | 其他
1.5.1 | 拆除工程费
1.5.2 | 招标人供应设备卸车费保管费
1.5.3 | 招标人供应材料卸车费保管费
1.5.4 | 招标人供应设备配送费
1.5.5 | 招标人供应材料配送费
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 清单暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注
1.1 | 暂列金额 | 项

## 清单材料（设备）暂估单价表
材料（设备）暂估单价表
工程名称：内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号、规格 | 计量单位 | 单价 | 备注
一 | 材料
二 | 设备

## 清单专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 主要工程内容 | 金额 | 备注
1.2.2 | 专业工程暂估价

## 施工总承包服务项目表
施工总承包服务项目表
工程名称：内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 备注
1.4 | 施工总承包服务项目

## 建设场地征用及清理项目清单
建设场地征用及清理项目清单
工程名称：内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程 |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 备注
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 投标人采购材料（设备）表
投标人采购材料（设备）表
工程名称：内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注
一 | 设备
安装
| 终端型箱式变压器 | 1000kVA | 座 | 2
| 10kV固体环网柜 | (二进四出) | 台 | 1
| 柱上智能断路器 | ZW32-12/630-25 含控制器 | 台 | 2
| 氧化锌避雷器(可装卸式) | YH5WS-17/50,带绝缘罩 | 组 | 12
| 高压隔离开关 | HGW9-12kV/630A,带绝缘罩 | 组 | 8
| 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*120 | 米 | 380
| 10kV电缆终端头(户内 含接线端子) | 冷缩 3*120 | 套 | 6
| 10kV电缆终端头(户外 含接线端子) | 冷缩 3*120 | 套 | 6
二 | 材料
建筑
| 中砂 |  | m³ | 20.391
| 电缆盖板 | 1000*400*10 | 块 | 525
| 防水砂浆 |  | m³ | 0.132
| 电缆警示带 |  | 米 | 210
| 电缆标识桩 |  | 块 | 10
| 电缆保护管 | PE,Φ200 | m | 40
| 电缆保护管 | CPVC,Φ200 | m | 210
| 现浇混凝土C15 |  | m³ | 1.16
| 现浇混凝土C30 |  | m³ | 9.8
| 现浇混凝土C20-10 现场搅拌 |  | m³ | 0.122
| 电缆爬梯 |  | t | 0.224
| 井盖 |  | 套 | 2
| 防水砂浆 |  | m³ | 2.903
| 钢筋 |  | t | 0.84
安装
| 镀锌角钢 | ∠50*5*2500 | 根 | 72
| 接地扁钢 | -50*5 | m | 245
| 拉线盘U型环 | LPU-28 | 只 | 11
| 卡盘 | KP10 | 块 | 8
| 底盘 | DP-8 | 块 | 4
| 拉盘 | LP-12 | 块 | 11
| 卡盘抱箍 |  | 块 | 8
| 拉线抱箍 | LB-210(-8*80) | 付 | 13
| 拉线抱箍 | LB-220(-8*80) | 付 | 7
| 普通混凝土电杆 | Φ190*15*M*G | 根 | 4
| 普通混凝土电杆 | Φ190*15*M*G | 根 | 12
| 横担抱箍 | U18-200 | 块 | 9
| 横担抱箍 | U18-210 | 块 | 9
| 横担抱箍 | U18-220 | 块 | 9
| 断路器安装支架 | [10*3000 | 套 | 2
| 引线横担 |  | 套 | 4
| 横担抱箍 |  | 副 | 2
| 横担抱箍 | U16-230 | 副 | 12
| 高压隔离开关横担 | HD2-19/8008 | 套 | 8
| 电缆支架 | DBG6-200 | 套 | 6
| 电缆支架 | DBG6-220 | 套 | 6
| 电缆支架 | DBG6-240 | 套 | 6
| 电缆支架 | DBG6-260 | 套 | 6
| 电缆支架 | DBG6-280 | 套 | 6
| 电缆卡抱 | KBG-5 | 副 | 30
| 上直线单横担 | HD1-17/8008 | 个 | 9
| 中直线单横担 | HD1-17/8008 | 个 | 9
| 下直线单横担 | HD1-17/8008 | 个 | 9
| 避雷器横担 |  | 套 | 12
| 耐张横担 | HD3-19/8008 | 套 | 4
| 上耐张横担 | HD3-19/8008/200 | 套 | 2
| 中耐张横担 | HD3-19/8008/210 | 套 | 2
| 下耐张横担 | HD3-19/8008/230 | 套 | 2
| 上终端横担 | HD3-19/8008/200 | 套 | 1
| 中终端横担 | HD3-19/8008/210 | 套 | 1
| 下终端横担 | HD3-19/8008/230 | 套 | 1
| 引线横担 | HD3-30/8008 | 副 | 1
| 隔离开关支架(双回) | HD3-30/8008 | 套 | 1
| 避雷器横担 | HD3-30/8008 | 副 | 1
| 防火堵料 |  | kg | 100
| 镀锌钢绞线 | GJ-50 | t | 0.182
| 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 18
| 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET150N(含垫片螺母) | 只 | 3972
| 盘形悬式瓷绝缘子 | U70B/146 | 片 | 96
| 拉线棒 | Φ22-3.0 | 根 | 18
| 楔形线夹 | NX-2 | 只 | 55
| UT型线夹 | NUT-2 | 只 | 19
| 平行挂板 | PD-12 | 只 | 19
| U型环 | U-21 | 个 | 20
| 拉线防护套 | 红白双色PVC | 套 | 18
| 直角挂板 | Z-7 | 只 | 48
| 球头挂环 | QP-7 | 只 | 48
| 碗头挂板 | WS-7 | 只 | 48
| 楔形绝缘耐张线夹 | NLL-3(含绝缘罩按相分色) | 只 | 48
| 异型铝并沟线夹 | JBL-50-240(含绝缘罩按相分色) | 只 | 48
| 杆号牌 |  | 块 | 16
| 高压验电接地环 | BYD-16-120 | 只 | 12
| 标识牌 |  | 块 | 2
| 安全警示牌 |  | 块 | 2
| 异型铝并沟线夹 | JBL-16-120(含绝缘罩按相分色) | 只 | 72
| 设备线夹(双面附铜) | SLG-3B | 个 | 42
| 架空绝缘导线 | JKLGYJ-10kV-120 | 米 | 4164
| 布电线 | BV-35 | m | 150
| 绝缘导线引线 | JKLYJ-10kV-120 | m | 80
| 绝缘导线引线 | JKLYJ-10kV-50 | m | 180
| 接地扁钢 | -40*4 | t | 0.567
| 铜接线端子 | DT-35，铜镀锡 | 个 | 90
| 不锈钢扎带 |  | 个 | 40
| 电缆保护管 | DLHG-114A | kg | 148.98

## 招标人采购材料（设备）表
招标人采购材料（设备）表
工程名称：内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 交货地点及方式 | 备注
一 | 材料
二 | 设备
安装
| 高供高计计量箱(供电企业免费提供) |  | 台 | 2
| 电能釆控终端(专变)(供电企业免费提供) | 100V | 台 | 2
| 三相智能电能表(电压自适应)(供电企业免费提供) | 57.7V-380V, 0.3 (6) A | 台 | 2

## 投标人采购材料（设备）明细表
投标人采购材料（设备）明细表
工程名称：内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注
一 | 设备
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
配电站、开关站
配电装置
PC1211 | 10kV(20kV)配电装置
PC1211PC5301 | 箱式变压器 |  | 座 | 2
| 终端型箱式变压器 | 1000kVA | 座 | 2
PC1951 | 箱式变电站(环网箱)
PC1951000001 | 10kV环网柜成套装置 |  | 座 | 1
| 10kV固体环网柜 | (二进四出) | 台 | 1
架空线路工程
架空线路本体工程
杆上变配电装置
PE5211 | 变配电装置安装
PE5211PK3901 | 杆上配电设备安装 |  | 台 | 2
| 柱上智能断路器 | ZW32-12/630-25 含控制器 | 台 | 2
PE5211PK3902 | 杆上配电设备安装 |  | 组 | 12
| 氧化锌避雷器(可装卸式) | YH5WS-17/50,带绝缘罩 | 组 | 12
PE5211PK3903 | 杆上配电设备安装 |  | 组 | 8
| 高压隔离开关 | HGW9-12kV/630A,带绝缘罩 | 组 | 8
电缆线路工程
电缆敷设
PF4111 | 10kV电缆敷设
PF4111PK5001 | 电力电缆敷设 |  | m | 250
| 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*120 | 米 | 250
PF4111PK5002 | 电力电缆敷设 |  | m | 130
| 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*120 | 米 | 130
电缆附件
PF5111 | 10kV电缆头安装
PF5111PL2701 | 电缆终端头 |  | 套 | 6
| 10kV电缆终端头(户内 含接线端子) | 冷缩 3*120 | 套 | 6
PF5111PL2702 | 电缆终端头 |  | 套 | 6
| 10kV电缆终端头(户外 含接线端子) | 冷缩 3*120 | 套 | 6
二 | 材料
建筑工程
电缆线路工程
构筑物
PF2311 | 电缆沟、浅槽
PF2311PL1001 | 直埋电缆垫层及盖板 |  | m | 210
| 中砂 |  | m³ | 20.391
| 电缆盖板 | 1000*400*10 | 块 | 525
| 电缆警示带 |  | 米 | 210
PF2311PL1002 | 电缆标识桩 |  | 个 | 10
| 电缆标识桩 |  | 块 | 10
PF2411 | 工作井
PF2411PL1401 | 混凝土工作井 |  | 座 | 2
| 现浇混凝土C15 |  | m³ | 1.16
| 现浇混凝土C30 |  | m³ | 9.8
| 现浇混凝土C20-10 现场搅拌 |  | m³ | 0.122
| 电缆爬梯 |  | t | 0.224
| 井盖 |  | 套 | 2
| 防水砂浆 |  | m³ | 2.903
| 防水砂浆 |  | m³ | 0.132
| 钢筋 |  | t | 0.84
PF2511 | 电缆埋管
PF2511PC2901 | 过路顶管 |  | m | 40
| 电缆保护管 | PE,Φ200 | m | 40
PF2511PL1601 | 电缆保护管 |  | m | 210
| 电缆保护管 | CPVC,Φ200 | m | 210
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
配电站、开关站
PC1711 | 全站接地
PC1711PK2201 | 接地装置 |  | 套 | 3
| 镀锌角钢 | ∠50*5*2500 | 根 | 24
| 接地扁钢 | -50*5 | m | 165
架空线路工程
架空线路本体工程
基础工程
PE2211 | 基础砌筑
PE2211PK0801 | 卡盘(KP12) |  | 块 | 8
| 卡盘 | KP10 | 块 | 8
| 卡盘抱箍 |  | 块 | 8
PE2211PK0701 | 底盘(DP-8) |  | 块 | 4
| 底盘 | DP-8 | 块 | 4
杆塔工程
PE3211 | 杆塔组立
PE3211PK4301 | 混凝土杆组立 |  | 基 | 4
| 普通混凝土电杆 | Φ190*15*M*G | 根 | 4
PE3211PK4302 | 混凝土杆组立 |  | 基 | 12
| 普通混凝土电杆 | Φ190*15*M*G | 根 | 12
PE3211PK4701 | 横担安装 |  | 组 | 9
| 上直线单横担 | HD1-17/8008 | 个 | 9
| 中直线单横担 | HD1-17/8008 | 个 | 9
| 下直线单横担 | HD1-17/8008 | 个 | 9
| 横担抱箍 | U18-200 | 块 | 9
| 横担抱箍 | U18-210 | 块 | 9
| 横担抱箍 | U18-220 | 块 | 9
PE3211PK4702 | 横担安装 |  | 组 | 4
| 耐张横担 | HD3-19/8008 | 套 | 4
PE3211PK4703 | 横担安装 |  | 组 | 2
| 上耐张横担 | HD3-19/8008/200 | 套 | 2
| 中耐张横担 | HD3-19/8008/210 | 套 | 2
| 下耐张横担 | HD3-19/8008/230 | 套 | 2
PE3211PK4704 | 终端安装 |  | 组 | 1
| 上终端横担 | HD3-19/8008/200 | 套 | 1
| 中终端横担 | HD3-19/8008/210 | 套 | 1
| 下终端横担 | HD3-19/8008/230 | 套 | 1
PE3211PK4601 | 拉线制作 |  | 组 | 7
| 镀锌钢绞线 | GJ-50 | t | 0.14
| 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 14
| 拉线棒 | Φ22-3.0 | 根 | 14
| 楔形线夹 | NX-2 | 只 | 42
| UT型线夹 | NUT-2 | 只 | 14
| 平行挂板 | PD-12 | 只 | 14
| U型环 | U-21 | 个 | 14
| 拉线防护套 | 红白双色PVC | 套 | 14
| 拉线抱箍 | LB-210(-8*80) | 付 | 7
| 拉线抱箍 | LB-220(-8*80) | 付 | 7
| 拉盘 | LP-12 | 块 | 7
| 拉线盘U型环 | LPU-28 | 只 | 7
PE3211PK4602 | 拉线制作 |  | 根 | 4
| 镀锌钢绞线 | GJ-50 | t | 0.04
| 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 4
| 拉线棒 | Φ22-3.0 | 根 | 4
| 楔形线夹 | NX-2 | 只 | 12
| UT型线夹 | NUT-2 | 只 | 4
| 平行挂板 | PD-12 | 只 | 4
| U型环 | U-21 | 个 | 4
| 拉线防护套 | 红白双色PVC | 套 | 4
| 拉线抱箍 | LB-210(-8*80) | 付 | 4
| 拉盘 | LP-12 | 块 | 4
| 拉线盘U型环 | LPU-28 | 只 | 4
PE3211PK4603 | 水平拉线 |  | 根 | 2
| 镀锌钢绞线 | GJ-50 | t | 0.002
| 楔形线夹 | NX-2 | 只 | 1
| UT型线夹 | NUT-2 | 只 | 1
| 平行挂板 | PD-12 | 只 | 1
| U型环 | U-21 | 个 | 2
| 拉线抱箍 | LB-210(-8*80) | 付 | 2
PE3211PK3201 | 绝缘子 |  | 只 | 60
| 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET150N(含垫片螺母) | 只 | 3960
PE3211PK3202 | 绝缘子 |  | 串 | 48
| 盘形悬式瓷绝缘子 | U70B/146 | 片 | 96
| 直角挂板 | Z-7 | 只 | 48
| 球头挂环 | QP-7 | 只 | 48
| 碗头挂板 | WS-7 | 只 | 48
| 楔形绝缘耐张线夹 | NLL-3(含绝缘罩按相分色) | 只 | 48
| 异型铝并沟线夹 | JBL-50-240(含绝缘罩按相分色) | 只 | 48
PE3211PK2801 | 杆塔附属设施 |  | 块 | 16
| 杆号牌 |  | 块 | 16
PE3211PK2802 | 杆塔附属设施 |  | 组 | 4
| 高压验电接地环 | BYD-16-120 | 只 | 12
架线工程
PE4211 | 导线架设
PE4211PK4801 | 架空导线 |  | m | 650
| 架空绝缘导线 | JKLGYJ-10kV-120 | 米 | 4134
PE4211PK4802 | 跳线 |  | 单相 | 6
| 架空绝缘导线 | JKLGYJ-10kV-120 | 米 | 30
杆上变配电装置
PE5211 | 变配电装置安装
PE5211PK3901 | 杆上配电设备安装 |  | 台 | 2
| 断路器安装支架 | [10*3000 | 套 | 2
| 引线横担 |  | 套 | 4
| 横担抱箍 |  | 副 | 2
| 绝缘导线引线 | JKLYJ-10kV-120 | m | 80
| 标识牌 |  | 块 | 2
| 安全警示牌 |  | 块 | 2
| 异型铝并沟线夹 | JBL-16-120(含绝缘罩按相分色) | 只 | 12
| 设备线夹(双面附铜) | SLG-3B | 个 | 42
| 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET150N(含垫片螺母) | 只 | 12
PE5211PK3902 | 杆上配电设备安装 |  | 组 | 12
| 避雷器横担 |  | 套 | 12
| 横担抱箍 | U16-230 | 副 | 12
| 绝缘导线引线 | JKLYJ-10kV-50 | m | 180
PE5211PK3903 | 杆上配电设备安装 |  | 组 | 8
| 高压隔离开关横担 | HD2-19/8008 | 套 | 8
PE5211PC3301 | 接地 |  | 组 | 10
| 镀锌角钢 | ∠50*5*2500 | 根 | 40
| 接地扁钢 | -40*4 | t | 0.567
| 布电线 | BV-35 | m | 150
| 铜接线端子 | DT-35，铜镀锡 | 个 | 90
| 不锈钢扎带 |  | 个 | 40
| 异型铝并沟线夹 | JBL-16-120(含绝缘罩按相分色) | 只 | 60
PE5211PC2901 | 双回线路电缆引下 |  | 根 | 2
| 电缆保护管 | DLHG-114A | kg | 49.66
| 电缆支架 | DBG6-200 | 套 | 2
| 电缆支架 | DBG6-220 | 套 | 2
| 电缆支架 | DBG6-240 | 套 | 2
| 电缆支架 | DBG6-260 | 套 | 2
| 电缆支架 | DBG6-280 | 套 | 2
| 电缆卡抱 | KBG-5 | 副 | 10
| 引线横担 | HD3-30/8008 | 副 | 1
| 隔离开关支架(双回) | HD3-30/8008 | 套 | 1
| 避雷器横担 | HD3-30/8008 | 副 | 1
PE5211PC2902 | 单回线路电缆引下 |  | 根 | 4
| 电缆保护管 | DLHG-114A | kg | 99.32
| 电缆支架 | DBG6-200 | 套 | 4
| 电缆支架 | DBG6-220 | 套 | 4
| 电缆支架 | DBG6-240 | 套 | 4
| 电缆支架 | DBG6-260 | 套 | 4
| 电缆支架 | DBG6-280 | 套 | 4
| 电缆卡抱 | KBG-5 | 副 | 20
电缆线路工程
避雷及接地工程
PF6211 | 接地装置安装
PF6211PK2201 | 电缆井接地 |  | 套 | 2
| 镀锌角钢 | ∠50*5*2500 | 根 | 8
| 接地扁钢 | -50*5 | m | 80
PF7111 | 电缆防火
PF7111PL3001 | 电缆防火 |  | kg | 100
| 防火堵料 |  | kg | 100

## 招标人采购材料（设备）明细表
招标人采购材料（设备）明细表
工程名称：内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会新建10kV配电工程 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 交货地点及方式 | 备注
一 | 材料
二 | 设备
安装工程
架空线路工程
架空线路本体工程
杆上变配电装置
PE5211 | 变配电装置安装
PE5211PK5101 | 杆上配电设备安装 |  | 台 | 2
| 高供高计计量箱(供电企业免费提供) |  | 台 | 2
| 电能釆控终端(专变)(供电企业免费提供) | 100V | 台 | 2
| 三相智能电能表(电压自适应)(供电企业免费提供) | 57.7V-380V, 0.3 (6) A | 台 | 2