# 乌审旗110KV审达线电网改造工程设计任务书

一、工程名称及设计时限要求

1.1乌审旗110KV审达线电网改造工程设计任务书。

1.2时限要求

1）交付整套设计文件：取得中标通知书 3 日内。

2）交付审查修改后设计文件：设计评审后，根据设计评审意见  3  日内完成整套设计文件的修改并提交委托方；同时提交工程主要设备材料采购清单、技术规范书及相关资料，主要设备材料具备招标采购条件。

3）交付整套施工图：设计评审意见下达后 3 日内交付整套施工图纸。

4）完成现场交底：施工单位开工前。

5）交付整套竣工图：竣工投产后10日内。

二、工程建设及规划主要经济技术指标要求

2.1工程规模

本工程涉及改造110kV审达线3基角钢塔改造，本期新建3基钢管并拆除原有3基角钢塔。

2.2经济技术指标

本次工程实施后，可有效消除110kV线路对附近居民区的安全隐患，防止意外事故的发生。

- 规划要求

3.1 本工程的设计，必须认真执行国家的技术经济政策，并应做到保障人身安全、供电可靠、技术先进和经济合理。

3.2本工程的设计，必须坚持节约用地的原则，尽量少占市政绿地。

3.3本工程的设计，应符合现行的有关国家标准和规范的规定。

3.4本工程征地、占地等费用由施工单位承担。

四、涉及范围及投资

4.1 本工程涉及乌审旗110kV审达线110kV输电线路改造。

4.2工程地点：鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇。

五、设计依据

（1）《110～750kV架空输电线路设计规范》GB50545-2010

（2）《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997

（3）《电信线路遭受强电线路影响的容许值》GB6830－86

（4） 《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL/T5033-2006

（5）《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5154-2002

（6）《架空送电线路基础设计技术规定》DL/T5219-2005

（7）其它有关规程、规范。

六、设计要求

（1）铁塔设计

本工程各类塔型的计算均采用满应力计算程序进行强度和稳定计算。计算程序将铁塔作为空间桁架，采用结构矩阵位移法计算构件内力，完成铁塔优化选型计算和构件选材验算，设计原则和构件选材均依据《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）

1）铁塔材料

铁塔塔材采用热轧等肢角钢及钢板。其材质为Q345B钢 (GB/T1591--2008)和Q235B钢(GB700-2006)。

焊条采用E43(GB/T 5117)、E50(GB/T 5118)型。

铁塔自地面以上8米范围内的螺栓均采用防卸螺栓；8米以上所有螺栓均需加装扣紧螺母(GB805--88)，扣紧螺母采用离子渗镀锌防腐。重要交叉跨越段全塔采用防盗螺栓。

2）其它技术条件

根据《中国地震动参数区划图》，属于内蒙古自治区第二组，抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，地震特征周期值为0.45s。按《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）第10.1.16条，对铁塔不进行抗震验算。

铁塔全部构件、螺栓、脚钉均采用热镀锌防腐。

铁塔主材上设置蹬塔脚钉，间距400-450mm，交错布置。

铁塔构件主要采用螺栓连接，塔脚及局部结构采用焊接。

（2） 基础型式选择

1)水文、地质概况

沿线上部地层主要为细砂、粗砂、砂砾等。地基土力学性质较好，可作为天然地基使用。

沿线地下水埋深部分大于6m，河流低洼地段地下水位在0.5～3.0m。

沿线场地土及地下水对建筑材料有微腐蚀性，根据《工业建筑防腐设计规范》（GB 50046-2008）第3.1.9条：微腐蚀环境可按正常环境进行设计。

沿线途径地区最大冻土深度按1.76m考虑。

2) 基础设计原则

本工程基础设计主要依据《架空送电线路基础设计技术规定》DL/T5219-2005，按照安全可靠、技术先进、经济适用、因地制宜、方便施工的原则进行。

3) 基础型式选择

根据本工程需通过详细的优化计算，合理确定基础型式及使用范围如下：

主柱配筋台阶式基础：

直柱刚性基础的底板由多层台阶组成，底板不配筋，主柱按双向受弯配置钢筋。这种基础耗钢量小，施工工艺简单，主要用于各类地质条件下的基础作用力较小直线塔基础以及地下水位较浅段的铁塔基础。

主柱配筋刚性台阶式基础：

直柱刚性基础的底板由两层台阶组成，两层台阶均配筋，主柱及台阶按双向受弯配置钢筋。这种基础节省混凝土，施工工艺较为简单，主要用于各类地质条件下无地下水的转角耐张塔和直线塔。

联梁灌注桩基础：

铁塔位于河流冲刷段且有漂浮物危害跨河段塔位，应选用灌注桩基础。

4) 基础材料

a. 基础用钢材

地脚螺栓：Q235

钢    筋：HPB235   HRB335

b. 混凝土标号

基础保护帽：C15

现浇基础：  C20

灌注桩基础：C25

5) 其它技术要求

本工程沿线最大冻土深度1.76m，基础埋深均大于冻结深度，故不考虑冻土对基础的影响。

根据《中国地震动参数区划图》，属于内蒙古自治区第二组，抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，地震特征周期值为0.45s。可不考虑饱和细砂等的地震液化问题。所以，不考虑地震力对基础设计的影响。

六、设计成果要求

提供施工图纸8套。