货物清单及技术参数
一、货物技术参数及要求

1.1 项目名称：采购污水处理设备(2000吨每天一体化生活污水处理撬装设备)
1.2 项目概况：
本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，拟建立一座2000吨/天的一体化处理站，进行截污治理，处理生活污水并达标排放，一体化处理站污水处理工艺以MBR膜生物反应器处理为主。本次招标包括一座一体化处理站设备及附属制造所需材料和部件的采购、成套、工厂检验、组织设计联络、出厂验收、包装、运输、交货、开箱验收、安装指导、培训、验收及相关服务等。场地平整、保温房，场站外总进水管、出水管、污泥外排管、总进线等部分由业主负责实施。

1.3主要设备清单：
	序号
	名称
	型号/规格
	材质
	单位
	数量
	备注

	一
	进水部分
	
	
	
	
	

	1.1
	配水电动阀
	DN150，PN10，对夹式
	UPVC
	个
	4
	

	1.2
	电磁流量计
	DN150，PN10，分体式
	成品
	套
	1
	

	二
	4套500m3/d一体化MBR设备
	

	2.1
	单套500m3/d一体化MBR设备
	

	2.1.1
	一体化防腐设备
	2#14000*3000*3000mm
	碳钢
	套
	1
	

	2.1.2
	MBR膜组件
	EM-18M
	组合件
	片
	80
	

	2.1.3
	MBR模架
	18平方，40帘
	组合件
	套
	2
	

	2.1.4
	静压投入式液位计
	0-3m，4-20mA信号输出
	成品
	套
	1
	

	2.1.5
	混合液回流泵
	Q=50m3/h，H=9m，N=2.2kW，FN-33P ，不含自耦
	铸铁
	台
	1
	

	2.1.6
	球型微孔曝气器
	YHQW-215，S=0.3m2
	成品
	套
	162
	

	2.1.7
	产水电动碟阀
	DN100，DN10,对夹式
	UPVC
	个
	1
	

	2.1.8
	电接点压力表
	﹣100~300kPa
	成品
	个
	1
	

	2.1.9
	电磁流量计
	DN100，PN10，分体式
	成品
	个
	1
	

	2.1.10
	缺氧池气搅拌电动阀
	DN80，PN10,对夹式
	UPVC
	个
	1
	

	2.1.11
	MBR产水泵
	Q＝25m3/h，H＝13m，N=1.5kW ZS65-40-125/1.5
	过流部分SS304
	台
	1
	

	2.1.12
	液位开关
	0~5m
	
	个
	1
	

	2.1.13
	反洗泵
	Q＝60m3/h，H＝10m，N=3KW  ZS65-50-125/3.0
	过流部分SS304
	台
	1
	

	2.1.14
	反洗电动蝶阀
	DN100，DN10,对夹式
	UPVC
	个
	1
	

	2.1.15
	曝气风机
	Qs＝13.94m3/min，压力＝30kpa，N=11KW SL6015
	铸铁
	台
	1
	

	2.1.16
	药洗加药泵
	Q=235L/h, H=70 m, N=0.37kw, GM0240
	PVC泵头
	台
	1
	

	2.1.17
	加药箱
	500L，方形1000*710*710mm，PE，配1个鸭嘴式液位计
	PE
	个
	1
	

	2.1.18
	除磷加药泵
	Q=53L/h, H=7bar ,GS055
	PVC泵头
	台
	1
	

	2.1.19
	加药箱（气搅拌）
	500L，方形1000*710*710mm，PE，配1个鸭嘴式液位计
	PE
	个
	1
	

	2.1.20
	升降伸缩梯
	单面加厚型铝合金升降伸缩梯，伸长3.8m带挂钩
	成品
	个
	1
	

	2.1.21
	电器(PLC)控制
	碳钢防腐，室内型IP44，含信捷PLC、昆仑通泰触摸屏、控制柜（0.8*0.7*0.25m）等，元器件正泰
	成品
	套
	1
	

	2.1.22
	变频器及变频柜
	500吨设备1.5kW产水泵配变频器，变频柜尺寸大约600*500*350mm。
	
	套
	1
	

	三
	清水池及清水泵
	
	
	
	
	

	3.1
	清水桶
	15m3，φ2700*3150mm。
	PE
	套
	2
	

	3.2
	清水泵
	Q=100m3/h；H=20.7m；11kW，TD125-19G/4
	铸铁
	套
	2
	一用一备

	3.3
	液位计
	浮球式液位开关0-5m
	组合件
	套
	2
	

	四
	污泥转移泵
	
	
	
	
	

	4.1
	污泥桶
	5000L，配搅拌机2.2kW，配液位计
	PE
	套
	2
	

	4.2
	排污泵
	Q=30m3/h；H=15m；3kW，65WL30-15-3
	
	台
	2
	一用一备

	4.3
	生化排污泵电动阀
	DN80，PN10,对夹式
	UPVC
	个
	4
	

	五
	加药系统
	
	
	
	
	

	5.1
	碳源加药泵
	Q=656L/h, H=70 m, N=0.55kw, GM0700
	泵头PVC
	台
	2
	

	5.2
	加药箱
	5000L，配液位计
	PE
	套
	2
	

	5.3
	PAC加药泵
	Q=170L/h, H=70 m, N=0.37kw, GM0170
	泵头PVC
	台
	2
	

	5.4
	加药箱
	5000L，配搅拌机2.2kW，配液位计
	PE
	套
	1
	

	5.5
	PAM加药泵
	Q=170L/h, H=70 m, N=0.37kw, GM0170
	泵头PVC
	台
	2
	

	5.6
	加药箱
	5000L，配搅拌机2.2kW，配液位计
	PE
	套
	1
	

	5.7
	小型吊机
	起升重量1000kg，活动范围360°，吊臂长度2.9m；含电机
	
	套
	1
	

	5.8
	加药平台
	碳钢防腐；暂定尺寸12*2.8*2.5m，含斜梯等
	碳钢防腐
	套
	1
	

	六
	其他配套
	
	
	
	
	

	6.1
	阀门管配件
	阀门管配件
	UPVC、碳钢、PE
	批
	1
	

	6.2
	总电控柜及电线电缆
	总电控柜及电线电缆，柜体碳钢喷塑材质，电气元器件正泰，PLC西门子品牌，触摸屏昆仑通态品牌；室内型防护等级IP45。
	柜体碳钢喷塑
	批
	1
	

	6.3
	照明
	配套；4套0.25kW路灯、高度6m。
	成品
	批
	1
	

	6.4
	板房
	电控间、值班室，内部各配一个空调，1.5P。
	成品
	套
	2
	

	6.5
	安装调试
	
	
	项
	1
	

	6.6
	运输吊装
	
	
	项
	1
	


1.4污水水质及处理内容：

（1）设计进水水质
根据现场实际情况，排水主要为生活污水，提供该项目污水水质设计（仅供参考），详见下表：
表1设计进水水质参数
	类别
	pH
	CODCr
（mg/L）
	TP

（mg/L）
	SS

（mg/L）
	氨氮（mg/L）

	类生活污水
	6～8
	250～350
	2~3.0
	100~200
	25~35


（2）设计出水水质

污水处理一体化设备出水水质，主要出水指标参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，达标后排放，主要具体水质指标要求详见下表：
表2设计出水水质参数
	控制指标
	pH
	CODCr（mg/L）
	TP

（mg/L）
	氨氮
（mg/L）
	SS（mg/L）

	出水指标
	6-9
	≤50
	≤0.5
	≤5（8）
	≤10


注：在水温大于12℃时执行括号内标准，水温小于12℃时执行括号外标准
