	序号
	安装位置
	处理设施名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	格栅井
	机械格栅
	渠宽 600mm，机宽 500mm，渠深 2460mm ，格栅间隙 2mm，
N=0.75kw
	1
	台

	2
	调节池
	提升泵（带截切）
	Q=25m3/h ，H= 10m ，N= 1.5kw
	2
	台

	3
	
	无动力筛网
	1220*2440*2mm ，孔洞 1cm
	2
	片

	4
	厌氧池
	潜水搅拌机
	QJB1.5
	1
	套

	5
	缺氧池
	潜水搅拌机
	QJB1.5
	1
	套

	6
	好氧及 MBR池
	出水泵
	Q=25m3/h ，H=9m ，N= 1.5kw
	2
	台

	7
	
	罗茨风机
	Q=4m3/min ，P=68.6kPa,N= 15kw, 配套变频器（BK5006）
	2
	台

	8
	
	流量计
	DN90
	3
	台

	9
	
	曝气盘
	￠215
	300
	个

	10
	
	MBR 膜组件
	材质 PVDF+ABS,膜片尺寸 ≥2000*625mm
	2000
	㎡

	11
	
	溶解氧仪
	0-20mg/L（哈希）
	1
	台

	12
	沉淀池
	污泥泵
	Q=10m3/h ，H= 10m ，N= 1.5kw
	4
	台

	13
	膜清洗系统
	膜反洗泵
	Q=5m3/h ，H=30m ，N=2.2kw
	1
	台

	14
	
	加药计量泵（含500L加药桶带搅拌）
	Q=75m3/h，500L加药桶带搅拌
	4
	台

	15
	设备房
	叠螺脱水机
	绝干泥量 1t/d
	1
	台

	16
	电控柜
	含电缆，桥架
	维修更换部分电器元件，更换配电柜（后附清单）
	1
	项

	17
	水泵配套管阀件
	UPVC、铸铁件管道及阀门
	DN100Upvc管道130米，DN80管道210米，DN80阀门40个，DN80法兰60个，DN80三通50个。DN100阀门26个，DN100三通35个。5号角钢80根，花纹板45平米。DN80镀锌铁管60米。
	1
	项

	18
	部分土建工程
	围墙，地面，墙面
	修复围墙180米，1米高0.24米宽。重新修复自流平150平米。重新粉刷现有厂房墙面。
	1
	项

	淖尔壕电控系统清单（柜体、桥架、电缆等）

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	GGD机柜
	2200*1000*800
	1
	台
	双背板、厚度2.0背板安装面：2000*950左右

	2
	变频器
	7.5KW/G型（负载电机7.5KW、罗茨风机）
	3
	台
	

	3
	开关电源
	220/24VDC-10A
	1
	个
	

	4
	串口服务器
	zlan5840I
	1
	台
	

	5
	工业交换机
	6电口
	1
	个
	

	6
	汇流排
	PT 147-3P 63A
	3
	米
	

	7
	汇流排
	PT 125-2P 40A
	2
	米
	

	8
	端子
	UK6N
	120
	个
	

	9
	端子
	USLK6N
	40
	个
	

	10
	中间继电器
	RJ1S-CL-D24+SJ1S-05B
	38
	套
	

	11
	中间继电器
	RJ2S-CL-A220+SJ2S-05B
	8
	套
	

	12
	线槽
	50*80
	24
	米
	

	13
	镀锌桥架
	250*100*1.2
	36
	米
	厚度≥1.2

	14
	水平弯头
	250*100*1.2
	6
	个
	厚度≥1.2

	15
	垂直弯头
	250*100*1.2
	3
	个
	厚度≥1.2

	16
	水平三通
	250*100*1.2
	2
	个
	厚度≥1.2

	17
	桥架镀锌托臂
	400
	36
	个
	

	18
	桥架连片
	桥架配套
	36
	组
	

	19
	连接螺栓
	桥架配套
	3
	公斤
	

	20
	桥架锁母
	25
	30
	个
	

	21
	镀锌铁管
	SC25*0.8
	36
	米
	

	22
	波纹软管
	25
	100
	米
	

	23
	加药泵电缆
	JHS/3*1.5
	800
	米
	

	24
	设备电缆
	JHS/4*2.5
	700
	米
	

	25
	风机电缆
	JHS/3*6+1
	100
	米
	

	26
	主电缆
	YJV4*70+1
	20
	米
	

	27
	流量计信号电缆
	RVVP3*0.75
	200
	米
	

	28
	流量计信号电缆
	RVVP2.0.75
	200
	米
	

	29
	工业电源
	6EP3334-3SA00-0AY0
	1
	个
	

	30
	CPU1214
	6ES7 214-1AG40-0XB0
	1
	个
	

	31
	SM 1223 
	6ES7 223-1BL32-0XB0
	1
	个
	

	32
	KP1200精简面板
	6AV2123-2MB03-0AX0
	1
	个
	

	33
	自复式过欠压保护器
	OUVR-3
	1
	台
	

	34
	塑壳断路器
	NXM250S/200A
	1
	个
	

	35
	微型断路器
	3P32A/D
	4
	个
	

	36
	微型断路器
	3P25A/D
	2
	个
	

	37
	微型断路器
	3P16A/D
	22
	个
	

	38
	微型断路器
	2P6A/D
	20
	个
	

	39
	交流接触器
	NXC32
	2
	个
	

	40
	交流接触器
	NXC18
	37
	个
	

	41
	辅助触头
	AX3X20
	35
	个
	

	42
	热过载继电器
	NXR25/2.5-4
	31
	个
	

	43
	热过载继电器
	NXR25/4-6
	4
	个
	

	44
	热过载继电器
	NXR25/5.5-8
	2
	个
	

	45
	热过载继电器
	NXR25/7-10
	2
	个
	

	46
	热过载继电器
	NXR25/12-18
	2
	个
	

	47
	转换按钮
	NP2-BD23
	35
	个
	

	48
	启动按钮带灯
	NP2-BW3361 220V 绿色
	35
	个
	

	49
	停止按钮
	NP2-BW3462 220V红色
	35
	个
	


