呼伦贝尔市水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目

技 术 要 求

项目概况

近年来，气候异常、极端天气事件多发频发。降水时空分布严重不均，多地雨量频创记录。北方各地工程险情多发，一些省份受灾严重。水库承担着防洪、灌溉、供水和生态等多重功能，是保障地区经济社会发展的重要基础设施。呼伦贝尔市小型水库工程普遍存在建设年代早、建设标准低、服役时间长、病险隐患突出、后期运行管护差等问题，安全风险高，是历年防汛保安的薄弱环节。

党中央、国务院高度重视水库安全问题。习近平总书记多次作出重要指示批示，强调要坚持安全第一，加强隐患排查预警和消除，在“十四五”时期解决防汛中的薄弱环节，确保现有水库安然无恙。2020年11月18日，国务院常务会议部署了病险水库除险加固工作。2021年3月，国务院办公厅印发《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号，以下简称《通知》），明确要提升水库信息化管理能力，加快建设水库雨水情测报、大坝安全监测等设施，健全水库安全运行监测系统，加强分析研判，及时发布预警信息。水利部贯彻落实《通知》工作方案要求各省要健全省级水库安全运行监测系统，做好雨水情和大坝安全监测系统数据汇集，强化监测数据分析研判，健全预警发布机制。

近几年，自治区通过小型水库除险加固工程的建设，部分小型水库的主体工程设施安全得到一定改善，但由于小型水库调洪、蓄洪能力有限，再加上管理人员不足、监管手段落后，安全度汛存在极大问题。如准备不充分、措施不到位、抢险不及时，很可能会造成垮坝失事的重大事故，后果将不堪设想。

为此，急需实施水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目，通过水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设、水库信息数字化管理、纳雨能力分析和流域联合调度预演等技术手段，为小型水库的安全运行及防洪调度提供及时、准确的信息，辅助领导决策，做好水库安全管理，保障水库良性运行。

本项目水库相关信息如下表：

水库信息统计表

| 序号 | 水库名称 | 所在位置 | 坝型 | 流域面积 （k㎡） | 坝高 （m） | 坝长 （m） | 总库容 （万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 群英水库 | 阿荣旗向阳裕镇 | 均质土石坝 | 28.8 | 7.55 | 510 | 138.49 |
| 2 | 青山卜水库 | 阿荣旗六合镇 | 均质土石坝 | 7.8 | 8.97 | 497 | 77.95 |
| 3 | 兴隆2水库 | 阿荣旗六合镇 | 均质土石坝 | 6.05 | 10.35 | 408 | 68.8 |
| 4 | 建国水库 | 阿荣旗六合镇 | 均质土石坝 | 10.51 | 9.03 | 457 | 40.8 |
| 5 | 宽沟水库 | 阿荣旗音河达斡尔鄂温克民族乡 | 均质土石坝 | 4.7 | 6.9 | 272 | 20.5 |
| 6 | 西胜水库 | 阿荣旗向阳峪镇 | 均质土石坝 | 4.16 | 5.9 | 270 | 33.4 |
| 7 | 红星水库 | 扎兰屯市大河湾镇 | 均质土石坝 | 35.9 | 8.1 | 551 | 149.2 |
| 8 | 靠山水库 | 扎兰屯市卧牛河镇 | 均质土石坝 | 95 | 10.8 | 543 | 326.9 |
| 9 | 秀峰水库 | 扎兰屯市成吉思汗牧场 | 均质土石坝 | 25.3 | 6.18 | 670 | 164.4 |
| 10 | 曹家屯水库 | 扎兰屯市成吉思汗镇 | 均质土石坝 | 12.5 | 7.1 | 289 | 21.9 |
| 11 | 云鹏水库 | 鄂温克族自治旗锡尼河镇 | 均质土石坝 | 10.2 | 10.35 | 196 | 22 |
| 12 | 光明水库 | 鄂温克族自治旗锡尼河镇 | 均质土石坝 | 345 | 6.7 | 245 | 134 |
| 13 | 圣水水库 | 阿荣旗新发朝鲜民族乡 | 均质土石坝 | 45.23 | 6.52 | 351 | 180.3 |
| 14 | 古里农场水库 | 鄂伦春自治旗古里乡 | 均质土石坝 | 161.7 | 8.1 | 317 | 504.3 |
| 15 | 五泉山水库 | 鄂温克族自治旗巴雁镇 | 均质土石坝 | 61.2 | 12.8 | 634 | 505.78 |
| 16 | 布都花水库 | 鄂温克族自治旗巴雁镇 | 均质土石坝 | 215.1 | 7.4 | 332 | 225.3 |
| 17 | 淖干诺尔水库 | 鄂温克族自治旗巴雁镇 | 均质土石坝 | 181 | 10 | 82 | 512.1 |
| 18 | 翠月湖水库 | 鄂温克族自治旗伊敏苏木红花尔基 | 均质土石坝 | 98 | 8.23 | 183 | 48.89 |
| 19 | 复兴水库 | 阿荣旗复兴镇 | 心墙坝 | 210 | 13.52 | 1040 | 2211 |
| 20 | 阿拉坦水库 | 新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木乡 | 均质土石坝 | 879.2 | 5 | 1710 | 6272 |
| 21 | 向阳峪水库 | 阿荣旗向阳峪镇 | 均质土石坝 | 214 | 11.8 | 430 | 1749.09 |

项目内容

本项目主要工作内容包括小型水库雨水情和大坝安全监测自动测报设施的施工图设计、设施建设、设备安装调试、系统集成的技术服务；负责小型水库高程复核和仪器安装典型断面测量；负责已建一期项目监测平台系统的软硬件升级改造。

1、水雨情监测：待实施雨水情监测项目的水库共计14个，分别为：群英水库、青山卜水库、兴隆2水库、建国水库、宽沟水库、西胜水库、红星水库、靠山水库、秀峰水库、曹家屯水库、云鹏水库、光明水库、复兴水库、向阳峪水库。每座水库在库区布置两套雨水情监测设备，含自动水位监测和人工水位监测，同时雨水情监测站设置一套视频监控设备，用于监控上游水情和上游建筑物运行工况。主要工作内容包括雨水情设施的施工图设计、设施建设（含施工临时措施）、设备安装和系统接入等。水位和雨量监测站遥测终端应满足一站4发，每座水库雨水情预警值应接入县市省3级水库运行管理平台。

2、安全监测：安全监测项目的水库共计19个，分别为群英水库、青山卜水库、兴隆2水库、建国水库、宽沟水库、西胜水库、秀峰水库、曹家屯水库、云鹏水库、光明水库、圣水水库、古里农场水库、五泉山水库、布都花水库、淖干诺尔水库、翠月湖水库、复兴水库、向阳峪水库、阿拉坦水库。每个水库设1个监测横断面，监测断面优先设置在最大坝高处，监测项目主要包括表面变形及渗流，同时安全监测测站设置一套视频监控设备，用于监控下游坝坡有无渗漏和下游建筑物运行工况。主要工作内容包括安全监测设施的施工图设计、设施建设（含施工临时措施）、设备安装和系统接入等。安全监测站遥测终端应满足一站4发，每座水库安全监测预警值应接入县市省水库运行管理平台。

3、水尺观测点：在21座水库均设置水尺，用于监测库区和溢洪道的水位情况，通过水情及安全监测摄像头可读取水位数值。

4、视频监控：结合水情和安全监测摄像头，根据现场情况，设置不少于2个摄像头监测点，可监控上游水情和上游建筑物运行工况、下游坝坡有无渗漏和下游建筑物运行工况、水尺读数等。

5、水库高程复核、典型断面测量（包括水下部分）、施工图设计：主要完成21座水库高程复测、数据处理和数据应用，用于确定水雨情及安全监测仪器安装高程；完成21座水库仪器仪器安装典型断面测量（包括坝前水下部分），绘制典型监测断面图，用于施工图设计。施工图设计需明确仪器安装桩号、高程，坝顶位置等信息。

6、系统升级改造：对已建一期项目水雨情及安全监测系统平台进行升级迭代；增加系统文件和数据备份服务器等设备。

各水库主要建设内容如下表：

水库主要建设内容统计表

| 序号 | 水库名称 | 水雨情监测 |  |  | 安全监测 |  |  |  | 水尺（处） | 视频监控（个） | 高程复核、断面测量、施工图设计（项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 库水位监测点（个） | 降雨量观测点（个） | 水雨情采集设备（套） | 变形监测基准点（个） | 变形监测点（个） | 渗流压力监测点（个） | 安全监测采集设备（套） |  |  |  |
| 1 | 群英水库 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 青山卜水库 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 兴隆2水库 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 建国水库 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 宽沟水库 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 西胜水库 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 红星水库 | 1 | 4 | 4 | / | / | / | / | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 靠山水库 | 1 | 4 | 4 | / | / | / | / | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 秀峰水库 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 曹家屯水库 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | 云鹏水库 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 光明水库 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 圣水水库 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | 古里农场水库 | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | 五泉山水库 | / | / | / | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | 布都花水库 | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | 淖干诺尔水库 | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | 翠月湖水库 | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | 复兴水库 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | 阿拉坦水库 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | 向阳峪水库 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | 合计 | 15 | 41 | 41 | 19 | 28 | 54 | 27 | 34 | 44 | 21 |

| 序号 | 单位名称 | 一期平台软件升级 |  |  |  |  | 设备和网络安全防护 |  |  | 存储设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 视频监控管理平台 | 完善大屏综合展示功能 | 增加文件电子档案功能 | 完善水库管理信息功能 | 增加视频管理功能 | 物理隔离网闸 | 杀毒软件 | 防火墙 | 服务器 | 硬盘录像机 | 硬盘 |
| 1 | 市水利局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 44 | 88 |

主要仪器设备统计表

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨量桶 | 个 | 41 | 翻斗式雨量桶 |
| 2 | 水位计 | 个 | 15 | 根据现场情况优先选择雷达式、备选压力式、气泡式等等 |
| 3 | 遥测终端 | 套 | 41 | 含太阳能板、蓄电池、保护箱、立杆等 |
| 4 | GNSS接收机 | 个 | 47 | 包括基准点和测点。含太阳能板、蓄电池、立杆等 |
| 5 | 渗压计 | 支 | 54 | 可选压力式或振弦式。 |
| 6 | 安全监测自动化采集单元 | 套 | 27 | 与渗压计配套。含太阳能板、蓄电池、保护箱、立杆等 |
| 7 | 水尺 | 处 | 34 |  |
| 8 | 摄像头 | 套 | 44 | 根据现场实际情况选取球机或枪机。 |

仪器技术指标

| 仪器名称 | 规范 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 翻斗式雨量计 | 降水量观测仪器 第2部分:翻斗式雨量传感器（GB/T21978.2—2014） | 分辨率0.5mm； |
|  |  | 降雨强度测量范围:0-4mm/min;在8mm/min仍可以工作； |
|  |  | 误差：±4%； |
|  |  | 承水口径：Ф200+0.6 mm； |
|  |  | 测量精度：≤±1%； |
|  |  | 工作温度:-20℃~60℃； |
|  |  | 输出信号方式：磁钢一干簧管式接点开关通断信号； |
|  |  | 平均无故障工作时间:MTBF≥25000h; |
|  |  | 开关容量:DC.V≤12V,I≤500mA； |
|  |  | 工作环境湿度95%RH； |
|  |  | 材料：不锈钢 |
| 投入式压力水位计 | 水位测量仪器 部分:压力式水位计（GB/T 11828.2-2005） | 通气式 |
|  |  | 测量范围：应不小于等同于最大坝高水柱的压强，常用量程为0.35、0.7MPa； |
|  |  | 分辨力：≤0.035%F.S； |
|  |  | 精度：≤0.10%F.S； |
|  |  | 过载能力：50%； |
|  |  | 测温范围：-20～60℃。 |
| 雷达水位计 | 水位测量仪器 第６部分：遥测水位计（GB/T 11828.2-2005） | 测量范围：0-30m，0-40m（根据实际情况选取）； |
|  |  | 盲区：天线末端； |
|  |  | 测量精度：±3mm； |
|  |  | 分辨率：1mm； |
|  |  | 工作频率：26GHz； |
|  |  | 工作原理：高频脉冲； |
|  |  | 响应时间：1S； |
|  |  | 波束角：10； |
|  |  | 供电范围：DC 6-36V，典型12V； |
|  |  | 功耗：≤12mA @DC 12V； |
|  |  | 通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA； |
|  |  | 通讯协议：Modbus协议；可自定义协议； |
|  |  | 防护等级：IP67 |
|  |  | 工作温度：-40℃~+85℃； |
|  |  | 工作湿度：95% |
| 气泡水位计 | 水位测量仪器 部分:压力式水位计（GB/T 11828.6-2008） | 量程：0～60m（根据实际情况选取）； |
|  |  | 精度：±0.05%FS； |
|  |  | 分辨率：1mm/0.1mBar； |
|  |  | 测量间隔：5min～1h； |
|  |  | 输出：RS485、4～20mA； |
|  |  | 存储容量：≥15万条； |
|  |  | 工作温度：-20～60℃； |
|  |  | 工作湿度：10-95%无凝露； |
|  |  | 保护等级：IP65； |
|  |  | 与采集传输设备接口匹配，能够完成整个过程的数据传输和测报功能。 |
| 雨水情采集传输设备（遥测终端） | 水文监测数据通信规约（SL651-2014） | 可外接增量式（翻斗式）雨量传感器、水位传感器，采用4G或5G通信模式（向下支持2G/3G）或支持有线方式传输，支持Lora、北斗卫星通信模式；内置4G全网通通信模块或5G通信模块。支持多种通讯方式和主备信道自动切换，支持多中心（至少3个）发送功能。 |
|  |  | 具有电压、信号强度等运行信息自动监测功能，具有定时自检发送、死机自动复位、站址设定、掉电数据保护、实时时钟校准、雨量/水位数据、设备参数现场显示和设备参数现场设置、手机现场配置等功能。 |
|  |  | 采用自报、查询-应答兼容工作模式，支持休眠唤醒工作方式，在遥测站定时报或加报时，中心可以对遥测站建立通信链接，可以对遥测站进行远程设置，能够设置数据传输方式、数据报送频次等；所有外部接口具有光电隔离能力及防雷保护能力。 |
|  |  | 能存储不少于1年的原始雨量/水位数据。 |
|  |  | 具备消浪功能，支持雨量、水位定时/定量加报，支持本地固态数据提取，并按数据整编格式输出。 |
|  |  | 数据接口： RS-232、RS-485；至少能接入1路雨量数据、1路水位数据；数据传输格式和协议，应遵循《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）的要求，监测信息能保证稳定、可靠的传输至市中心并被正常接收、处理。 |
|  |  | 提供所需的信号线、电源线、避雷等各类缆线及其接插头，其长度、数量及质量应满足有关标准及现场要求。 |
|  |  | 主要性能指标：工作体制：自报、查询-应答结合式；防雷保护：通讯接口：3级防雷保护；电源、开关量、模拟量接口：2级防雷保护；设备平均无故障工作时间：MTBF≥25，000小时；工作温度：－30℃～＋60℃，湿度：0～95％（40℃时）。 |
| 水尺 | 水位观测标准（GB/T 50138-2010） | 双面不锈钢水尺或磁漆人工观测水尺 颜色:白底黑字+黄底黑字（双面） 材质:SUS 304 尺寸:根据现场尺寸定制 与水位观测摄像头配套使用。 |
| 水位观测摄像头（球机） | 水利视频监视系统技术规范（SL 515-2013） | 内置水尺读取智能算法，自动读取标准水位尺，获得水位数据 |
|  |  | 水尺测量距离≤100 m，测量落差0~40 m，分辨力1 cm，检测精度±2 cm |
|  |  | 利用球形摄像机自动转动巡航的特性，支持矮桩式水尺自动水位识别， |
|  |  | 休眠功耗低至0.3 W，全天平均功耗低至2 W（1小时休眠间隔） |
|  |  | 实时水位雨量数据上报符合《SL 651-2014 水文监测数据通信规约》的要求 |
|  |  | 实时水位雨量数据可直接叠加在视频画面上，查看更直观 |
|  |  | 支持智能雨刷，雨天自适应工作，保障成像清晰 |
|  |  | 传感器类型: 1/1.8＂progressive scan CMOS，双sensor架构 |
|  |  | 最低照度: 彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR |
|  |  | 宽动态: 数字宽动态 |
|  |  | 光学变倍: 35倍 |
|  |  | 焦距: 5.9~206.5 mm |
|  |  | 补光灯类型: 混合补光 |
|  |  | 红外照射距离: 250 m |
|  |  | 防补光过曝: 支持 |
|  |  | 水平范围: 360° |
|  |  | 垂直范围: -20°~90°（自动翻转） |
|  |  | 水平速度: 水平键控速度：0.1°~40°/s，速度可设；水平预置点速度：40°/s |
|  |  | 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~40°/s，速度可设；垂直预置点速度：40°/s |
|  |  | 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440） |
|  |  | 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG |
|  |  | 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） |
|  |  | 无线通信: 4G |
|  |  | 无线制式: 蜂窝网络4G |
|  |  | 无线频段: 824 MHz~960 MHz，1710 MHz~2170 MHz，2300 MHz~2400 MHz，2500 MHz~2690 MHz |
|  |  | SIM卡: MicroSIM |
|  |  | SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB |
|  |  | 报警输入: 7路报警输入 |
|  |  | 报警输出: 2路报警输出 |
|  |  | 音频输入: 1路音频输入 |
|  |  | 音频输出: 1路音频输出 |
|  |  | 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 |
|  |  | RS485接口: 支持对接太阳能 |
|  |  | 供电方式: DC：12 V |
|  |  | 设备功耗: 最大功耗：70 W（其中加热最大功耗：12 W，红外灯最大功耗：15 W） ; 平均功耗＜0.3 W |
|  |  | 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃；湿度小于95% |
|  |  | 雨刷: 支持 |
|  |  | 防护: IP66 |
| 摄像头（球机） | 水利视频监视系统技术规范（SL 515-2013） | 水平范围：360° |
|  |  | 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) |
|  |  | 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s |
|  |  | 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s |
|  |  | 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） |
|  |  | 补光灯类型：混合补光 |
|  |  | 补光灯距离：【白光】30m，【红外】150m |
|  |  | 视场角：【水平】60.2°~1.8°（广角~望远） |
| 硬盘录像机 | 水利视频监视系统技术规范（SL 515-2013） | 40M接入存储/80M转发 |
|  |  | 1盘位，最大支持8TB硬盘 |
|  |  | 1个HDMI接口，1个VGA接口，HDMI与VGA同源高清输出； |
|  |  | HDMI支持最大4K（4096x2160）/30Hz 输出 |
|  |  | 支持最大6个1080P解码 |
|  |  | 2个百兆网口 |
|  |  | 2个USB2.0 |
|  |  | 4进1出报警 I/O |
| 监控级硬盘（1个硬盘录像机配2块硬盘） | 水利视频监视系统技术规范（SL 515-2013） | 2TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |
| 渗压计 | 大坝安全监测仪器检验测试规程（SL 530-2012） | 测量范围：应不小于等同于最大坝高水柱的压强，常用量程为0.35、0.7MPa； |
|  |  | 分辨力：≤0.1%F.S； |
|  |  | 精度：≤0.50%F.S； |
|  |  | 过载能力：50%； |
|  |  | 测温范围：-20～60℃。 |
| 量水堰计 | 大坝安全监测仪器检验测试规程（SL 530-2012） | 量程：0-500mm（根据实际情况选取）， |
|  |  | 精度：0.1%F.S， |
|  |  | 测温范围 -20℃～+80℃。 |
| 自动化采集单元 | 水利水电工程安全监测系统运行管理规范（SL/T 782-2019） | 通道数：4通道及以上（根据现场情况选取） |
|  |  | 存储：256M 以上 |
|  |  | 通讯方式：GPRS，4G全网通、Lora |
|  |  | 测量接口：振弦传感器接口、雨量水位传感器接口等（可扩展）； |
|  |  | 电源系统：AC 220V、12V 12Ah免维护铅酸电池 |
|  |  | 防护等级：IP65 |
|  |  | 工作环境：工作温度-30℃～+70℃，工作湿度0～95%RH（无凝露） |
| 表面变形监测设施（GNSS） | 水电工程全球导航卫星系统（GNSS）测量规程（NB/T 35116-2018） | 采用国产GNSS测量系统。 |
|  |  | 支持多星多频（北斗、GPS、GLONASS等）； |
|  |  | 信号追踪：BDS：B1I、B2I、B3I；GPS：L1、L2；GLONASS：L1、L2；GALILEO：E1、E5； |
|  |  | 静态平面精度不应大于：±2.5mm+0.5ppm |
|  |  | 静态高程精度：±5mm+0.5ppm |
|  |  | 工作温度：-40℃至85℃。 |
|  |  | 通讯方式：GPRS/Lora/4G。 |
| 太阳能供电系统 | 太阳能电池生产设备安装工程施工及质量验收规范（GB51206-2016） | 监测设施共用太阳能供电系统，包括太阳能电池板及支架、免维护蓄电池、充电控制器等。 |
|  |  | 蓄电池单独供电时需满足仪器正常工作不少于30天；太阳能板功率应根据所在安装地点气候和安装设备功耗进行确定，满足系统正常运行用电需要，也可为方便运行维护适当加大太阳能板功率及免维护蓄电池容量；充电控制器应满足蓄电池过流、过充、过放及超压、短路保护、反极性自动保护需要 |
| 立杆 | 水雨工情监测立杆 | 采用镀锌钢管； 高度≥3.5米； 壁厚≥3mm； 下杆直径≥114mm，上杆直径≥76mm； 立杆安装设备后的防风≥8级、抗震≥5级； 设备安装高度≥2 m |
|  | 视频监控立杆 | 采用镀锌钢管； 立杆直径≥140mm； 立杆壁厚≥4.5mm； 横杆直径≥48mm; 横杆壁厚≥2.5mm； 地面以上高度≥3.5m 机箱安装高度≥2.0m |
|  | GNSS监测立杆 | 采用镀锌钢管； 高度≥1.5米； 壁厚≥3mm； 直径≥140mm； 立杆安装设备后的防风≥8级、抗震≥5级 |
| 保护箱 | / | 户外防水设备箱：整体应美观大方，仪器箱箱体采用不锈钢材质，按要求在箱外喷涂标志、站名、站码等字样，箱体应防雨、防潮，箱内设备布局合理，易于操作和检修。 |
| 服务器 | / | 4210×2/64G DDR4/600G 10K、SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM、 |
|  |  | 2U双路标准机架式服务器 |
|  |  | CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz |
|  |  | 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 |
|  |  | 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 |
|  |  | 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 |
|  |  | PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 |
|  |  | 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 |
|  |  | 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 |
|  |  | 电源：标配550W（1+1）冗余电源 |
|  |  | 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) |
|  |  | 设备重量：约26KG（含导轨） |
| 物理隔离网闸 | / | 安全的文件单向导入：基于单向分光还原技术的专有硬件物理隔离体系进行文件单向导入，信号无回流通路，阻断一切TCP链接的可能进而以类UDP私有协议单向导入文件，保证信息系统安全。 |
|  |  | 系统管理：独立提供内外网基于Web的图形化管理，方便用户；基于数字证书的远程管理，保障安全。 |
|  |  | 可信主机管理：支持IP和MAC地址绑定，控制可信、数据可信服务。 |
|  |  | 系统备份管理：支持对系统的核心参数（工作用户、数据库同步源）进行备份及恢复功能，支持对全系统配置进行备份，可在技术支持人员协助下完成全系统配置恢复 |
|  |  | 日志管理：支持强审计，对进出的访问和数据进行全面的记录，并提供多种查询手段。 |
|  |  | 病毒检测：支持对交换数据的反病毒检测（需要另外购买防病毒许可） |
|  |  | 支持英特尔°酷睿~6/7代I3/I5/I7CPU、英特尔至强系列CPU |
|  |  | 内存∶4*DDR4USIMM内存插槽，2133MHz，支持64G内存 |
|  |  | 网络6x Intel*i211-AT千兆电口，2个Intel*i210-IS千兆光口 |
|  |  | 存储∶5个SATAⅢ接口、机箱支持2个2.5寸硬盘。1个CF卡插槽 |
|  |  | 扩展1个PCle×8扩展插槽（可选4千兆光口、2/4万兆光口卡） |
|  |  | 前面板∶2个USB3.0接口、6个千兆电口 |
|  |  | 后面板∶2个USB3.0接口、6个千兆电口 |
|  |  | 电源300W冗余电源 |
| 企业级安全管理防火墙 | / | 接口：8GE+2GE(bypass)+2Combo |
|  |  | 存储介质：2.5 inch 500G/1T SATA硬盘、2.5 inch 480G SSD硬盘 |
|  |  | 环境温度：工作∶0~45℃非工作∶-40~70℃ |
|  |  | 运行模式：路由模式、透明模式、混杂模式 |
|  |  | AAA服务：Portal认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、PKI/CA（X.509格式）认证、域认证、CHAP验证、PAP验证。 |
|  |  | 防火墙：SOP虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化；安全区域划分；可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood；基础和扩展的访问控制列表；基于时间段的访问控制列表；基于用户、应用的访问控制列表；ASPF应用层报文过滤；静态和动态黑名单功能；MAC和IP绑定功能；基于MAC的访问控制列表；支持802.1q VLAN 透传。 |
|  |  | 病毒防护：基于病毒特征进行检测，支持病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议 |
|  |  | 易维护性：支持基于命令行的配置管理，支持Web方式进行远程配置管理，支持标准网管SNMPv3，并且兼容SNMPv1和v2，智能安全策略。 |
| 杀毒软件 | / | 管理方便：软件应提供一套简单直观的账号管理、授权管理策略，管理员可快速方便地查找某个用户，查询修改访问权限；同时用户能够方便的通过登录系统对自己的基本信息进行管理，包括账号、口令等进行修改更新。 |
|  |  | 精细审计：系统应能实现对RDP、VNC、X-Window、SSH、SFTP、HTTPS等协议进行集中审计，提供对各种操作的精细授权管理和实时监控。可实时监控和完整记录所有维护人员的操作行为，并能根据需求，方便快速的查找操作日志。 |
|  |  | 部署方便：服务器安全系统采用物理旁路，逻辑串联的模式，不需要改变网络拓扑结构，不需要在终端安装客户端软件，不改变管理员、运维人员的操作习惯，也不影响正常业务运行。 |
|  |  | 软件安全：服务器的安全软件自身需具备较高的安全性，须有冗余、备份措施，如日志自动备份等。 |

本项目的具体情况

本标段为呼伦贝尔市小型水库雨水情测报与大坝安全监测设施的实施和运维、高程复核、典型断面测量、系统升级改造。包括但不限于施工图设计、四通一平（通水、通电、通路、通讯、周边道路平整等）、施工临时措施（临时道路、施工平台等）、雨水情测报和大坝安全监测设施建设、设备安装及系统接入，保证测报设施、设备稳定运行，向业主提供真实可靠的监测数据。本项目服务包含5年的采集端的通信及运维费用。

项目要求

1、投标人须承诺中标后按照业主要求，提供每座水库的雨水工情自动测报设施施工图设计说明和图纸，作为施工和验收的依据之一。

2、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新、符合国家及业主提出的有关质量标准的仪器和设备。

3、投标人提供的仪器设备必须经检测机构检测合格，且产品生产许可证标明的厂商名称或其生产设备的分公司（或所属单位，或子公司）的名称（须提供与投标人隶属关系的证明）及型号规格必须与检测合格的仪器一致。

4、投标人所提供的仪器设备的性能应达到或优于所列技术要求，并提供相关技术证明材料及宣传彩页。

5、投标人所提供的设备具备所列技术要求的监测能力，包括但不限于采集项目、采集频次、存储周期、上报频次等。

6、每个水库设备布置应满足《小型水库雨水情监测和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》（水运管【2021】313号）、《内蒙古自治区水利厅关于印发水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设技术要求的通知》（内水运管【2021】56号）。

7、中标人须配合完成项目实施期和运维期管理系统的信息填报和事务处理。

8、中标人须提供包括但不限于现场仪器设备数据通讯传输协议。

9、投标人提供的设备、软件和材料均具有合法的知识产权。

10、投标人须承诺能够提供长期技术服务及备品备件供应。

11、投标人所投产品须在中国大陆地区具有售后服务中心和维修中心。

12、投标人须承诺建设一个完整及性能良好的雨水情自动测报和大坝安全监测服务体系、施工临时措施、雨水情测报和大坝安全监测设施建设、设备安装、系统接入、运行维护。

13、投标人须制定实施方案，包括但不限于需求调研、实施计划、系统接入、现场施工、岗位职责、人员配置、进度安排、性能测试等，并对不可预见因素进行预测，确保项目顺利实施。

14、投标人在测绘相关工作中使用的仪器都必须由国家计量部门认可的仪器检定单位检验合格，且在有效期限内才能使用，并提供检验合格证明。

15、投标人应具备完善的保密制度，针对项目中可能涉密的工序或资料，应当配备保密人员，由保密人员按相关规定操作。

16、投标人在本项目中生产的测绘产品及中间成果的完整知识产权由招标人所有，未经允许不得外泄。

法律法规、技术标准和规范

施工图设计和施工应满足以下技术要求或标准。在使用下列标准时，使用各方应探讨下列标准及文件最新版本的可能性，一旦已颁布了最新标准或文件应使用最新标准或文件。

法律法规及规范性文件

1）《中华人民共和国防洪法》

2）《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》（2021年10月）

3）《小型水库防汛“三个责任人”履职手册（试行）》

4）《小型水库防汛“三个重点环节”工作指南（试行）》

规程规范

  - 《水利水电工程水文自动测报系统设计规范》SL 566-2012

  - 《水文自动测报系统技术规范》SL 61-2015

  - 《水文基础设施建设及技术装备标准》SL 276-2002

  - 《水位观测标准》GB/T 50138-2010

  - 《降水量观测规范》SL 21-2015

  - 《水位观测平台技术标准》SL 384-2007

  - 《水文监测数据通信规约》SL 651-2014

  - 《水文基础设施及技术装备管理规范》SL/T 415-2019

  - 《水文设施工程验收规范》SL 650-2014

  - 《水利系统通信工程验收规程》SL 439-2009

  - 《土石坝安全监测技术规范》SL 551-2012

  - 《大坝安全监测自动化技术规范》DL∕T 5211-2019

  - 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

  - 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019

  - 《中华人民共和国测绘法》

  - 《水利水电工程测量规范》SL 197—2013

  - 《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2009

  - 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》CH/T 2009-2010

  - 《数字测绘成果质量要求》GB/T 17941-2008

  - 《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008

  - 《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009

  - 《测绘技术设计规定》CH/T 1004-2005

  - 《测绘技术总结编写规定》CH/T 1001-2005

  - 《测绘作业人员安全规范》CH 1016-2008

进度要求

项目主体工程2022年12月底完工，2023年6月1日前完成验收工作。

总体架构

利用当前先进的信息技术手段，实现小型水库的在线监管，即通过建设水库雨水情监测、视频监控系统、大坝安全监测，借助水利云平台，以满足水库大坝安全运行与管理、水旱灾害防御应急管理等技术需求，为防洪安全提供更精准的数据服务，为水安全战略实施提供基础保障。

水库监测站点设施包括：雨量计、水位计、视频监视设备、渗压计、堰流计、表面变形监测点、数据采集仪、遥测终端、水准点、水尺以及供电、防雷等设施。

总体功能

小型水库雨水情测报和大坝安全监测站具备水库水位、雨量、视频图像、大坝安全监测等信息的采集、存储和上报功能。为了保证测站可靠有效的运行，充分发挥其作用，测站设备应充分采用当前水文自动监测监控的先进技术，总体功能要求如下：

a)	测站自动运行：测站按照设定的工作模式全天候工作，无人值守；

b)	实时自动采集水位、雨量、渗流、渗压、变形等要素；定时获取现场监控图像数据，按需获取现场视频监控数据；

c)	信息自动报送：监测数据一卡多发，定时、增量自动向省、县级监测平台传输，并充分考虑与市级智慧水利平台的数据共享，视频接入省视频中心平台SIP服务器；

d)	测站具有图像、视频监控能力：测站监控图像定时、增量自动向监测平台传输；视频监控具备远程唤醒控制功能。

e)	本地存储功能：采集数据存储1年以上，视频图像存储不少于30天；

f)	智能供电：太阳能对蓄电池智能充电控制；

g) 蓄电池容量：在阴雨天气情况下，应支持雨水情和大坝安全监测数据正常上报不少于45天；

h)太阳能电池板功率：满足在2-3个正常的日照完成蓄电池80%以上的蓄能。

i)	防雷击、抗干扰能力强；

j)	通信智能控制：主信道与备用信道自动切换；

k）监测信息告警：监测数据告警设置，超限告警；

l）设备工况监测：测站设备电压检测、欠压告警、欠压保护，设备工况自动向监测平台传输。

工作流程

遥测终端机（物联网终端）作为雨水情及大坝安全监测站的总控制、总传输端；在遥测终端机的控制下，传感器按照设定的要求自动采集水文要素、大坝安全监测要素，通过遥测终端机将采集的数据自动传送到监测平台，并本地存储，监测平台负责处理和应用。测站工作流程如下。

通信方式：根据站点现场信号强度采用4G作为主要通信方式，通讯模块考虑4G、5G，电信、联通或移动兼容问题，负责水雨情及大坝安全监测数据的传输；

视频网络根据现场情况采取有线网络或无线网络组网方式，具有有线网络通信条件的水库因采取网络摄像机进行视频图像采集，实现远程监视。无有线网络地区采取本地存储可随时调用的方式。对于大坝附近移动网络不好的水库，可将网络信号通过网桥或者有线网络等方式将信号传输至大坝附近。每个硬盘录像机配2块监控级硬盘。

工作体制：采用混合式的工作体制。（定时自报和查询-应答兼容模式工作）

供电方式：主要采用太阳能浮充供电，部分条件便利的站点接入交流电补电。

测站主要设备由遥测终端机（RTU或物联网关）、传感器（水位计、雨量计、渗压计、GNSS、摄像头等，按监测要素配置）、通讯设备、供电系统等组成。

测站工作流程

布设原则

降雨观测

水库设置2个降水量观测点。

降水量观测点应设置在平坦、空旷处，一般设置在坝上和库区上游，避免地形、树木和建筑物引起的遮蔽或风力干扰。

降水量自动监测采用分辨率0.5mm的翻斗式雨量计，同时应满足《降水量观测规范》(SL21-2015)、《翻斗式雨量计》(GB/T11832-2002)要求。

水位观测

库水位监测点应能代表坝前平稳水位，宜设置在上游坝坡、岸坡稳固处或其他永久建筑物上，且满足水面平稳、风浪或泄流影响小、便于安装和观测的要求。

每个水库设置1个水位自动监测点，不少于1组人工观测水尺，自动监测点可根据实际情况选用浮子式水位计、气泡式水位计、雷达式水位计等，安装时要确保能自动采集从死水位到坝顶的水位数据。

人工水位观测分别观测库水位和溢洪道水位，可根据现场情况选用直立式水尺、矮桩水尺等，满足人工观测和摄像头观测要求，摄像头采用可直接观测水尺的球形摄像头。人工水尺布设在坝体上游坝坡坝面，按照从死水位到坝顶布设，相邻水尺高程应衔接，以保证水位能够连续观读。水尺零点高程按《水文测量规范》SL 58-2014要求从水准点进行引测。

水位观测高程系统应与大坝原高程系统保持一致，不改变原有水库特征水位值。

浮子式水位雨量视频站一般布置在有垂直于水面的建筑物、利用垂直建筑物能观测到死水位以下水位、有可供安装太阳能光板、雨量计、摄像机、机箱等设备的房屋建筑，浮子水位计安装需要建水位监测井，井体形式采用双PE管细井固定在建筑物垂直面上，井体材料应安全牢固，进水口应考虑消浪防冲等施，便于泥沙清淤。

安装气泡式水位计需选择在库岸较为干净，泥沙沉积少的地方，吹气管口要牢固固定在死水位以下某测点处，确保不受水流和浪涌发生颤动，管口不会发生泥沙淤积。吹气管敷设时不得转急弯，做好防护，延伸至最低水位，沿途保证不小于5°的向水面下斜度。

视频监控

视频监视点宜设置在大坝、溢洪道、放水涵等位置，重点监视大坝全貌和水尺，兼顾溢洪道进（出）口、放水涵出口、坝后渗漏等。

小（1）型水库设置不少于2个视频监视点，小（2）型水库设置不少于1个视频监视点；坝长500m以上的根据需要增加1个视频监视点，每个副坝根据需要增加1个视频监视点。

设置在坝顶的视频监视点应与一体化遥测终端联合布设，统一建站、集中供电；其他视频监视点可独立设置。

摄像头应安装在视野开阔、光线充足的位置，离地面高度不小于3.5米，应具有防水、防尘、防盗等措施。

视频监视设备（包括硬盘录像机及2块监控级硬盘）根据供电方式和监视需求选择球机或枪机，摄像机应具备夜视功能且视距不小于150m，23倍光学变焦，最大焦距不小于110mm，内置混合补光灯，红外补光距离可达150m，白光补光距离可达30m；应具备自动连续循环存储功能，支持4G SIM卡，视频图像存储时间不少于30天（监控级硬盘一用一备）；可与语音广播实现联动报警、扬声器驱离。远程监视应具备视频实时查看、录像回放和图片定时推送功能。视频网络根据现场情况采取有线网络或无线网络组网方式，具有有线网络通信条件的水库因采取网络摄像机进行视频图像采集，实现远程监视。无有线网络地区采取本地存储可随时调用的方式。对于大坝附近移动网络不好的水库，可将网络信号通过网桥或者有线网络等方式将信号传输至大坝附近。

立杆

立杆布设原则应在满足雨量桶和水位计安装条件的情况下确保视频球机能通过旋转查看到坝顶迎水面、溢洪道、水尺桩；

采集与通信设施

每座水库原则上布设1台一体式遥测终端机，可集成雨水情、大坝安全监测等数据。

视频监控点的视频图像数据可由视频采集传输终端独立传输。

渗流量

根据距现场情况，有监测条件的可根据需要设置监测点。

渗流压力

根据工程规模、坝型、坝长及坝高等特点，确定监测断面数量和位置。

小（1）型水库大坝应设置1~2个渗流压力监测横断面，一般设置在最大坝高、穿坝建筑物附近，或其他渗流、变形较大坝段。对坝长超过500m的可增加监测横断面，对坝高15m以上根据绕坝渗流情况设置绕坝渗流监测断面。

小（2）型水库坝高15m以上或下游影响较大的应设置1个监测横断面，坝高15m以下的根据需要设置。

渗流压力监测横断面一般设置2~3个监测点。

变形

变形监测项目一般是表面变形监测，对影响工程运行安全的近坝岸坡，根据情况设置变形监测。

小型水库变形监测纵断面根据坝型坝高等等情况设置，一般在坝顶上下游侧各设置1个坝顶纵断面，监测横断面一般选在最大坝高、原河床处、地形突变处及坝内埋管处等位置。

施工图设计要求

施工图设计范围及内容

完成本工程小型水库雨水情测报和大坝安全监测施工图设计，包括但不限于雨量、水位、大坝安全监测的平面布置图、断面图、设备平面及立面安装图；为完成施工图设计进行必要的现场勘察工作；雨水情测报和大坝安全监测施工的实施方案、高程测量实施方案和典型断面测量（包括水下部分）实施方案的编写和评审。

设计要求

（1）施工图应达到设计规范对施工图设计深度的要求，并满足施工、制造、采购、安装的需要；

（2）中标人应根据工程实际情况制定实施方案和施工图设计，报送业主审批后，方可实施。

其他要求

具有该项目勘测设计业务所需的技术力量和各专业配备的技术人员以及技术装备（仪器、软件等设备）及技术应用水平，具有较好的解决工程中复杂技术问题的能力。有完善的质量保证体系和成果管理制度，技术、经营、人事、财务、档案等管理制度健全，熟悉国家或水利行业及本项目涉及专业方面的相关技术规范、标准等。

成果文件要求

（1）成果文件的组成

包括：施工图纸及设计说明文档，主要工程量和主要材料、设备采购清单，计算书（另存，备查），实施方案。

（2）主要内容及深度

施工图由设计说明和图纸组成。

设计说明应包括：

1）设计范围

2）设计依据

3）工程概况

4）水文气象和地质

图纸应包括：图纸目录和图纸，其中图纸应包括平面图、断面图和设备安装图等。

（3）施工图格式、数量、载体要求

施工图应以水库为单元汇总成册，命名规则为：**水库雨水情测报和大坝安全监测设施施工图设计。

施工图册正式成果提交应包括电子版文档和纸质文档。

电子文档：施工图设计说明应为Word或可编辑PDF格式、图形应为CAD格式，存储介质采用光盘。

纸质文档：施工图正式文件应提交6份，以A3幅面白纸打印胶装，全部加盖设计资质章，图册应有项目负责人、专业负责人签名，每张图纸应有正式图题栏和相关人员签名。

（4）其他要求

设计成果文件应当符合国家、水利行业有关工程建设法律、法规，工程勘测设计技术规范、规程、标准和合同的要求；依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计论证充分，计算成果可靠；设计质量必须满足工程质量、安全需要，并符合设计规范的要求、建设工程强制性条文及有关法律法规的规定。

雨水情自动测报及大坝安全监测设施安装技术要求

工作目标

（1）雨水情测报设施工作目标

要实现小型水库雨水情自动测报，需要在小型水库配置降水量与库水位一体测报的雨水情自动测报站，应对水位测报、测报信息传输等目标进行明确。

1）雨情测报目标

配置小型水库雨情前端监测设施，应符合呼伦贝尔市降雨监测范围，满足小型水库监测需要。

2）水位测报目标

配置小型水库水位前端监测设施，既要满足防汛需要，也要满足干旱年份水资源评价需要。水位自动测报设备要监测到死水位。水位计最高可测水位为水库坝高以上0.2m。

3）测报信息传输目标

测报信息传输应向市级平台发送，测站代码按照《水文测站代码编制导则》（SL 502-2010）编制，监测信息编码规则需符合《水文监测数据通信规约》（SL 651-2014）要求，并按照要求修改完善，保证测报信息能够传输至省市两级平台并被正常接收、处理。

4）其他目标

测报设施还应符合国家标准和行业标准相关要求。

（2）大坝安全监测测报设施工作目标

要实现小型水库大坝安全监测自动测报，需要对安全监测、测报信息传输等目标进行明确。

1）安全监测目标

配置小型水库渗压前端监测设施，在每个水库大坝至少设置1个监测横断面，每个断面不少于选择2个渗流监测点，2个变形监测点，安全监测测报设施应符合《大坝安全监测自动化技术规范》（DL/T 5211-2019），满足小型水库安全监测需要。

2）安全监测测报信息传输目标

测报信息传输应满足招标人平台发送要求，监测信息传输编码规则需符合《水文监测数据通信规约》（SL 651-2014）要求，并按照要求修改完善，保证测报信息能够传输至市级中心并被正常接收、处理。

3）其他目标

渗压测报设施还应符合国家标准和行业标准相关要求。

（3）测报频次目标

雨量、水位、安全监测设备采用定时自报、加报与查询-应答报送和人工观测相兼容的混合式报送方式。

工作内容及要求

小型水库测报设施应充分利用物联网技术、智能传感器技术等先进技术手段，建成以信息采集为基础、传输网络为支撑的自动测报系统，实现对小型水库水位、雨量、安全监测信息的自动采集、存储、上报，为小型水库的安全运行和水资源合理利用提供数据支撑。前端测报设施可对雨水情以及安全监测信息进行定时采集、存储并通过传输网络实时上报到地市级中心，中心通过数据接收软件对报文进行校验、解析，雨水情数据利用水文中心原有数据库进行入库，安全监测数据单独配置小型水库工情数据库进行入库，中心提供统一标准数据共享接口，满足雨水工情数据内部、外部系统的全面数据共享。水库测报设施包括：雨量计、水位计、渗压计、GNSS、视频监控以及供电、防雷等设施，监测仪器设备应选用技术成熟可靠、实用耐久的产品；自动监测仪器设备应具备自检、自校功能，并结合水库现场的实际条件，选择通信和供电方式。监测信息传输应满足平台发送要求，支持多通道发送。雨水情、大坝安全监测设备应具备网络安全防护功能，确保信息安全。监测设施应符合本方案要求，还应符合国家标准和行业标准要求。

（1）水雨情自动测报工作内容

根据15座小型水库的测报要求，在每座小型水库根据情况配置降水量与库水位自动观测设施，而水库大多无管理站（所）院，雨量监测宜采用和水位监测共杆安装，共用遥测终端传输数据。

1）雨量监测设施

根据《降水量观测规范》（SL 21-2015）第5.2.1条，降水量观测应设置地面观测场。雨量监测设施优先考虑与水位监测、视频监控共杆安装。

2）水位监测设施

所有小型水库水位监测均要求测到死水位，应优先考虑采用雷达式水位计，当雷达水位计都不满足要求时，再考虑采用其他水位计。经结构稳定性、运行可靠性、投资经济性综合分析，确定采取哪种类型的水位计。

（2）大坝安全监测自动测报工作内容

根据水利部《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》要求，结合我市实际需求，本项目大坝安全监测主要针对坝型为土石坝的小（1）型和坝高15m以上的小（2）型的水库，监测内容主要为坝体渗流压力和表面变形。

19座小型水库每个水库至少设1个监测横断面，监测断面优先设置在最大坝高处，每个断面不少于2个渗流监测点和2个表面变形监测点。通过渗压和表面变形监测自动采集装置，将安全监测数据传输至县市省平台并入库。

1）渗压监测设施

根据《土石坝安全监测技术规范》（SL 551-2012），坝体渗流压力监测内容包括坝体监测断面渗流压力分布和浸润线位置的确定。坝体渗流压力基本要求：坝体监测横断面宜选在最大坝高处、地形地质条件复杂坝段、坝体与穿坝建筑物接触部位、大坝渗流异常部位等；监测横断面上的测线布置，应根据坝型结构、断面大小和渗流场特征布设，土石坝中均质坝、心墙坝、斜墙坝监测点一般设置在坝顶上游坝体和坝脚（或排水体）上游处。

渗流压力监测优先考虑采用在测压管中安装渗压计的方式进行监测。渗压计可使用振弦式、差动电阻式和压阻式渗压计。在测压管与渗压计渗流压力比测时，可采用电测水位计观测测压管水位。

2）表面变形监测设施

表面变形监测方法采用GNSS监测，监测断面布置与渗流监测断面相同，监测点设置在坝顶上游坝体、下游坝坡。固定基准站及监测点上部对空条件良好，高度角 15º以上范围无障碍物遮挡，应远离大功率无线电信号干扰源（如高压线、无线电发射站、电视台、微波站等），且附近无信号反射物。对永久性GNSS监测设施均应采取必要防护措施，避免破坏。

工作步骤

小型水库测报设施项目开展包括以下步骤：

第一步：设备选型；

第二步：埋设安装；

第三步：设备安装；

第四步：开展监测任务。

（1）设备选型

雨水情（雨量、水位）监测设备的数据传输处理及资料整编应实现全市统一的水文数据业务模式。数据上传应遵循《水文监测数据通讯规约》（SL651-2014），充分利用主管部门采用的水文测验管理公共数据平台，实现雨量、水位数据自动采集。采集信息应包括数据所属单位、站名、设备编号、数据值、数据值对应时钟、设备温度、供电电压、电池电量、信号强度等。

设备工作参数修改应通过远程操作完成，设置完成应回复操作者确认信息。设备尺寸应尽量小，设备功耗要尽量低，易于隐蔽式安装。设备应采用太阳能板和蓄电池组成的电源系统供电，避免通过电网感应雷电，造成仪器设备的损坏。

雨水情自动监测设备包括翻斗式雨量计、投入式压力水位计、雷达式水位计、气泡式水位计、遥测终端机、水尺、摄像头、太阳能供电系统、避雷设施、立杆、机柜（或机箱）及安装配件等。

渗流监测主要对土（石）坝的测压管水位（浸润线）监测，渗压监测设备主要包括振弦式渗压计、自动采集单元（含立杆/支架及基础）、太阳能供电系统、避雷设施、户外防水设备箱（柜）及安装配件、测压管、便携式读数仪等组成。

（2）监测站实施

1）水雨情监测设施

本项目雨情与水情监测设施共用水位计台，水位计台结构和工作方式为直立式，建筑材料采用金属管材，本项目采用二种形式水位计台，即雷达式水位计台、气泡式水位计和投入式压力水位计台，平台宜建设在能测到水库死水位的地点。

- 雷达水位计台

雷达水位计采用立杆支架安装，具体结构参见下图。悬臂可旋转收缩，便于维护调试，其他所需配备设备包括雷达水位计、遥测终端机、太阳能电源及电池、户外设备保护箱等。支架顶部设避雷针，基础设防雷接地体，接地电阻不大于10欧姆。

雷达式水位计支架剖视示意图

②气泡水位计台

气泡水位计采用立杆支架安装，具体结构详见下图。其他所需配备设备包括气泡式水位计、遥测终端机、太阳能电源及电池、户外设备保护箱等。气泡水位计安装在户外设备保护箱内，采用钢结构支架固定。支架顶部设避雷针，基础设防雷接地体，接地电阻不大于10欧姆。

气泡式水位计支架剖视示意图

③投入式压力水位计台

投入式压力水位计台采用立杆支架安装，具体结构与气泡式水位计台相同。其他所需配备设备包括投入式压力水位计、遥测终端机、太阳能电源及电池、户外设备保护箱等。遥测终端机安装在户外设备保护箱内，采用钢结构支架固定。支架顶部设避雷针，基础设防雷接地体，接地电阻不大于10欧姆。

2）渗压监测设施

①测压管钻孔

为留有足够空隙填充封孔材料，测压管内径小于50mm时，钻孔直径不宜小于100mm。

造孔采用干钻，严禁用泥浆固壁，为防止塌孔时，可采用套管跟进护壁。

②测压管制作

测压管由透水管段和导管段组成。透水管段开孔率宜10％～20％(呈梅花状分布，排列均匀和内壁无毛刺），外部包扎无纺土工织物。管底封闭，不留沉淀管段。

③埋管

埋设前应对钻孔深度、孔底高程、孔内水位、有无塌孔以及测压管加工质量、各管段长度、接头、管帽情况等进行全面检查并做好记录。

下管前应先在孔底填约10cm厚的反滤料。

下管过程中，必须连接严密，吊系牢固，保持管身顺直。就位后，应立即测量管底高程和管水位，并在管外回填反滤料，直至本测点的设计进水段高度。

④封孔

测压管透水反滤段以上应严密封闭，以防降水等干扰。封孔材料，宜采用膨润土球或高崩解性粘土球。

⑤灵敏度检验

测压管安装、封孔完毕后应进行灵敏度检验。检验方法采用注水试验，一般应在库水位稳定期进行，试验应符合《土石坝安全监测技术规范》（SL 551-2012）。

⑥管口保护

灵敏度合格的测压管，应尽快安设管口保护装置。管口保护装置，一般可采用混凝土预制件、现浇混凝土或砖石砌筑，但均要求结构简单、牢固，能防止雨水流入和人畜破坏，并能锁闭且开启方便。尺寸和形式，应根据测压管水位的测读方式而定。

⑦渗流监测平台

渗流监测断面与水位计台位置较近，渗流监测平台可与水位计台共用，较远时可单独设置，具体结构与气泡式水位计台相同。

测压管结构图

（3）设备安装

1）水位计设备安装

（1）雷达水位计设备安装

为确保仪表能正确安装，安装前应注意以下事项：

1）预留足够的安装空间；

2）避免强烈震动的安装场合；

3）雷达天线发射微波脉冲时，都有一定发射角，从天线下缘到被测介质表面之间及发射微波波束所辐射的区域内不得有障碍物。因此安装时应尽可能避开遮挡设施，必要时须进行“虚假回波学习”。安装仪表时还要注意：最高液位不得进入测量盲区；仪表必须接地，增加防雷措施；室外应采取遮阳、防雨措施等。

（2）气泡式水位计设备安装

1）气管的铺设时气泡式压力水位计安装中最重要的环节。铺设气管应遵循以下原则：

a）气管应平稳下行并尽量沿直线铺设。

b）气管长度不宜超过150m；否则采用恒流式气泡水位计，且气路恒流器采用双气路。

c）气管的末端应设法固定在保护管内部，防止气管在水中飘动影响测量的准确性。

2）气室的固定安装

气室固定在三通的一个接口上，三通的另外一个接口接一条底部削尖的φ50×3不锈钢管用于固定在河底，最后一个接口接一条带另外一个三通的φ50×3不锈钢管，气管从另外一个三通同穿过连接到仪器上。

3）太阳能板的固定安装

考虑到采光及实际情况，太阳能板安装支架固定在墙上，固定方式为3点固定，固定稳定可靠。安装方位南偏西15度，夹角约45度。

（3）投入式压力水位计设备安装

水位计在安装之前应先进行检测，合格后方能使用，安装前需要将仪器在水中浸泡2h以上，使其达到饱和。水位计采用不锈钢丝绳吊装，将水位计按照设计位置固定在钢丝绳上，电缆保持松弛并用不锈钢线卡及尼龙绑扎带将电缆固定在不锈钢丝绳上，不锈钢丝绳顶端固定在水位观测管口处。

2）雨量计设备安装

杆上安装的雨量计支架由厂家定制，安装在水位计台上。

①仪器安装高度

雨量筒周边应避开障碍物，无法避开时，障碍物到雨量筒的距离与障碍物的高度比不得小于两倍。水位雨量监测设施周边20m内不得有高杆作物、树木等。

②仪器安装要求

仪器安装前，应检查确认仪器各部分完整无损，暂时不用的仪器备件，应妥善保管，仪器底座与基座连接应牢固。

③翻斗式雨量计安装

通过调整支承螺母的高度并用水平尺测量环口是否处于水平状态，最后用上锁紧将仪器固定。

取下不锈钢外筒，按照产品说明书介绍的方法步骤再次检查和调整翻斗支架上的水平泡的气泡是否居于中间位置。

将输出信号线的一端与对应的输出端子相连接，另一端穿过仪器底座的过线孔，通过地埋防护管引入室内与上位数据采集装置相连接，同时用密封胶将过线孔密封，安装仪器不锈钢外筒并锁紧外筒，锁紧螺钉。

④安装后的检查

仪器安装完毕，应复核承雨器口是否水平，测定安装高度和观测场地面高程。

仪器调试和注水试验结果应符合仪器性能要求。试验完毕，应清除仪器内部存留水量和试验数据。

3）摄像头安装

①准备阶段

信息确认：客户要求、环境了解、施工需求；

材料准备：摄像机、编码器、拾音器、交换机、视频线、音频线、控制线、网线、BNC头、水晶头、音频头、电源线、电源插板（头PVC线管（槽）、膨胀管、螺丝等；

工具准备：视频测试仪、电烙铁、网线钳、网络测试仪、人字梯、电锤、标签机、常备工具。

②设备安装

摄像机定位安装：确定摄像机的工作位置、角度、工作范围等。调整好初始化位置、设备参数等然后进行安装；

编码器安装：设置编码器IP和名称、固定；

连接安装：做好视频跳线、音频跳线连接球机和编码器。

③软件安装

服务器系统安装，监控端软件安装、网络安全防护调试。

监控客户端软件安装、编码器设置。

记录参数。

4）渗压计设备安装

渗压计在安装之前应先进行检测，合格后方能使用，安装前需要将仪器在水中浸泡2h以上，使其达到饱和。渗压计采用不锈钢丝绳吊装，将渗压计按照设计位置固定在钢丝绳上，电缆保持松弛并用不锈钢线卡及尼龙绑扎带将电缆固定在不锈钢丝绳上，不锈钢丝绳顶端固定在测压管管口处。

（4）系统接入

采集设备集成电池和通讯模块，仅需插入一张物联网卡就可以独立工作，一般的采集频次保证稳定工作3年以上，雨水情、渗压采集数据和视频监控信息通过无线通讯方式接入市级水库运行管理平台系统中。

高程测量技术要求

工作目标

复测并更新小型水库的大坝中心（放水洞位置）经纬度、溢洪道、大坝上下游坡比、坝顶高程、溢洪道堰顶高程、涵管进口底高程、校核洪水位、设计洪水位、防洪高水位、防洪限制水位、正常蓄水位、死水位等数据，为了解水库运行状况、科学调度提供依据。

工作内容及要求

（1）工作内容

1）资料收集分析、实地踏勘以及基准高程测量实施方案的编制与评审。

2）水准点位选埋：根据实地踏勘情况，每座水库分别布设1个基准点、2个校核点。

3）三等水准联测：校核水准点应以基本水准点为起算点，采用三等水准测量方法引测。

4）数据处理：三等水准网平差计算、平面坐标转换和高程转换。

5）数据应用：水利一张图、水库联合调度等。

6）资料汇编及数据同步更新。

（2）基准高程测量技术要求

1）基准设定

平面基准：2000国家大地坐标系。

高程基准：1985国家高程基准。

2）精度指标

三等水准测量，每公里误差应符合GB/T 12898-2009《国家三、四等水准测量规范》中相关规定，如下：

三等水准测量每千米偶然中误差：≤±3.0mm。

三等水准测量每千米全中误差：≤±6.0mm。

设置测站时，测站视线长度、前后视距差、视线高度、视距差累积、数字水准仪重复测量次数应符合GB/T 12898-2009《国家三、四等水准测量规范》中相关规定，如下表：

表3-1 测站观测限差（单位：m）

| 等级 | 视线长度 | 前后视距差 | 任意测站上前后视距差累积 | 视线高度 | 重复测量次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三等 | ≤75 | ≤2.0 | ≤5.0 | 三丝能读数 | ≥3次 |

水准观测中，往返测高差不符值、附合路线和环闭合差以及检测已测段高差之差的限差应满足GB/T 12898-2009《国家三、四等水准测量规范》中相关规定，如下表：

表1-2 三等水准观测路线限差

| 项 目 等 级 | 测段、路线 往返测高差不符值 | 附合路线闭合差 | 环闭合差 | 检测已测段高差之差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三等 | 8 | 15 | 15 | 20 |
| 注：R、L、F分别为测段、路线、环线长度，K为路线或区段、测段长度，均以km为单位，当测段长度小于0.1km，按0.1km计算。 |  |  |  |  |

工作步骤

（1）资料收集与水准路线设计：外业实施前应进行资料收集，并对高等级水准点和各水库进行实地踏勘，根据高级点保存情况和各水库所在位置合理设计水准路线。

（2）选点：各水库分别设基本水准点1座，校核水准点2座。埋设点位应选在土质坚实、安全僻静、观测方便和有利于长期保存的地点。

（3）埋石：基本水准点和校核水准点的标石规格及埋设要求应满足《国家三、四等水准测量规范》（GB/T 12898-2009）中混凝土普通水准标石相关要求。关键埋设工序应拍摄照片予以记录。水准点埋设完成后进行编号、现场绘制点之记和委托保管等工作。

（4）高程测量：校核水准点应以基本水准点为起算点，采用三等水准测量方法引测。用于高程测量的仪器都必须由国家计量部门认可的仪器检定单位检定，并检验合格且在有效期限内才能使用。水准观测应严格按照《国家三、四等水准测量规范》中三等水准观测有关规定进行。

（5）水准数据处理：观测工作结束后，应及时整理和检查外业观测手簿。检查所有计算是否正确、观测成果是否满足各项限差要求。确认观测成果全部符合要求后，方可进行外业计算。

外业高差和概略高程表计算，应由两人各自独立计算，并核对无误。

内业平差应采用不同两个及以上平差软件进行对算，平差模式为间接平差。平差结果中应包含有目录、计算说明、起算数据、概算数据、计算过程中必要的中间数据、平差后的高程及其中误差、平差后每公里观测高差中误差等。

应提交成果包括但不限于以下内容

（1）实施方案

（2）水准点之记

（3）水准仪、水准标尺等仪器检验资料

（4）水准观测手簿

（5）水准外业测量高差及概略高程表

（6）水准高差改正数计算资料

（7）质量检查报告

（8）技术工作总结

（9）根据实际情况需要补充的其他数据资料

典型断面测量技术要求

工作目标

小型水库多建于上世纪50-70年代,建设年代久远，受当时条件所限，大部分水库在修建时没有进行勘测和设计,数字化、信息化数据匮乏，加之各水库管理不完善，维修不到位，无监测设施，多年来受自然因素和人为因素的影响，地形地貌发生了很大改变，使相当一部分水库水下地形变化较大，且存在着安全隐患。

根据水库施工图设计及运行需要进行仪器安装典型断面复核测量。

工作内容及要求

（1）工作内容

1）资料收集分析、实地踏勘以及水下地形测绘实施方案的编制与评审；

2）实施大坝典型（包括水下）断面测量；

3）数据处理：利用专业绘图软件，根据外业获取数据绘制成图；

4）资料汇编。

（2）地形断面测绘技术要求

水下测深定位点间距参照《水利水电工程测量规范》（SL 197-2013）重点水域相关标准，为图上10～20mm，且定位中心与测深中心一致，其偏差不应大于图上0.3mm。

地形点以中误差作为衡量精度的标准，二倍中误差作为允许误差。参照《水利水电工程测量规范》（SL 197-2013）中相应要求，水域测深点点位中误差应不大于1.5mm（图上距离），测深点深度中误差应符合下表规定：

深点测深中误差限值

| 水深范围（m） | 测深仪器或工具 | 流速（m/s） | 测深中误差（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～3 | 测深杆 | - | ±0.10 |
| 0～10 | 测深锤 | <1 | ±0.15 |
| 1～10 | 测深仪 | - | ±0.15 |
| 10～20 | 测深仪或测深锤 | <0.5 | ±0.20 |
| ＞20 | 测深仪 | - | ±0.015H |
| 注1：H为水深，m。 注2：当精度要求不高或作业困难时，测点深度中误差可放宽1倍。 |  |  |  |

- 内业数据处理

地形图采用2000国家大地坐标系，投影方式采用高斯-克吕格投影，投影分带为3°分带，中央经线根据测区所在位置按照标准3°分带方法选取，高程基准采用1985国家高程基准，等高距为0.5m。

工作步骤

（1）资料搜集

搜集测区附近已知控制点资料，并针对小水库和控制点进行实地踏勘，检查控制点完整性及精度是否满足要求。

（2）测量范围

测量范围为库区内低于校核洪水位对应等高线包含的范围。

（3）控制测量

可利用前步水库特征数据采集建立的基本平面、高程控制网，若控制网不满足测绘需求，应建立覆盖测区的基本平面、高程控制点。

（4）断面测量

首先，确定各典型断面的位置，利用RTK的线放样功能，把各个断面分别放样在实地，并且依照放样的路线进行横断面数据的采集。采集数据之前，首先应该进行基站架设、流动站设置及点校正。基站架设主要依据测区实际情况，选取合适位置架设。当基站架设完毕并且开机启动正常后，开始流动站设置。流动站开机连接正常后，进行点校正，利用一个首级控制点进行校正并用相邻的另一个控制点进行校核。

陆地部分断面测量采用RTK定位模式人工逐个采集地形点信息，记录员把流动站的测量数据记录在手簿中也同时存储在电子手簿中，以便检查对照。

水下部分断面测量采用无人船水域测量机器人系统，该系统以无人船为载体，集成GNSS接收机、水深测量仪、陀螺仪、CCD相机等多个高精度传感设备，采取宽带无线传输方法，可实时接收并分析处理无人船系统所采集的数据，以遥控和自控两种方式对船体及船载传感器进行操作和控制。系统同样采取RTK定位模式，在事前正确设定基准站平面和高程坐标，进入差分工作状态后，流动站GNSS接收机可测得其天线几何中心基准高程H1，再减去GNSS天线到水面高度H2，即可反算出水面基准高程。水面基准高程减去测深仪测得水深H3，就可以求得水底点高程为：H=H1-H2-H3。

为保证水、陆交接部分顺利接合，要求要有一定数量的重合点。

（5）数据处理

把测量数据输入计算机，对陆地部分数据进行检查，并对水下数据进行处理，然后合并成一个完整的断面数据，利用专业的绘图软件把各个断面按照规定的比例绘制成图，经过编辑检查后，使用打印机输出。

提交成果

每个水库提交1份成果报告，包括但不限于以下内容：

（1）测量方案

（2）水库仪器布置平面图、断面图

（3）质量检查报告

（4）技术工作总结

（5）高程点数据

（6）原始测量数据

系统升级改造

工作目标

根据本项目建设内容，对一期已建水雨情及安全监测系统平台进行升级迭代，增加系统文件和数据备份服务器。

工作内容及要求

融合一期已建水雨情及安全监测系统平台模块功能，并结合本项目要求，对平台进行升级迭代，主要工作内容及要求如下：

（1）完善大屏综合展示功能

登录系统后，首页综合展示页面，可以显示呼伦贝尔小型水库登记项目数量；显示水库运行健康状态并分类；显示设备总数、在线个数、异常个数，摄像头总数、在线个数、异常个数；显示雨量超限的项目数量；显示水情超限的项目数量；显示水库视频动态并能滚动播放；告警信息弹窗报警（声音联动），支持告警处理动态图、一周告警趋势图、告警类型统计图等图形方法显示。

（2）增加文件电子档案功能

对水库大坝的设计文档、施工资料、监测报告、上级文件等电子档案进行存档、展示。用户根据角色实现上传、下载、编辑、删除；

（3）完善水库管理信息功能

完善水库管理机构信息、监测断面信息、设备管理信息、底图信息。

（4）完善巡检管理模块功能

支持导入设计的路径文件，打卡填写巡检记录、添加巡检点位，巡检任务自动派发，添加巡检任务并进行管理。

（5）增加视频管理功能

可通过无线网络，实现对硬盘录像机、视频服务器、热成像设备、网络摄像机和网络球机的实时图像预览、远程录像回放、云台控制、本地图片和录像存储、报警推送信息管理等功能。

视频管理功能支持视频实时监控，多画面的监控，全屏显示，支持预览时画面分割：单画面、4画面、9画面、16画面。支持视频参数设置，如亮度、对比度、饱和度和色调的设置，可预览分组下所有通道；支持分组轮巡，可设置轮巡时间。支持实时预览抓图、本地录像；支持云台控制、预置点的设置和调用。

（6）增加网络安全防护

保护各方网络端系统之间通信过程的安全性，保证机密性、完整性、认证性和访问控制性是网络安全的重要因素，网络系统应具有防入侵、防攻击、防病毒等安全保障措施。

计算环境对定级对象中的服务器、终端、网络安全设备等设备及数据进行安全防护，从身份鉴别、访问控制、安全审计、可信验证、入侵防范、恶意代码防范、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护及个人信息保护等几个方面进行防护。

| 建设项目 | 建设内容 | 配备设备 |
| --- | --- | --- |
| 边界防护 | 具备防火墙、防病毒、入侵检测、防篡改、认证连接、流量控制、安全日志等边界防护能力。 | 物理隔离网闸、防火墙 |
| 日志审计 | 日志数据采集、实时动态分析、安全存储管理、历史事件检索、综合审计报告能力。 |  |
| 终端杀毒 | 保障终端、网络和业务环境的系统安全。 | 杀毒软件 |

（7）增加服务器

增设视频、文件和数据服务器各一台。

其他要求

（一）培训要求

1、中标人需须提供可行的现场培训计划和培训材料提纲。

2、培训费用：培训所需所有费用由中标人承担。

3、培训对象及参加人数：主要针对水库管理单位、水库主管部门业务管理人员和技术人员，具体业主指定。

4、培训地点、时间：业主指定。

5、培训内容：针对水库管理单位和主管部门相关人员的培训内容包括自动测报的技术原理、设施布置、设备功能、数据报送流程、运维管理机制等；针对建设、运维和服务保障技术人员的培训内容除前述内容外，还应包括设施的建造、维护、检查和保养技术要点，设备的安装、调试、维护操作规范，设备常见故障的诊断和排除，基础软件的安装部署、配置使用、管理维护、故障诊断和处理，数据质量控制的制度和流程，安全生产和文明作业，网络安全和信息保密等。

6、培训方式：现场培训或集中培训，包括技术讲课、操作示范、和其它必须的业务指导和技术咨询。

除上述培训内容外，在系统运行期间若业主有其它培训要求，中标人须根据实际情况协助业主完成相关培训。

在响应文件中，投标人须提供详细的培训方案，培训方案主要包括培训组织机构、培训内容、培训大纲、培训计划、培训对象等几个方面，并按照上述要求进行详细说明。

（二）服务与售后要求

1、在合同约定的建设、试运行和运行维护期内，中标人应保证及时提供技术服务。

2、合同期内，中标人应对整个自动监测系统进行性能测试和年度评估，性能测试和评估内容包括但不限于设施和设备，并向采购方提供性能测试结果和年度评估报告。

3、中标人若因破产等单方面原因无法继续履行合同，业主委托第三方评估机构对中标人负责建设运维的自动监测系统进行评估（评估费用由中标人承担），并按有关规定协助转让。转让完成前，中标人仍须保证水站正常稳定运行。

4、合同验收完成后，中标人需提供5年的运维和售后服务。中标人需承诺在5年的运维和售后服务中保证7×24小时响应，设备发生故障后24小时内到达现场，48小时内完成故障排除或设备更换。

（三）仪器设备到货验收和年度抽检

（1）仪器设备包括但不限于雨量计、水位计、渗压计、GNSS、采集传输设备等。

（2）中标人须按业主要求将仪器设备运送至指定地点，并通知项目管理机构组织到货验收。

（3）根据供货合同对设备的规格、型号、数量、外包装，以及装箱附件等内容进行验收。若出现外包装损坏或规格、型号、数量与合同不符等问题，视为验收不合格，由项目管理机构出具书面处理意见，中标人根据意见整改后再次进行验收。

（4）业主按总到货量的10%及以内随机抽检。若抽样仪器设备的检测报告技术指标不满足招标要求，视为验收不合格，由业主出具书面处理意见，中标人根据意见整改后再次进行验收。

（5）项目管理单位每年度组织设备抽检，按设备总量的10%以内随机抽检。若抽样仪器设备的检测报告技术指标低于原招、投标，视为设备损坏，由项目管理机构出具书面处理意见，中标人根据意见整改，抽检结果纳入年度考核。

（6）到货抽检及验收不合格、年度设备抽检不合格整改所需的费用由中标人承担，已含在投标报价中。