呼伦贝尔市冰上运动中心其他维修和保养服务（大道速滑馆及短道速滑馆空调机组维保）采购需求清单

- 大道速滑馆及短道速滑馆空调新风系统维修保养工作内容清单

| 编号 | 名称 | 工作内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 座位风口检修 | 风管清扫，消毒，风口清洗，检修，破损的更换 | 6000 | 个 |
| 2 | 风管风阀检修 | 所有风量调节阀检查，修理，损坏的更换 | 280 | 个 |
| 3 | 风管保温破损修补 |  | 235 | 平方米 |
| 4 | 风系统检测调整 | 出具相应风口，风管风速，风压等参数曲线 | 2 | 套 |
| 5 | 水管保温破损修补 | 管径DN200；双层橡朔保温，厚度35MM,外包铝皮保护层 | 87 | 米 |
| 6 | 水冷离心机保养CVHE420 | 更换润滑油，干燥过滤器；调整设备状态，检测设备性能，清洗主机两器。 | 2 | 套 |
| 7 | 增加自控系统 | 所有空调设备，主机，水泵，冷却塔等相关纳入自控系统，自动开关机，数据保存本地电脑， | 2 | 套 |
| 8 | 大道馆空调末端保养 | 更换过滤器，更换皮带，更换轴承 | 10 | 套 |
| 9 | 短道馆空调末端保养 | 更换过滤器，更换皮带，更换轴承 | 8 | 套 |
| 10 | 大道馆空调末端表冷器更换 | 表冷器风量65000M3/H;制冷量285KW；含原有表冷器拆卸，新表冷器安装，相关管路拆除与恢复，运输线路上障碍物处与恢复 | 2 | 套 |
| 11 | 大道馆空调末端表冷器更换 | 表冷器风量风量5350M3/H;制冷量206KW；含原有表冷器拆卸，新表冷器安装，相关管路拆除与恢复，运输线路上障碍物处与恢复 | 2 | 套 |
| 12 | 短道馆空调末端表冷器更换 | 表冷器风量风量5350M3/H;制冷量207KW；含原有表冷器拆卸，新表冷器安装，相关管路拆除与恢复，运输线路上障碍物处与恢复 | 3 | 套 |
| 13 | 大道馆除湿机维修 | 更换压缩机 | 3 | 套 |
| 14 | 大道馆除湿机维修 | 更换膨胀阀 | 3 | 套 |
| 15 | 大道馆除湿机维修 | 更换室外风机 | 4 | 套 |
| 16 | 冷却塔保养 | 冷却塔清洗，风机皮带更换，变速箱加油 | 2 | 套 |
| 17 | 水泵保养 | 更换电机轴承，水封 | 6 | 套 |

- 服务期

自签订合同之日起3个月