技术需求书

2023年7月

项目采购清单（核心产品为智能库房综合管理系统、恒湿净化设备、智能密集架、档案净化整理设备）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案库房应用软件 |  |  |
| 1.1 | 智能库房综合管理系统 | 1 | 套 |
| 1.2 | 数据可视化平台 | 1 | 套 |
| 2 | 档案库房主要设施 |  |  |
| 2.1 | 档案库房环境监控设备 |  |  |
| 2.1.1 | 区域智能控制设备 | 6 | 台 |
| 2.1.2 | 库房环境管理系统 | 6 | 套 |
| 2.1.3 | 空气质量监测设备 | 13 | 台 |
| 2.1.4 | 恒湿净化设备 | 13 | 台 |
| 2.1.5 | 智能水车 | 13 | 台 |
| 2.1.6 | 智能控制模块 | 28 | 台 |
| 2.1.7 | 空调控制器 | 1 | 台 |
| 2.1.8 | 漏水传感器 | 13 | 台 |
| 2.1.9 | 漏水感应线 | 13 | 套 |
| 2.2 | 档案存储设备 |  |  |
|  | 智能密集架 |  |  |
| 2.2.1 | 文书档案智能密集架钢制部分 | 1293 | 立方米 |
| 2.2.2 | 密集架智能硬件 | 166 | 套 |
| 2.2.3 | 智能密集架管理系统 | 166 | 套 |
| 2.2.4 | 防磁柜 | 4 | 个 |
| 2.2.5 | 底图柜 | 4 | 个 |
| 2.3 | 档案库房安全防范设备 |  |  |
| 2.3.1 | 人脸识别门禁 | 12 | 套 |
| 2.3.2 | 智能控制模块 | 12 | 台 |
| 2.3.3 | 红外双鉴传感器 | 12 | 台 |
| 2.3.4 | 网络摄像机 | 46 | 台 |
| 2.3.5 | 硬盘录像机 | 2 | 台 |
| 2.3.6 | 监控专用硬盘 | 8 | 台 |
| 2.3.7 | 网络交换机 | 4 | 台 |
| 2.3.8 | 网络交换机 | 1 | 台 |
| 2.4 | 档案库房数据展示设备 |  |  |
| 2.4.1 | 环境监测平台 | 4 | 套 |
| 3 | 档案业务和技术用房主要设备 |  |  |
| 3.1 | 档案净化整理设备 | 2 | 台 |
| 4 | 基础设施设备 |  |  |
| 4.1 | 工作台 | 1 | 台 |
| 4.2 | 服务器机柜 | 2 | 台 |
| 4.2 | 网络交换机 | 3 | 台 |
| 4.3 | 短信报警器 | 1 | 台 |
| 4.4 | 防盗警灯 | 6 | 台 |
| 5 | 技术服务 |  |  |
| 5.1 | 技术服务 | 1 | 项 |

技术要求

项目建设应遵循标准

投标人提供的产品应符合国家标准、档案行业标准、工信部标准等。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。投标人还应遵循以下（包含但不限于以下内容）相关标准、规划。

- 《中华人民共和国档案法》；

- 《中华人民共和国档案法实施办法》；

- 《全国档案信息化建设实施纲要》；

- 《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》；

- 《电子公文归档管理暂行办法》；

- GB/T 9704-2012《党政机关公文格式》；

- DA/T 22-2015《归档文件整理规则》；

- GB/T 11822-2008《科学技术档案案卷构成的一般要求》；

- GB/T 8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》

- GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》；

- GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》；

- GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》；

- 《电子档案管理系统基本功能规定》；

- 《开发利用科学技术档案信息资源暂行办法》档发〔1988〕16号；

- GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》；

- JGJ 25-2010《档案馆建筑设计规范》；

项目总体需求

智能档案库房建设包含实体档案的收集、管理、保存、利用及档案库房的智能化整体管理，通过多种信息手段实现档案的有序管理。满足实体档案及库房的管理需求。

智能库房综合管理系统应具备实体档案信息、档案库房环境监控设备、智能档案存储设备、档案库房安全防范设备、实体档案管理设备、档案库房数据展示设备等库房专用设施的分散控制统一管理功能。

项目建设内容包含档案库房应用软件、档案库房环境监控设备、档案存储设备、档案库房安全防范设备、档案库房数据展示设备、档案业务和技术用房主要设备、基础设施设备。

档案库房应用软件

智能库房综合管理系统

总体要求

智能库房综合管理系统（以下简称“系统”）应为以库房为核心、以服务为基础的B/S系统架构，客户端不需再次安装。功能设计以实体档案管理与服务为基础，提供基于档案库房管理的实体档案管理服务、设备管理服务等核心功能；支持统一的日志服务，实现监控系统的运行状况及系统的使用情况；支持统一的搜索服务；支持统一的缓存服务，保障系统能够长时间稳定的高效运行；支持统一的消息服务，满足各单位流程化管理、利用档案的需要；支持统一的文件存储服务，各服务之间协同运作，确保库房环境安全、档案存放安全、管理人员的人身安全。

系统应支持对档案库房专用设施实行分散控制，集中管理的模式。对库房各区域设备分区精准控制。

系统建设应具备标准接口，建立全流程监控管理的档案管理体系，档案资源体系，档案利用体系，满足人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系要求。

★系统应支持在国产品牌型号基础软硬件环境下正常运行，基础软硬件环境包括服务器、数据库、中间件、操作系统，在国产基础软硬件环境下各项主要功能的测试结果为合格或符合。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

功能要求

★系统应至少具备库房信息首页展示、管理档案、库房管理、库房环境管理、档案配置、系统设置等功能模块。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

系统各功能应具备完备性、正确性、一致性、易理解性、可操作性等方面要求。

系统支持首页集中化展现档案库房信息

系统首页应支持至少展现档案库房实时环境、系统消息、库房容量、曲线报表、档案检索等内容，同时应提供恢复出厂设置、系统初始化、平台自检、插件下载、系统帮助、锁屏、退出等操作。

实时数据环境应显示所有库房的环境信息，通过库房切换可以显示单个库房的实时环境数据，显示的环境数据包含温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、PM10、TVOC等。

系统消息应显示当前用户的所有提示信息，其中包含报警消息、下载消息等。

库房容量支持通过图形的形式显示库房的容量信息。应至少显示库房已用容量占比及空闲容量占比。

曲线报表支持通过曲线图的方式显示库房内环境数据的走势。

应在系统首页提供检索档案的快捷入口，可以快速的查找到实体档案信息，并进行下一步的操作。

恢复出厂设置，应可实现保留配置信息和恢复出厂信息，在执行数据恢复之前，应对目前已有的数据进行备份，在界面中提示保存备份保存路径；

系统初始化应将系统中主要配置集中展示，方便快速对系统功能进行初始化配置；

平台自检应对系统中集成的设备进行统一的检查，直观展示设备是否正常工作以及出现异常时的解决办法；

插件下载应包含平台系统中需要安装的一系列插件；

系统帮助应提供系统设备出现问题时的解决思路；

在不切换界面的情况下，应切换到锁屏界面。该界面，仅需要输入正确的密码即可登录进行系统进行操作。锁屏可有效的保证，使用者的数据安全；

在切换用户或者停止对系统操作时，应可使用退出功能，可直接跳转到登录界面，只有输入正确的用户名和密码才可重新进入系统，保证系统安全；

管理档案

系统应具备实体档案管理功能，支持针对档案条目和电子文件进行管理，可以对条目数据进行批量操作功能，如生成档号、数据导入、导出等。支持按照不同的档案管理方式（案卷-卷内级和文件级），对档案条目和电子文件进行录入管理操作。管理者查询到需要的档案数据，可以进行借阅，同时档案借阅功能应产生借阅记录。

支持对档案盒信息进行管理，保证档案盒号与实体档案盒一一对应。

支持档案借阅归还，可手动输入档案盒盒号。

支持档案盘点，对档案是否在库、错位、丢失、新增进行盘点。

支持档案检索，可通过关键词、档案盒条码、地址码等方式快速查找所需的档案信息。查找到所需的档案信息后，可通过借阅功能，对已查找到的档案信息进行借阅。同时打开该信息所在位置的密集架架体并展示该密集架的实时监控录像，产生开架记录。

库房管理

系统应具备档案库房管理功能，对档案库房中各类专用设备：如智能密集架设备、安防设备、档案存放环境设备、数据展示设备进行统一管理。

可设置智能密集架的IP、端口等参数信息。可对库房密集架的区、列、节、层信息进行维护。

★可监控架体的实时状态、实时环境信息；可远程操控密集架设备；可查看密集架的日志信息，包括报警信息、登录抓拍、操作记录、温湿度信息和pm2.5信息。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

系统应支持对密集架架体进行自检，支持以远程检测密集架架体的方式，了解密集架的运行状态，防止出现架体故障危害档案人员安全。可添加指定架体的自检计划，计划启动并且完成之后，同步产生自检详情记录。

可设置档案存放环境设备的IP、端口等参数信息。

可设置数据展示设备IP、端口等参数信息，展示库房中的环境信息，这些信息可以通过平台系统进行实时推送。

系统支持监控管理，可实现视频实时预览功能，可以对档案库房摄像头进行集中管理。支持两屏、四屏、九屏的形式进行分屏预览功能。

系统支持对各项任务进行管理调度，至少应包括监控任务、净化任务、通风任务、架体消息、架体视频等任务。

系统支持对智能密集架的开架记录，可记录库房密集架打开时的视频画面，可以追查实体档案的去向。打开库房密集架之后，调动密集架摄像头录制视频，并产生开架记录，开架记录可以对开架视频进行浏览回放。

查看到库房的访问情况和追溯库房安全的隐患。门禁主机实时记录包含卡号认证失败超次报警、门锁打开、门锁关闭、人脸认证通过等。

★系统实时同步库房门禁主机的操作记录；应至少可查看恒湿净化设备、密集架的故障和维保信息。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

库房环境管理

应支持对档案存放环境各采集设备及管理设备进行远程控制与管理。实时采集库房环境信息进行展示，并定期进行保存。支持设定任务调度各类设备进行智能化运行。

要求可管理或操作库房设备；显示库房环境数据。

应支持记录库房内环境的变化数据，可通过列表、曲线方式展示，直观地对库房环境进行监控与管理，为库房管理工作提供数据支持。

档案配置

系统应具备标准的档案模型，档案模型已有一定数量的常用档案模板，如文书档案、会计档案、基建档案等，档案模型还应能自定义档案管理模板，并对档案著录项、元数据等进行自定义维护。

系统支持定制档案门类、档案管理方式、档案管理著录项、元数据管理、档号管理、流水号管理等。

档案门类，是根据实际管理业务进行档案管理结构的建设，提供复制、剪切、粘贴等便捷操作，并提供档案门类目录的调序等维护功能。

档案管理方式，根据实际档案管理业务定制档案管理方式，如：文书档案“按文件管理”或“按案卷管理”，基建档案“按案卷管理”等；

档案管理著录项，根据实际档案管理业务进行定制档案著录项，管理著录项元数据，控制档案著录项是否必填等；

系统中档案信息列表展现时，可以对著录项顺序及显示进行控制，并可以对档案信息展现顺序进行设置；

档案号及流水号管理要求可以定制档号管理规则，设置档案流水号的自动生成规则。

系统设置

系统应具备丰富的自定义设置功能，如用户管理设置、角色管理设置、权限设置、系统日志设置、系统参数设置等。

用户管理，应支持对系统中所有的用户信息进行维护。包括新增用户、修改用户信息、删除用户，以及在用户忘记密码后，对密码进行重置；并且在发现用户状态异常时，及时对其禁用。

角色管理，应支持对系统中所有角色进行维护；可根据业务需求来创建角色、修改角色、删除角色，对角色进行相应的权限授权后，分配给用户；角色管理中应支持设置默认角色的权限，如账号设置、我的消息等基本权限。用户角色可以根据实际需要而分配维护。

权限管理，系统支持对所有用户角色进行权限设置及维护，可以根据实际工作情况，对角色的权限进行限定。权限管理应对角色进行相应的授权，然后将授权后的角色分配给用户。权限设置应分为功能授权和数据目录授权两方面。其中功能授权是对系统功能的管控；数据目录授权是对系统中条目数据和电子文件权限的管控。

系统日志，系统中的所有日志应支持设置和维护。任何用户在任何时间登录系统、做任何的操作，以及操作的详细内容都可被系统记录下来，达到监控系统中每个用户操作的目标。系统日志应记录用户的所有操作，包含系统运行日志、登录日志、功能操作日志等，日志按照时间段进行保存。经过授权后的用户可以查看日志详情，同时可对系统日志进行检索。

系统参数设置，应包括对系统基本参数、各类专用管理设备、条码模板设置、编辑模板、数据字典的配置。参数配置内容应包含参数标识、参数值、描述，并且可以添加、修改配置项内容。

个人账户设置

系统应支持设置当前登录账户的基本信息。如姓名、电话、邮箱、头像和修改密码等。

实时消息提醒

系统应具备实时消息提醒机制，进行系统消息实时推送，同时提供下载消息、归还消息、提示消息、视频监控等多个方面的消息服务选择。

短信消息：系统应支持将消息通过短信猫，以短信的方式发送到管理者手机，管理者能够及时收到系统消息及处理。短信消息应包含归还消息、设备报警消息等。

邮件消息：系统应支持将消息通过指定的管理员邮箱，以邮件的方式发送到管理者邮箱，以方便管理者能及时收到系统消息及处理。邮件消息至少包含归还消息、设备报警消息等。

误删除的档案数据回收

系统应具备数据回收功能，保护误删除的档案数据（文件、条目数据等），将被删除的档案数据存放在回收站中，回收站支持批量彻底删除、单条还原，即对多条的档案数据删除之后，可以选择一条或者几条数据进行还原。

系统自检

支持对系统中集成的设备进行统一的检查，可查看设备是否正常工作以及出现异常时的解决办法。检查内容应包含设备是否启动、数据通信是否正常、配置是否一致、功能是否正常。

数据可视化平台

- 系统应安装于可视化大屏上，对档案库房内档案数据、库房环境等信息进行集中展现；

- ★档案业务办理情况展示：应支持展示当日、当月利用档案的统计信息，如档案借阅量、归还量、借阅次数；（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

- ★馆藏统计情况展示：应支持展示馆藏总量、在借数量、在库数量、各类档案统计数据以及档案存储满载率、档案年增长率、各年度档案入库情况、档案库房存放容量年增长量等；（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

- 档案库房环境情况展示：应支持展示档案库房的温度、湿度、二氧化碳、PM10、PM2.5、TVOC等，以曲线方式直观展示库房环境变化。

档案库房主要设施要求

档案库房环境监控设备

区域智能控制设备

其应用于档案库房中，控制库房区域内设备运行，支持输出控制信号、输入检测信号，数据采集、故障反馈等功能。

- 配置不小于15英寸触摸一体液晶屏。

- 图形、列表方式显示温湿度信息和设备运行状态。

- 支持历史记录显示。

- 内存不小于 2G。

- 接口：支持RS-485、USB、网口、音频输出等。

- 支持通过TCP/IP协议与服务器通信。

- 通过无线射频技术采集信息并控制设备运行，免去布线施工与维护工作。

- 设备应安装在周围无遮挡的位置，对应通道宽度不低于1.2m，便于人员操作；

- 可根据设定温湿度上下限与环境参数自动控制设备运行，同时支持手动人工控制。

- 支持查询温湿度记录，可以根据月、周、日产生温湿度报表。

- ★区域智能控制设备应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

库房环境管理系统

- 系统界面中应包含小地图显示设备位置、报警次数区域、本日温度，湿度，PM2.5、TVOC的走势、场景操作等。

- 应可显示设备数据并且查看单个设备数据信息，可操作设备。

- 设备位置展示应可更换小地图背景，并进行可用户验证，只有成功登录后才能手动移动、添加、删除恒湿净化设备、空气质量监测设备、空调等设备；

- 环境信息显示内容应包含温度、湿度、PM2.5、TVOC等数据。

- ★应支持调整温度、湿度、PM2.5数值显示情况，包含最高值、最低值、平均值。具备场景设置功能，包含除湿场景、加湿场景、净化场景、制热场景、制冷场景等。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

- 应记录设备中的数据并且通过查询到的数据统计为曲线图的方式显示，可以按照日、周、月、年、所有等五种不同时间范围用不同颜色的柱状图显示温度、报警器、湿度、PM2.5、PM10、CO2、TVOC的报警次数。

- 应支持设备自动运行时的运行条件，可以针对每个场景添加或修改设备的任务，包括名称、运行周期、开始/结束时间；

- 应支持对设备型号、网卡名称、主磁盘路径、用户名、密码，地图背景等参数进行设置；在选择指定类型、指定设备和指定时间段后，要求将系统中的环境数据导出为CSV文件，导出成功后系统提示导出路径和文件名；

空气质量监测设备

- 应支持采集环境温湿度，二氧化碳，PM2.5值、PM10值，空气质量TVOC值。

- 设备状态指示灯应直观显示设备运行及环境状态。

- 通讯方式：应支持485MHz无线通信、RS485有线方式传输。

- 温度范围：-40-80℃。

- 湿度范围：0-99.9%。

- 二氧化碳范围：0-5000ppm。

- TVOC范围：125-600ppb。

- PM2.5范围：0.3μm-2.5μm-10μm。

- 产品安装位置应均匀分布，产品周边无遮挡、无空调风口等。

- 产品壁挂安装高度不超过2m，吸顶安装高度不超过3m。

- 产品天线应与地面保持垂直。

- ★空气质量监测设备应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

恒湿净化设备

恒湿净化设备，要求能够自动调控库房湿度、空气质量，使库房环境达到国家标准要求的档案存放环境的要求。空气净化系统需采取不少于6种净化方式，兼具除尘、灭菌、去除TVOC等多种功能；设备应具有灭菌功能，应用纳米光氢离子净化器能够有效灭菌，去除TVOC；设备须配置负离子发生器以改善空气质量，增加空气的含氧量。

功能要求

- 设备需采用工业级抗干扰电容触摸屏控制除湿、加湿、净化等功能，可显示探测到的温度、湿度、PM2.5、TVOC、CO2值并显示；

- 要求配置清洗，风速调节，摆叶控制功能；

- 空气净化系统需采取不少于6种净化方式，兼具除尘、灭菌、去除TVOC等多种功能，须采取铝镍合金波纹网精制而成的粗效过滤器，过滤等级为G4；

- 为了高效控制PM2.5，并有效降低后期维护成本，应采取免更换的电子静电积尘类除尘装置；

- ★PM2.5去除率不小于99%，除菌率不小于99%，TVOC去除率不小于90%，臭氧释放量小于0.1mg/m³；（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

- 设备需配置以活性炭、分子筛等高性能吸附材料为基材的气体过滤系统；

- 设备须配置纳米光氢离子净化器，用以灭菌、去除TVOC；纳米光氢离子净化器光导离子管须采取宽波幅无臭氧紫外灯管；

- 为了改善空气质量，增加空气的含氧量，设备须配置负离子发生器，该空气净化模块须采取炭刷式放电尖端。

- 设备的排水系统为主动排水系统，须配置排水水泵；

- 设备箱体为碳钢喷塑制作，用以屏蔽设备内部配件产生的电磁辐射；

- 设备底部应配置万向轮，便于设备移动及安装；

- 设备采用正面出风设计，出风口应设置电动百叶，空气处理物理范围更广；

- 为了保证档案室安全和操作人员安全，设备必须有足够的安全防护，如漏水、漏电防护；

- 接地良好，接地电阻小于10欧姆；

- 设备须有完善的防漏水措施，水箱、加湿及除湿系统脱水盘材料须采用304不锈钢无缝焊接制成；每台设备须配置两个以上（含两个）漏水报警探头；上水系统采取常开电磁阀和常闭电磁阀相结合的方式冗余配置；水箱应该有完善的防止溢水装置；

- 设备须有完善的报警系统，便于设备故障诊断与维修，应配置高温、高湿、低温、低湿、漏水报警功能。

- ★恒湿净化设备使用的控制板和静电积尘器应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

控制软件要求

- 加湿功能：支持自动模式，当湿度低于设定湿度下限时，加湿自动开启；当水箱水位低时，停止加湿，保障设备的安全运行。

- 除湿功能：支持自动模式，当湿度高于设定湿度上限时，除湿自动开启，也可手动开启除湿。水箱为满时，停止除湿，防止溢水或漏水。除湿连续工作2小时，可停止除湿10分钟，之后自动开启，除湿状态不变。

- 净化功能：当启动净化时，软件状态应发生变化，提示净化开始。

- 负离子功能：应支持负离子净化对空气进行净化、除尘、除味、灭菌。当启动负离子时，软件状态应发生变化，提示负离子工作开始。

- 清洗功能：设备应具备清洗功能，通过打开进水阀以及排水阀，让清水清洗管道以及水箱，确保设备的除湿工作的正常运转。

- ★清洗应可分为手动、自动两种工作模式。可以实时显示检测到的空气质量数据，以优、良、差三种方式显示；支持按月、周、日查询温湿度或空气质量曲线报表；（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

- 风速调节功能：设备应具备风速调节功能，并可分为关闭及低、中、高风速四档。除湿、净化、摆叶等任何一个功能启用时，风机都可打开，要求默认风速为低风速。

- 支持调节设备风机转动的速度，风速应至少分为低、中、高、关闭四档；

- 摆叶功能：设备应具备摆叶功能，将恒湿净化设备净化后的空气平稳地释放到空气中。

- 水箱状态实时监测：实时监测水箱的状态，可显示正常状态、水位低状态并提示是否漏水或堵塞。

- 可以实时显示水箱的状态；

- 温湿度及PM2.5实时监测：控制软件应可实时显示监测到的温湿度及 PM2.5 数据，监测到的数据可根据不同的数据范围，通过实际的数值及对应的不同的颜色提示；

- 记录保存、查询功能：设备历史数据支持至少保存一年，且会循环保存，一年后将覆盖原有数据，保持最新数据，方便管理者对历史记录的保存及查询；支持以列表、曲线方式展现。

- 可查看设备最近三次故障记录，以及故障发生的总次数。

- 可设置温湿度范围并进行校准。

设备参数要求

- 显示屏尺寸：不小于8英寸；

- 加湿量（kg/24h）：不低于160；

- 除湿量（kg/24h）：不低于60；

- 适用空间（㎡）：不小于120；

- 风量（m³/h）：不低于1600；

- 最大功率（W）：不超过1300；

- 水箱容积（L）：不小于45；

- 加水方式：支持人工/自动；

- 排水方式：支持水箱/自动；

- 设备联网监控端口：支持RS485；

智能水车

- 恒湿净化设备配套使用水车。

- 内部容积：不小于95L。

- 功率：不大于75w。

- 流量：不小于2000L/h。

- 扬程：不小于2m。

智能控制模块

- 应支持有线-无线传输；

- 有线应支持RS485通讯协议；

- 最大发射功率为17dbm(50mW)；

- 无线通信频段为472-485MHz，符合全球ISM频段通信标准，无需申请频点；

- 支持空调控制器、漏水传感器与区域智能控制设备之间的无线通讯；

- ★智能控制模块应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

空调控制器

- 要求可学习市面上主流空调红外遥控器，适应性强。

- 红外载波载波频率宽：31KHZ ~ 80KHZ；

- 大容量贮存，可记忆不少于50个按键指令；

- 支持上传与下载或串口指令直接控制；

- 掉电数据不丢失；

- 支持标准RS232/RS485接口。

漏水传感器

- 灵敏度：0-10K无级调节。

- 响应时间：小于1秒。

- 电源要求：12-24V直流/交流电源。

- 继电器输出：2SPDT常开常闭输出，220VAC/2A。

- 检测线缆：可兼容连接各类检测线缆，或检测电极。

- 检测线缆长度：支持接线缆长度不少于100米。

漏水感应线

两芯螺旋检测线缆（10米）；

档案存储设备

智能密集架

应遵循的规范

- DA/T 65-2017《档案密集架智能管理系统技术要求》。

- GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。

- QB/T 1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》。

- GB/T 13667.1-2015《钢制书架第1部分：单、复柱书架》。

- GB/T 13667.3-2013《钢制书架第3部分：手动密集书架》。

- DA/T 7-1992《直列式档案密集架》。

- GB/T 13667.4-2013《钢制书架第4部分：电动密集书架》。

- GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》。

- GB/T 13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》。

- GB/T 711-2017《优质碳素结构钢热轧钢板和钢带》。

- GB/T 699-2015《优质碳素结构钢》。

- GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。

- GB/T 709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。

- GB/T 6807-2001《钢铁工件涂装前磷化处理技术条件》。

- GB/T 1720-2020《漆膜划圈试验》。

- GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》。

- GB/T 1804-2000《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》。

- GB/T 8162-2018《结构用无缝钢管》。

- GB/T 4357-2009《冷拉碳素弹簧钢丝》。

- GB 19517-2009《国家电气设备安全技术规范》。

- GB/T 10857-2005《S型和C型钢制滚子链条、附件和链轮》。

- GB/T 9439-2010《灰铸铁件》。

- HG/T 2576-1994《各色醇酸磁漆》。

- HG/T 2239-2012《环氧酯底漆》。

智能密集架整体要求

智能密集架整体应包括密集架钢制部分，密集架智能硬件和智能密集架管理系统几部分。

- 密集架钢制部分应根据不同类型实体档案的特点进行存储设计。

架体要求采用双柱式结构，每层应由两块搁板组成，配有挂板，层间距应可调整，主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、顶板、侧面板、传动装置、防倾倒装置、缓冲密封装置组成。

- 密集架智能硬件应针对各类档案密集架按照活动架和固定架进行区分配置，满足智能密集架使用要求；

- ★智能密集架管理系统应支持系统登录、密集架管控、档案查询、环境曲线报表、设备维护、系统设置等功能。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

智能密集架管理系统要求

| 分类 | 功能名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 智能控制要求 | 架体控制功能 | 要求可以实现对密集架左右移动、禁止、停止、合架、通风、开启自动开架等操作。 |
|  | 固定架控制功能 | 密集架的管理控制，应包含架体的操作及数据展示；支持档案查询、开架列表、环境数据曲线报表、设备维护信息等。 |
|  | 活动架屏幕的信息显示 | 活动架应能够显示温度值、湿度值，还应实时记录并显示开架后，进出架体的人次（人数），在人走出架体时，将记录的人数清零。活动架屏幕界面，应功能明确，简洁大方，能够提供良好的操作体验。 |
|  | 灯光导向及信息提示功能 | 要求在固定列和多个移动/活动列配备导向灯带及LED点阵屏，当架体移动时，导向灯带跳动方向应与架体运行方向一致，LED点阵屏可通过数字及汉字显示如档案门类、节、层信息等提示信息并闪烁，架体运行时，屏幕上箭头的移动方向，应与架体运行方向一致，支持以不少于四位汉字的形式显示当前密集架存储的档案类型，点阵液晶屏的颜色应与显示屏色调保持一致。 LED点阵屏应位于固定列及移动/活动列对应的触摸显示屏上方显眼位置，固定列及移动/活动列上应具备控制板可与触摸显示屏及LED点阵屏通信连接，以发挥灯光导向作用。控制板至少包含主控板和主机板，主控板作为主要控制模块应设置于固定列上，主机板可设于移动/活动列的顶壁上。 LED点阵屏至少应具备电源管理模块、通讯模块、控制芯片和字库芯片，电源管理模块分别与通讯模块、控制芯片和字库芯片电性连接，分别为通讯模块、控制芯片和字库芯片提供电能。通讯模块与外部通信。控制芯片分别与通讯模块和字库芯片电性连接，将来自外部的指令转换为字库芯片里的字模文件。LED点阵屏可通过通讯模块与控制板通信连接，控制板支持485通讯总线与控制板通信连接。 LED点阵屏应支持在密集架处于空闲状态时，显示其所在列的区列信息，区列信息应支持显示数字和汉字；当查询档案时，支持显示档案的具体位置信息，当密集架运动时，支持显示向左或向右移动的信息；如密集架检测到传感器有报警情况，可显示相应的报警信息。 |
|  | 灯光定位功能 | 灯光定位灯具备数据存储和数据处理功能，控制电路板与第一个灯连接，灯与灯之间依次连接，通过修改控制板拨码可以控制亮灯方式如：正序、反序、蛇形方式。 |
|  | 通讯方式 | 活动架之间要求默认使用CAN总线通讯方式，并且同时支持RS485通讯。应满足总线协议标准； 设备应通过Webservice服务提供远程控制接口； |
|  | 交互要求 | 固定架屏幕尺寸不小于15英寸，活动架屏幕不小于8英寸，操作时应具有较高的流畅度，支持手指滑动操作，并有动画效果的展现。 |
|  | 登录管理 | ★登录系统时需要支持指纹识别、九宫格、密码。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置） |
|  | 智能语音播报 | 密集架应实现智能识别文字的语音播报功能，并可以根据报警需要，调整报警播报的内容和位置。 |
|  | 报警消息提示 | 报警消息提示采用显示气泡消息个数的提醒方式，能够直观显示报警消息的个数，提升管理人员对报警消息的关注度。 |
|  | 环境管理功能 | 要求可查看密集架的温湿度、PM2.5数据，实时显示温度、湿度、PM2.5数值，实现全天记录，能够永久保存数据，并提供数据的删除功能。要求通过曲线图实现对密集架采集的温度、湿度、PM2.5环境指标的可视化展示； ★能够提供当前、当天、本周、本月、本年5种维度的温湿度变化曲线。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置） |
|  | 通风功能 | 密集架应支持手动通风，同时也应支持根据预设的温度、湿度阈值实现自动通风，保证密集架满足档案的存放条件。当密集架采集的环境数据不满足存放条件时应立即进行提示,并在界面的醒目位置显示提示信息。 |
|  | 档案查询定位开架 | 通过显示屏查询出密集架上的档案，显示档案所在位置，可自动打开存放档案的密集架，并通过定位引导装置指示档案所在位置。外部设备或应用软件可通过密集架控制系统提供的数据通信协议进行查询定位操作。 |
|  | 照明功能 | 采用24V LED冷光源条状照明灯，架内有人，灯光自动开启。 |
|  | 感应开架功能 | 当人员站在活动架前5秒钟以上，所面对的相应列自动打开。 |
|  | 到位感知 | 应支持到位感知，到位传感器工作电压≤DC12V，输出电流≤300mA，可采用磁铁式检测方式，感应距离≥7mm；传感器与电气安全控制器电连接时，其状态包括正常状态和异常情况，均应可返回正常状态或驱动装置故障代码给电气安全控制器。 |
|  | 电机驱动 | 电机应采用专用驱动芯片驱动，不能使用继电器等易产生火花的驱动方式。电机要求运行平稳，具备低速起动、平稳运行，轻柔合拢的曲线运行功能，驱动装置工作电压≤DC 24V，能输出速度、故障信号，支持外接调速，可控制电机运行停止、正反转、制动刹车，智能密集架处于禁止运行状态时，电机应自动锁止，禁止手摇。根据自检指令，密集架的架体正常移动和异常情况，应可返回正常状态或驱动装置故障代码给电气安全控制器。 |
|  | 线束要求 | 密集架布线要求采用集成线束，实现相关功能的线束按照国标要求有清晰的线标，整体线束规格应满足功率要求；整体线束应由黑色波纹管包裹，两端采用不小于16P的阻燃对插的方式。 ★智能密集架所使用的线束应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置） |
| 安全要求 | 安全电压设计 | 活动架应全部实现无220V接入，符合《DA/T 65-2017 档案密集架智能管理系统技术要求》，活动架电气箱应为24V供电、进线、出线回路安装有直流插片式保险丝，能够避免24V回路由于电流过载引发的安全隐患。 |
|  | 电气集成要求 | 要求在活动架与固定架的顶部，配备电气集成箱，确保走线的正规与整洁，便于售后维护检修。智能密集架电气安全控制器应支持采用RS485和CAN总线进行系统运行信号和故障代码的处理工作。接收到故障代码时，应可生成自检日志，并将相应的信息发送给显示屏进行显示，输入电压≤12VDC，输出电压≤5V。 |
|  | 电气箱 | 电气箱应采用24V电源，电源应通过UL508,UL60950-1 TUV EN60950-1等国际安规认证，具有短路保护、过载/过流保护、过电压保护、过热保护，平均无故障时间：>6万小时。 |
|  | 红外报警 | 当管理人员进入架体内或档案盒掉落时，红外光幕应被触发，并发出报警信号，活动架屏应有报警消息的显示，同时应保证密集架处于禁止移动状态，并有相应的语音播报提醒。红外装置工作电压≤DC 12V，输出电流≤300mA，感应距离≥8m；红外装置可与电气安全控制器电连接，其正常状态和异常情况，应可返回正常状态或驱动装置故障代码给电气安全控制器。 |
|  | 压力报警 | 架体移动时，通过不超过10kg的力阻挡架体，能够触发压力报警，架体停止移动，且反应灵敏，能够有效保障管理人员安全。 |
|  | 烟雾保护 | 要求架体上配备烟雾传感器，当烟雾浓度过高时，将活动架的电源断电。 |
|  | 运行噪声要求 | 密集架在电动运行状态下，整体运行时噪声声压级应不大于70dB。 |
|  | 漏电保护 | 密集架应采用漏电保护器与低压断路器配合使用，满足自动失压、欠压、过载、短路保护功能，以及对漏电流检测和判断的功能。 电气线路必须有可靠的短路保护装置；短接的动力电路与保护电路(包括机座)之间绝缘电阻应大于1MΩ。导线绝缘电阻不得小于20MΩ。 |
|  | 线缆布置要求 | 传输电缆应予架空，不得缠绕、打结，开启至最大位置时电缆无绷紧现象。采用线缆必须符合国家标准，采用阻燃设计。 |
|  | 特殊环境适应要求 | 智能密集架所配置的安全防护模块应确保在特殊及异常环境下，如室内温度至少达到40℃时，也不会损坏，保证设备正常工作和运行。 ★智能密集架使用的电路板应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置） |
| 维护要求 | 设备维护 | 设备维护功能应提供详细的日志和测试工具，其中应包括报警信息、异常记录、灯光定位、串口维护和语音播报等功能。 报警信息应包括报警级别、报警消息、报警位置、报警时间和状态信息等。 |
|  | 异常记录 | 异常记录功能应可展示系统最近的一段时间段内发生的报警以及错误信息列表。 |
|  | 区列设置 | 区列设置功能应可设置本区密集架的名称、区号、地址等信息，以及本区密集架的列（包括固定架和活动架）相关参数。 |
|  | 登录设置 | 登录设置功能应保证智能密集架管理系统实现登录验证的管理方式，能够达到对使用本区的智能密集架管理系统的人员限制。并且可以设置登录的默认方式，以及管理员的密码、九宫格和指纹等。此外，用户还应可以维护管理员密码，确保系统设置不会被其他用户改动。 |
|  | 自检功能 | 密集架应具备自动检测功能，可自检的装置至少包括电气安全控制器、固定列≥15寸安卓屏，活动列≥8寸屏、到位传感器、红外线装置、驱动装置，若检测到故障，根据接收故障代码，生成自检日志，并能通过显示屏进行显示。 ★在系统初始化自检的过程中，要求实现对系统的环境、网络、通讯、声音、架体自检等方面进行检测。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置） |
|  | 自行恢复功能 | 要求智能密集架电气安全模块需具备防静电、防冲击能力，当受到静电干扰或冲击时，若出现功能或性能暂时性丧失降低，应能在干扰或冲击停止后自行恢复，不需要操作人员干预。 |

文书档案密集架架体材质要求

- 防尘、防鼠、防盗功能达到防尘、防鼠、防盗的要求，确保档案安全。

- 产品架体：为双柱式结构，双面活动架。采用优质钢板模压成型。

- 底盘采用≥3.0mm热轧钢板，分段焊接后整体组装式；测量方式：采用游标卡尺随机测量5个点，尺寸要求均满足指标需要。连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，槽下焊有夹紧板，以供立柱插入后用箍紧拧固。

- 导轨采用≥20*20mm，实心方钢（镀锌防锈工艺）置于3.0mm厚钢板折弯成形轨座上；测量方式：采用游标卡尺随机测量5个点，尺寸要求均满足指标需要。

- 密集架轨道作为密集架的关键部件，其质量对于档案库房承重以及密集架稳定、安全运行具有重要作用，要求密集架轨道在承重/荷载10KN时，轨道变形量不大于1.3mm，在承重/荷载15KN时，轨道变形量不大于1.5mm。

- 立柱采用≥1.5mm冷轧板，两面均布冲裁可上、下调节的挂孔；测量方式：采用游标卡尺随机测量5个点，尺寸要求均满足指标需要。经四次折弯成矩形柱体每拼立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体。

- 搁板采用≥1.2mm 冷轧板经双面三次折弯翻边成形，厚度为25mm；测量方式：采用游标卡尺随机测量5个点，尺寸要求均满足指标需要。结构合理，使用方便。

- 挂板采用≥1.2mm 冷轧板两端挂钩采用模具冲裁打弯而成；测量方式：采用游标卡尺随机测量5个点，尺寸要求均满足指标需要。中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。

- 侧面板采用≥1.0mm 冷轧板形状成平面，两旁应采用大圆角整体设计；测量方式：采用游标卡尺随机测量5个点，尺寸要求均满足指标需要。

- 顶板采用≥1.0mm冷轧板，通过M6螺栓紧固于立柱上端；测量方式：采用游标卡尺随机测量5个点，尺寸要求均满足指标需要。顶板应经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。

- 搁板、挂板可沿立柱垂直方向调整高度，立柱挂板孔间距为50mm,层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。

- 承重量：每层搁板加均布静载荷≥45kg，经24h试验卸载后，应无塑性变形和其他异常现象。在全静载荷的情况下，架体应运行自如，不得有阻滞现象，手柄摇力不大于11.8N。

- 结构防倾倒：架体在全静载荷的情况下，沿X、Y轴两个方向进行水平拉力试验，至少经连续50次试验，试验中架体不得发生倾倒现象，试验后，架体倾斜量不得大于架体总高的1%，各结构部件应无塑性变形和其他异常现象。

- 防鼠板装置：架体合拢后底盘之间缝隙小于2mm，使灰尘与老鼠无法进入。

- 折叠摇把：采用可拆卸式折叠摇手，不使用时可向上折叠起来，以避免碰撞。

- 摇柄自动离合器机构：在移动架体时，只有摇动的摇柄转动，其他的摇柄自动垂直向下，不会随之转动，以确保安全性且减少力量损失。

- 集中锁定功能：每列设有锁紧装置，当工作人员进入存储设备工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动存储设备，以保证架内人员的安全。每组存储设备边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。

- 导轨与地面应有固定装置。

- 涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，塑层防锈能力20年以上，在温度-40℃-250℃，相对温度40%-90%，海拔高度不大于6000米，地震烈度不大于6级时，产品不生锈、不变形。

- 附着力应不低于2级。

- 耐腐蚀要求：将涂层样板放置于溶液中划道两侧3mm外，100小时后应无锈迹、剥落、起皱等现象。

- 立柱与底梁的垂直度不大于2mm；架列侧面板相邻两平面的位差度不大于5mm，对缝处的间隙不大于2mm；防鼠板缝隙小于2mm；采用平尺、钢直尺或塞尺进行架体装配架构的测量。

- 传动系统：采用双向超越离合器结构，采用中轴带动两根边轴传动方式。链轮采用机械精加工而成,经锻压加工成型,回火去除应力。链条采用摩托车链条Φ8.5，节距12.7，破断力>=1800kg；滚珠轴承采用优质轴承；链条滚轮采用铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm45#实心圆钢；底盘轴承采用P204E级双排向心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、定位可靠，传动轻便灵活，运行平稳，即可单列移动也可多列同时移动。

- 自然光下,视距700mm以内，目视测定各零部件表面光滑、平整、无尖角和突起；焊接件焊接牢固，焊痕光滑平整；涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；电镀件镀层明亮，外露部位无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷。

密集架智能硬件要求

| 部件名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 电 机 | 24V，不大于150W无刷直流电机 |
| 固定列电气安全模块 | 应包含空气开关，24V电源，电源控制板；开关电源应为24V，不大于1KW |
| 活动列电气安全模块 | 应包含所有控制板，24V供电、进线、出线回路安装有直流插片式保险丝，绝不允许出现220V电压，架体安装现场会用万用表测试； |
| 红外保护装置 | 工作电压12VDC；感应距离不小于8m |
| 接近开关 | 磁感应到位 |
| 空气开关 | 2P，32A，带漏电保护 |
| 电源开关 | 按钮式电源开关 |
| 线束 | 阻燃，集成线束 |
| 照明灯 | 低压24V LED灯条 |
| 固定列架体控制模块 | 固定列触摸屏控制模块的处理器≥4核，运行内存≥2GB，存储内存≥8GB，网络支持RJ45，固定列触摸屏尺寸≥15英寸（不含外壳），分辨率≥1920×1080dpi，操作系统不低于Android4.2。与活动/移动列在自检指令下，均可显示预设画面信息包括正常运行的完整清晰的画面信息和显示屏故障代码。 |
| 活动列架体控制模块 | 活动/移动列触摸屏控制模块的运行内存≥56KB，存储内存≥256MB。尺寸≥8英寸（不含外壳），分辨率≥800×600dpi，与固定列在自检指令下，均可显示预设画面信息包括正常运行的完整清晰的画面信息和显示屏故障代码。 |
| 光幕传感器 | 采用光同步技术，做到架体内无盲点，保护人员安全 |

架体安装要求

- 外形尺寸偏差：采用精确度不低于±0.6mm的钢卷尺测量单列架体外形尺寸，测量值与标称值偏差在±4mm之间；

- 单根导轨的直线度：采用精度等级不低于2级的1m平尺紧靠导轨侧边，用塞尺测出最大误差不大于1mm；

- 单根导轨的水平度：采用钢直尺和精确度不低于±0.5mm/5m水平仪进行测量，调整水平仪使水平线在导轨上侧，以水平线为基线，测量导轨上多点到基线的距离，任意1m内最大值与最小值偏差不大于1mm；

- 相邻两根导轨的宽度之间的平行度：以其中一根导轨为基线，测量另一根导轨上多点到基线的距离，任意1m内最大与最小值得偏差不大于1mm；

- 相邻两根导轨水平高度：采用钢直尺和精确度不低于±0.5mm/5m水平仪进行测量。将水平仪的水平线调整到两根导轨上方，以水平线为基线，测量两导轨上相对的两点到基线的距离，两种间的最大值不大于1mm；

- 导轨对接处高低差：采用平尺和塞尺测量。将平尺紧靠在导轨对接处，用塞尺测出最大间隙不大于0.3mm；轨道方钢拼接缝隙小于1mm；

- 采用平尺、钢直尺或塞尺进行架体装配架构的测量：立柱与底梁的垂直度不大于2mm；架列侧面板相邻两平面的位差度不大于5mm，对缝处的间隙不大于2mm；防鼠板缝隙小于2mm；

- 同一型号规格的搁板、挂板之间能互换；传动装置转动灵活、平稳，无异响、掉链子、合拢无反弹回溜；每区导轨上安装有限位装置及防倾倒装置，列架体已安装防鼠板，对底盘红外无影响；

- 架体逐列打开合拢无反弹回溜情况，轨道内无异物，定位孔采用膨胀螺栓固定，末端安装限位装置；轨道缝隙使用水泥沙子填平，轨道两端到地面缝隙距离小于10mm；

- 转动机械锁、门锁可正常锁定，门板间隙大小一致、开合流畅，门锁能正常锁定、解锁，不被内部层板阻挡，每列密封条可将架体密合，无缝隙。密封条需使用压条安装，不能使用502胶水粘贴；

- 架体整体外观无掉漆、无划痕，或已经补喷完成无明显色差。

防磁柜

防磁柜具有良好的防磁、防潮、防火等功能，可用于存放硬盘、磁盘、移动盘等设备。

底图柜

单组底图柜不低于5层。

档案库房安全防范设备

人脸识别门禁

- 应采用不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；

- 应采用不低于200万宽动态摄像头；

- 应支持人脸、刷卡、密码认证方式；

- 设备应采用深度学习算法，支持单人或多人识别；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

- 应支持不少于10000人脸库、50000张卡，不少于15万条事件记录；

- 设备应支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警；

- 设备应可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；

- 应支持库房管理系统对本设备进行管理，同步数据。

智能控制模块

- 应支持有线-无线传输；

- 有线应支持RS485通讯协议；

- 最大发射功率为17dbm(50mW)；

- 无线通信频段为472-485MHz，符合全球ISM频段通信标准，无需申请频点；

- 支持红外双鉴传感器与区域智能控制设备之间的无线通讯；

- 智能控制模块应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。

红外双鉴传感器

- 微波、红外双鉴；

- 探测范围：不小于8m；

- 防拆开关：常闭状态；

- ★红外双鉴传感器应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

网络摄像机

- 不低于200万像素半球型变焦网络摄像机。

- 支持H.265及H.264编码。

- 网络接口：RJ45。

硬盘录像机

- 不少于32路网络视频接入。

- 不少于8硬盘盘位。

- 支持断网续传。

- 不少于2个千兆以太网口。

监控专用硬盘

- 容量：不小于6TB。

- 接口：SATA。

- 传输速率：不小于6Gb/s。

网络交换机（1）

- POE交换机。

- 传输速率：10/100/1000Mbps。

- 端口要求：不少于24个10/100/1000Mbps以太网端口，且支持POE功能。

网络交换机（2）

- POE交换机。

- 传输速率：10/100Mbps。

- 端口要求：不少于9个10/100Mbps RJ45 端口，其中1-8端口支持PoE功能

档案库房数据展示设备

环境监测平台

展示内容要求：

- 应实时显示库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2和TVOC数据，采用数值与曲线同步状态显示。

- 应支持切换监控界面，实时显示库房内部摄像画面。

- 应支持编辑标题栏、状态栏，自定义文字展示信息。

- 应安装于库房外墙醒目位置，便于人员查看。

设备参数要求：

- 屏幕尺寸：不小于55英寸。

- 屏幕分辨率：超高清4k（3840×2160）。

- 屏幕比例：16:9。

- 端口：应支持USB、HDMI。

档案业务和技术用房主要设备

档案净化整理设备

整体要求

档案净化整理设备用于档案净化整理修复工作，档案净化整理设备应包含整理台和消毒柜两个部分。

功能要求

- 档案净化整理设备中的整理台应具备多级空气净化组件或装置，至少包含：初效过滤器、静电积尘器（电子净化单元）、袋式过滤器、活性炭气体过滤器。配备空气质量检测传感器、温湿度传感器、消毒柜，通讯支持采用RS485方式。支持自动/手动模式控制，当控制系统处于自动模式下，档案消毒净化装置可根据传感器检测数据自动进行风速调节。

- 考虑到净化效果，整理台空气净化组件或装置中初效过滤器、电子净化单元、活性炭过滤器和袋式过滤器，应依次远离整理台面上的进风口。

- 整理台应配置温湿度传感器、PM2.5传感器、TVOC传感器、风机、静电积尘器等，与控制板相连，控制系统根据传感器检测数据，与电路板通讯，控制风机、静电积尘器工作。

- 整理台应设置档案整理工作所需的操作平台，台面下配置空气净化组件，进风口位于整理台面上与空气净化组件相连通，杀菌消毒组件设置于整理台台面上的消毒柜内。

- 整理台桌面应采用微负压的设计结构，保证有效的净化同时不对档案造成二次危害。

- 消毒柜柜体应设在整理台台面上，消毒柜应具备光氢消毒单元和静音风机，光氢消毒单元和静音风机与继电器模块相连。消毒柜指示部分还应具备LCD屏及灯带提示，消毒柜与控制板应采用RS485的通讯方式，控制系统与电路板通讯，控制消毒柜的开关及状态显示。

- 消毒柜内应采用间隔构件来分隔设置工作室（工作空间）和存放室（存放空间），工作空间内应设置风机和光氢离子发生器，存放空间内应设置水平托板，便于存放档案。为便于均匀净化档案，间隔构件上应开设开口通风，消毒柜的开口至少应有两处开口，第一开口正对设置于水平托板上方，第二开口错开设置于水平托板上方，通过风机的作用，工作室空间内容的空气可通过第一开口进入存放空间，存放空间内的空气通可过第二开口回到工作空间，空气对流达到均匀净化。

- 消毒柜内部应配置高能离子消毒装置，如综合了二氧化钛氧化技术和光催化技术的纳米光氢离子净化器。主要技术指标要求：输入电压AC220V，频率50Hz，运行环境温度-5—45℃，输入功率≤13W，处理风量≥1000m3/h，消毒柜内应设置多个消毒空间，且多个消毒空间相互独立，便于档案消毒时分区。

- 要求除菌效率不小于99%。

- PM2.5去除率不小于99%。

- 臭氧释放量应小于0.1mg/m³。

- 整理台操作系统应采用触摸显示屏与控制单元相连接，触摸显示屏应预装便于操作的安卓app软件系统，软件系统应具备手动控制和自动控制功能，安卓触摸屏与控制板应采用RS485通讯，控制各个净化模块工作。供电电压DC12V，显示尺寸≥10英寸，分辨率≥1020*800,处理器≥4核，运行内存≥2GB，存储内存≥8GB,具备USB接口、串口、RS485接口、OTG调试接口，通信模块：支持WiFi模块、4G模块。可显示整理桌和净化台的系统运行信息，以及对整理桌和净化台进行控制，周围应有灯带显示结构，并可根据传感器板检测环境数据分别通过不同的颜色实时显示净化前与净化后的空气质量状态，如显示绿色、黄色、红色。

- 整理台空气净化组件应具备手动控制、自动控制功能。空气净化组件和通风机出于使用安全考虑，应设置在整理台面下，应设置支撑组件，支撑组件侧壁设置出风口，风机应靠近出风口设置，风机输入电压AC220V，输入功率≤120±10W，频率50Hz，风量≥550m3/h，噪音≤63dB。

- 档案净化整理设备控制单元应包括与选择开关、温湿度传感器、粉尘传感器和空气质量传感器相连的控制板，以及与控制板、风机、电子净化单元相连的继电器模块。

- 应具备故障自检，历史数据统计功能。

- 设备进风口和出风口应有多路空气质量感应探头，可完成室内洁净度的检测，对室内空气洁净度进行实时监测并控制，实时显示本次累计积尘量和总累计积尘量。

- 设备应采用全阻燃设计、净化台开门断电关门继续工作等安全设计。

- ★档案净化整理设备使用的控制板应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

- 应能清晰的显示消毒倒计时、开关门状态、纳米光氢灯工作状态、采用不同颜色的灯带模拟显示消毒状态等。

- 一次消毒数量：应支持一次性同时完成不少于12盒档案的灭菌工作，标准灭菌时间默认设置为30min，同时也可自定义灭菌时间。

控制要求

- 曲线图展示整理台采集到的指标信息曲线。相关的指标信息包括进风口的PM2.5和TVOC指标，出风口的PM2.5和TVOC指标，温湿度指标。

- 可以显示当前工作环境的温度、湿度。

- 累计数据应显示累计积尘量、累计净化本数、累计净化时间等统计信息。

- ★设备应支持积尘量统计，包括累计积尘量、当次积尘量等；可以显示当天、当月整理的档案的总本数；环境数据画面可以显示相应的数值，包含PM2.5、TVOC、温度、湿度。（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）并标明检测项具体位置）

- 进风口的PM2.5和TVOC采集值，显示字体的颜色随采集数值的变化而变化，例如：PM2.5大于150显示红色，PM2.5小于35显示绿色。

技术参数要求

- 电源电压：220V，50Hz。

- 风量（m3/h）：＜350。

- 输入功率（W）：＜350。

- 材质：Q235。

- 净化模块：袋式过滤器、气体过滤器、静电积尘器、高效过滤器。

- 操作系统：不小于10英寸触摸屏，智能操作控制系统。

基础设施设备

工作台

2联、带机械锁保护的机柜门

服务器机柜

- 标准42U；

- 外形尺寸（LxWxH）：1000mmx600mmx2000mm；

网络交换机

- 传输速率：10/100/1000Mbps

- 端口描述：不少于24个10/100/1000Mbps以太网端口

短信报警器

短信自动发送模块，可发送漏水报警、红外报警消息。

防盗警灯

发生漏水报警、红外报警时，可发出声光提示，报警音不低于100dB。

技术服务

硬件产品的搬运服务、强弱电布线服务，软硬件产品的安装调试服务等。