## Sheet1
海拉尔区党政综合办公楼消防隐患整改项目清单
一、消防供水系统
序号 | 名称 | 型号/规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元）
1 | ★消防栓泵控制柜 | 1.产品符合强制性产品认证实施细则CCCF-HZBJ-01的要求； 2.外壳材质：金属； 3.输出电压：AC380； 4.具有手动和自动控制方式；具有一用一备切换功能； 5.具有故障报警功能； 6.星三角启动。 | 台 | 1
2 | ★消防喷淋泵控制柜 | 1.产品符合强制性产品认证实施细则CCCF-HZBJ-01的要求； 2.外壳材质：金属； 3.输出电压：AC380； 4.具有手动和自动控制方式；具有一用一备切换功能； 5.具有故障报警功能； 6.星三角启动。 | 台 | 1
3 | 巡检柜 | 1.产品符合强制性产品认证实施细则CCCF-HZBJ-01的要求； 2.外观质量：无破损，油漆光滑、平整、门锁灵活； 3.元器件安装：安装牢固，排列整齐，符合工艺守则的要求； 4.绝缘电阻：每条电路对地绝缘电阻，至少为1000Ω/V； 5.自动巡检。 | 台 | 1
4 | 安装调试费 |  | 台 | 1
5 | 稳压罐 | 1.气压罐按GB150制造； 2.安全性符合TSG R0004的要求； 3.胶囊材料理化性能应符合GB/T528的要求； 4.气压罐应安装压力显示仪表； 5.气压罐出水口公称直径不应小于50mm； 6.150L。 | 台 | 1
6 | 稳压罐 | 1.气压罐按GB150制造； 2.安全性符合TSG R0004的要求； 3.胶囊材料理化性能应符合GB/T528的要求； 4.气压罐应安装压力显示仪表； 5.气压罐出水口公称直径不应小于50mm； 6.300L。 | 台 | 1
7 | 止回阀 | 1.公称压力:1.6MPa； 2.DN100。 | 个 | 5
8 | 压力表 | 1.符合GB/T 1227-2002 要求； 2.精确度不低于0.4级； 3.1.6MP。 | 块 | 5
9 | 安装费 |  | 项 | 1
10 | 吊运费 |  | 项 | 1
11 | 消防水炮 | 1.符合《固定消防泡灭火系统设计规范》（GB50338-2003）； 2.三种控制方式：全自动控制+现场手动控制+消控中心远程控制； 3.流量≧20L/S。 | 台 | 4
12 | 镀锌管 | 1.符合《钢铁材料热镀锌技术规范》（GB/T 13912-2002）； 2.具有较强腐蚀性的环境中的镀锌钢管，镀锌层厚度应在65微米以上； 3.DN100。 | 米 | 60
13 | 弯头 | 1.球墨铸铁120型45°弯头； 2.DN100。 | 个 | 10
14 | 辅材 |  | 项 | 1
15 | 防爆阻燃电伴热 | 1.耐温等级200℃； 2.1.33mm。 | 米 | 800
16 | 保温棉 | 聚氨酯DN100*80mm | 米 | 500
17 | 人工费 |  | 项 | 1
二、气体灭火系统
序号 | 名称 | 型号/规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元）
1 | 气溶胶灭火装置 | 1.工作环境：－20℃-- +50℃； 2.灭火时间：≤30s； 3.有效期：7年； 4.S型。 | 套 | 48
2 | 气体灭火控制器 | 1.满足GB16806-2006《消防联动控制系统》中有关气体控制器的要求； 2.可带2个区气体灭火设备，每个区可带声光警报器、气体喷洒指示灯、紧急启、停按钮、输入输出模块； 3.壁挂式。 | 台 | 4
3 | 安装调试费 |  | 项 | 1
三、火灾自动报警系统
序号 | 名称 | 型号/规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元）
1 | 备用电源 | 12V 4.5Ah | 块 | 2
2 | 火灾显示盘 | 1.符合强制性产品认证实施细则cccf-hzbj-01的要求； 2.满足GB17429-2011《火灾显示盘》的要求。 | 套 | 1
3 | 感烟探测器 | 1.符合消防产品认证实施规则cccf-15:20198的要求； 2.满足GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》的要求； 3.通过监测烟雾浓度以实现火灾防范的。 | 套 | 10
4 | 多线模块 | 1.符合消防产品认证实施规则cccf-15:20198的要求； 2.用于火灾报警控制器的启动、停止控制，并实时接收设备反馈信号。 | 套 | 12
5 | 输入模块 | 1.符合消防产品认证实施规则cccf-15:20198的要求； 2.满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求； 3.用于接收现场主动型设备动作信号。 | 套 | 10
6 | 安装调试费 |  | 项 | 1
四、防火卷帘
序号 | 名称 | 型号/规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元）
1 | 消防卷帘控制箱 | 1.备用电池容量：1.2Ah； 2.输出电压：380V； 3.显示器件类别：指示灯； 4.与光电感烟探测器、点型感温探测器、卷门机配接工作； 5.防尘防潮型。 | 台 | 5
2 | 输入输出模块 | 1.符合消防产品认证实施规则cccf-15:20198的要求； 2.满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求； 3.用于接收现场主动型设备动作信号，并发出动作信号。 | 只 | 50
3 | 安装调试费 |  | 项 | 1
五、防排烟系统
序号 | 名称 | 型号/规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元）
1 | 控制电线 | 1.阻燃耐火聚氯乙烯绝缘控制聚氯乙烯护套线； 2.ZRNH-KVV-4*1.5。 | 米 | 2000
2 | 镀锌穿线管 | 1.厚度1.6mm； 2.壁厚允许偏差±0.15mm； 3.GDJφ20。 | 米 | 1000
3 | 电磁阀 | 1.工作压力0.3-0.7MPa； 2.φ1000。 | 个 | 1
4 | 管接 | 1.厚度1.6mm； 2.壁厚允许偏差±0.15mm； 3.φ20； | 个 | 300
5 | 盒接 | 1.厚度1.6mm； 2.壁厚允许偏差±0.15mm； 3. 8cm*6cm。 | 个 | 300
6 | 接线盒 | 1.厚度1.6mm； 2.壁厚允许偏差±0.15mm； 3. 8cm*6cm。 | 个 | 200
7 | 排烟防火保温阀 | 1.应无裂纹、压坑太明显的凹凸锤痕毛刺、空洞等缺陷； 2.最大驱动扭矩：符合JB、T7228-94表3的规定； 3.普通开型小于等于2%，密闭型小于等于0.5%； 4.1200mm*1800mm。 | 个 | 38
8 | 电线 | 1.阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线; 2.适用于交流电压450/750V及以下动力装置； 3.zn-bv2.5。 | 米 | 1500
9 | 安装调试费 |  | 项 | 1
注：所报价格含增值税，含运费。

## Sheet2
海拉尔区党政综合办公楼消防隐患整改价格参考清单
一、消防供水系统
序号 | 名称 | 型号/规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元）
1 | 消防栓泵控制柜 | 1.产品符合强制性产品认证实施细则CCCF-HZBJ-01的要求； 2.外壳材质：金属； 3.输出电压：AC380； 4.具有手动和自动控制方式；具有一用一备切换功能； 5.具有故障报警功能； 6.星三角启动。 | 台 | 1 |  |  | 1
2 | 消防喷淋泵控制柜 | 1.产品符合强制性产品认证实施细则CCCF-HZBJ-01的要求； 2.外壳材质：金属； 3.输出电压：AC380； 4.具有手动和自动控制方式；具有一用一备切换功能； 5.具有故障报警功能； 6.星三角启动。 | 台 | 1 |  |  | 2
3 | 巡检柜 | 1.产品符合强制性产品认证实施细则CCCF-HZBJ-01的要求； 2.外观质量：无破损，油漆光滑、平整、门锁灵活； 3.元器件安装：安装牢固，排列整齐，符合工艺守则的要求； 4.绝缘电阻：每条电路对地绝缘电阻，至少为1000Ω/V； 5.自动巡检。 | 台 | 1 |  |  | 3
4 | 安装调试费 |  | 台 | 1 |  |  | 4
5 | 稳压罐 | 1.气压罐按GB150制造； 2.安全性符合TSG R0004的要求； 3.胶囊材料理化性能应符合GB/T528的要求； 4.气压罐应安装压力显示仪表； 5.气压罐出水口公称直径不应小于50mm； 6.150L。 | 台 | 1 |  |  | 5
6 | 稳压罐 | 1.气压罐按GB150制造； 2.安全性符合TSG R0004的要求； 3.胶囊材料理化性能应符合GB/T528的要求； 4.气压罐应安装压力显示仪表； 5.气压罐出水口公称直径不应小于50mm； 6.300L。 | 台 | 1 |  |  | 6
7 | 止回阀 | 1.公称压力:1.6MPa； 2.DN100。 | 个 | 5 |  |  | 7
8 | 压力表 | 1.符合GB/T 1227-2002 要求； 2.精确度不低于0.4级； 3.1.6MP。 | 块 | 5 |  |  | 8
9 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  | 9
10 | 吊运费 |  | 项 | 1 |  |  | 10
11 | 消防水炮 | 1.符合《固定消防泡灭火系统设计规范》（GB50338-2003）； 2.三种控制方式：全自动控制+现场手动控制+消控中心远程控制； 3.流量≧20L/S。 | 台 | 4 |  |  | 11
12 | 镀锌管 | 1.符合《钢铁材料热镀锌技术规范》（GB/T 13912-2002）； 2.具有较强腐蚀性的环境中的镀锌钢管，镀锌层厚度应在65微米以上； 3.DN100。 | 米 | 60 |  |  | 12
13 | 弯头 | 1.球墨铸铁120型45°弯头； 2.DN100。 | 个 | 10 |  |  | 13
14 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  | 14
15 | 防爆阻燃电伴热 | 1.耐温等级200℃； 2.1.33mm。 | 米 | 800 |  |  | 15
16 | 保温棉 | 聚氨酯DN100*80mm | 米 | 500 |  |  | 16
17 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  | 17
1 | 气溶胶灭火装置 | 1.工作环境：－20℃-- +50℃； 2.灭火时间：≤30s； 3.有效期：7年； 4.S型。 | 套 | 48 |  |  | 18
2 | 气体灭火控制器 | 1.满足GB16806-2006《消防联动控制系统》中有关气体控制器的要求； 2.可带2个区气体灭火设备，每个区可带声光警报器、气体喷洒指示灯、紧急启、停按钮、输入输出模块； 3.壁挂式。 | 台 | 4 |  |  | 19
3 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  | 20
1 | 备用电源 | 12V 4.5Ah | 块 | 2 |  |  | 21
2 | 火灾显示盘 | 1.符合强制性产品认证实施细则cccf-hzbj-01的要求； 2.满足GB17429-2011《火灾显示盘》的要求。 | 套 | 1 |  |  | 22
3 | 感烟探测器 | 1.符合消防产品认证实施规则cccf-15:20198的要求； 2.满足GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》的要求； 3.通过监测烟雾浓度以实现火灾防范的。 | 套 | 10 |  |  | 23
4 | 多线模块 | 1.符合消防产品认证实施规则cccf-15:20198的要求； 2.用于火灾报警控制器的启动、停止控制，并实时接收设备反馈信号。 | 套 | 12 |  |  | 24
5 | 输入模块 | 1.符合消防产品认证实施规则cccf-15:20198的要求； 2.满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求； 3.用于接收现场主动型设备动作信号。 | 套 | 10 |  |  | 25
6 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  | 26
1 | 消防卷帘控制箱 | 1.备用电池容量：1.2Ah； 2.输出电压：380V； 3.显示器件类别：指示灯； 4.与光电感烟探测器、点型感温探测器、卷门机配接工作； 5.防尘防潮型。 | 台 | 5 |  |  | 27
2 | 输入输出模块 | 1.符合消防产品认证实施规则cccf-15:20198的要求； 2.满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求； 3.用于接收现场主动型设备动作信号，并发出动作信号。 | 只 | 50 |  |  | 28
3 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  | 29
1 | 控制电线 | 1.阻燃耐火聚氯乙烯绝缘控制聚氯乙烯护套线； 2.ZRNH-KVV-4*1.5。 | 米 | 2000 |  |  | 30
2 | 镀锌穿线管 | 1.厚度1.6mm； 2.壁厚允许偏差±0.15mm； 3.GDJφ20。 | 米 | 1000 |  |  | 31
3 | 电磁阀 | 1.工作压力0.3-0.7MPa； 2.φ1000。 | 个 | 1 |  |  | 32
4 | 管接 | 1.厚度1.6mm； 2.壁厚允许偏差±0.15mm； 3.φ20； | 个 | 300 |  |  | 33
5 | 盒接 | 1.厚度1.6mm； 2.壁厚允许偏差±0.15mm； 3. 8cm*6cm。 | 个 | 300 |  |  | 34
6 | 接线盒 | 1.厚度1.6mm； 2.壁厚允许偏差±0.15mm； 3. 8cm*6cm。 | 个 | 200 |  |  | 35
7 | 排烟防火保温阀 | 1.应无裂纹、压坑太明显的凹凸锤痕毛刺、空洞等缺陷； 2.最大驱动扭矩：符合JB、T7228-94表3的规定； 3.普通开型小于等于2%，密闭型小于等于0.5%； 4.1200mm*1800mm。 | 个 | 38 |  |  | 36
8 | 电线 | 1.阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线; 2.适用于交流电压450/750V及以下动力装置； 3.zn-bv2.5。 | 米 | 1500 |  |  | 37
9 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  | 38
注：所报价格含增值税，含运费。