2包：智能化管理系统设备采购清单

根据实地考察，乌拉特前旗现有9处村镇污水厂采用A2O+MBR工艺，依据各污水厂现状分析，实现集中控制及移动终端控制，完成综管调度平台及配套数据库（报表、历史记录等）建立，控价价292.63万元，需做以下改造：

第一部分：自动化控制系统的构成（增补、新建见附表各站点详细增补清单）

费用构成：（详见附表2-10）

1.低压拖动系统，由各类低压开关、变频器、接触器等元器件构成的基本控制系统。

2.过程仪表（流量计、液位仪、电流、电压变送器、多功能电能表等各类测量仪表及传感器）。

3.自控系统：由可编程控制器与IO模块及HMI等构成的以单个污水厂为站点的独立集成控制系统。

4.物联网：依靠4G\5G智能互联网网管及配套平台，开发组态以个体污水厂为单位的操作系统及用户终端AP。（完全依据实际工艺流程及设备数量）。

5.关键工艺环节视频信号：摄像机覆盖关键环节并实时回传及有选择存储。

6.跨域组网：将9个不同网段的控制及视频信号组合到同一个网段，综合管理、归档、分析。

- 7.综合管理平台：一是由网络系统、上位机系统、工程师、操作员站及服务器构成操作控制分析管理系统；二是由网络系统、视频系统、企业大屏看板及数字矩阵、存储硬件构成的视频监控及实时动态工艺流程管控系统。

- 第二部分：单站控制技术的实现

- 设备需具备：集控、就地控制方式切换；过流、过电压、断相保护；采集集控、就地、停止、运行、故障、信号；部分设备需采集频率、给定频率；集控自动模式下可依据工艺流程及过程仪表数据和设备运行状态自动分析投运或替换退出设备。就地HMI及移动终端均具备监控、修改参数及查看故障记录、报表权限。

- 第三部分：综合管理平台

- 费用构成：（详见附表11）

- 1.上位工程师站：具备9站点各单站CPU程序修改、监控、强制等能力；实时更改调整个体站点HMI工艺流程、用户权限增减功能；组态增补上位系统工艺流程、报表、曲线、分析、权限管理及下发；具备物联网平台开发、管理、企业看板维护、分析图表导出、检修计划提醒等功能。重点设备需具备控制及视频信号同步切换功能。

- 2.上位操作员站：具备各站点所有设备及工艺流程监控权限、报表及历史数据查看打印权限。

- 第四部分：网络

- 费用构成：（详见附表12）

- 实现各污水处理厂网络互通，可以将各站点控制信号和视频信号实时上传。

附表1：乌拉特前旗乡镇污水处理厂智能化管理系统设备采购

| 序号 | 片区 | 污水处理厂名称 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后山 | 小佘太镇污水处理厂 |  |
| 2 |  | 沙德格镇污水处理厂 |  |
| 3 | 套区 | 公田村污水处理厂 |  |
| 4 |  | 西小召镇污水处理厂 |  |
| 5 |  | 北圪堵村污水处理厂 |  |
| 6 |  | 新安镇污水处理厂 |  |
| 7 |  | 苏独仑镇污水处理厂 |  |
| 8 |  | 红光村污水处理厂 |  |
| 9 |  | 坝头村污水处理厂 |  |
| 10 |  | 总计 |  |

- 各站点自控部分硬件详细增补清单

- 附表2：小佘太镇

| 小佘太镇污水处理厂自控部分硬件增补清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 名称 | 订货号/型号 | 数量 | 单价 | 合计/元 | 备注 |
| 现场硬件 | 控制柜 | 2200*1000*800 | 1 |  |  | GGD、双背板、前后大小双开 |
|  | 浪涌保护器 | 100KA/380V/4P | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 断路器 | NSX160 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | 微型3P/25A/D类 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N3P/20A | 20 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N2P/10A | 15 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 交流接触器 | LC1D25M7C | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LC1D18M7C | 33 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 热继电器 | LRD21C | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 中间继电器 | RXM2LB2BD DC24V | 36 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXM2LB2P7 AC220V | 10 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXZE1M4C通用座 | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 转换按钮 | LA3811三档两常开 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 按钮 | LA38红 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LA38带绿灯AC220V | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 线槽 | 10*10cm | 24 |  |  |  |
|  | 柜内配线/黑 | BVR0.75mm² | 500 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR2.5mm² | 300 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR4mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR6mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR10mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR16mm² | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 电线电缆 | 国标、各规格 | 600 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关、按钮标识牌 | 22/亚克力 | 120 |  |  | 定制 |
|  | 常规附件 | 卡规、接线端子、冷压鼻子等 | 1 |  |  |  |
|  | PM1207 2.5A | 6EP1 332-1SH71 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CM1241 | 6ES7 241-1CH32-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CPU1214C DC/DC/DC | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1221 | 6ES7 221-1BH32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1223 | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1231 | 6ES7 234-4HF32-0XB0 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | KTP1200 | 6AV2 123-2MB03-0AX0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业串口服务器 | RS485/232-RJ45 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 远程物联网服务器 | sk-4G | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业交换机 | MOXA EDS-205A V2.0.2 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关电源 | AC240/DC24/5A | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 增加仪表 | 电流变送器 | 1-100A/4-20mA/24V DC | 3 |  |  | 国产一线 |
|  | 电压变送器 | 1-500V/4-20mA | 1 |  |  | 国产一线 |
|  | 超声波液位仪 | 10M | 8 |  |  | 国产一线 |
|  | 电磁流量计 | 分体DN50-90m³/h | 4 |  |  | 国产一线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 编程调试 | 柜体装配集成 |  | 1 |  |  | 人工装配 |
|  | 编程组态 | PLC | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  |  | HMI | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 手机操作、云端部署 |  | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 安装调试 | 柜体对接现场设备、仪表 | 1 |  |  | 含现场安装、线缆敷设 |
|  | 运费 | 至工程现场 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：清单中元器件型号仅为选型参考，实际可等同或高于此规格要求。 |  |  |  |  |  |  |

- 附表3：沙德格镇污水处理厂

| 沙德格镇污水处理厂自控部分硬件增补清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 名称 | 订货号/型号 | 数量 | 单价 | 合计/元 | 备注 |
| 现场硬件 | 控制柜 | 2200*1000*800 | 1 |  |  | GGD、双背板、前后大小双开 |
|  | 浪涌保护器 | 100KA/380V/4P | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 断路器 | NSX160 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | 微型3P/25A/D类 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N3P/20A | 20 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N2P/10A | 15 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 交流接触器 | LC1D25M7C | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LC1D18M7C | 33 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 热继电器 | LRD21C | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 中间继电器 | RXM2LB2BD DC24V | 36 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXM2LB2P7 AC220V | 10 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXZE1M4C通用座 | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 转换按钮 | LA3811三档两常开 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 按钮 | LA38红 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LA38带绿灯AC220V | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 线槽 | 10*10cm | 24 |  |  |  |
|  | 柜内配线/黑 | BVR0.75mm² | 500 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR2.5mm² | 300 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR4mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR6mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR10mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR16mm² | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 电线电缆 | 国标、各规格 | 600 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关、按钮标识牌 | 22/亚克力 | 120 |  |  | 定制 |
|  | 常规附件 | 卡规、接线端子、冷压鼻子等 | 1 |  |  |  |
|  | PM1207 2.5A | 6EP1 332-1SH71 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CM1241 | 6ES7 241-1CH32-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CPU1214C DC/DC/DC | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1221 | 6ES7 221-1BH32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1223 | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1231 | 6ES7 234-4HF32-0XB0 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | KTP1200 | 6AV2 123-2MB03-0AX0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业串口服务器 | RS485/232-RJ45 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 远程物联网服务器 | sk-4G | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业交换机 | MOXA EDS-205A V2.0.2 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关电源 | AC240/DC24/5A | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 增加仪表 | 电流变送器 | 1-100A/4-20mA/24V DC | 3 |  |  | 国产一线 |
|  | 电压变送器 | 1-500V/4-20mA | 1 |  |  | 国产一线 |
|  | 超声波液位仪 | 10M | 8 |  |  | 国产一线 |
|  | 电磁流量计 | 分体DN50-90m³/h | 4 |  |  | 国产一线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 编程调试 | 柜体装配集成 |  | 1 |  |  | 人工装配 |
|  | 编程组态 | PLC | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  |  | HMI | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 手机操作、云端部署 |  | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 安装调试 | 柜体对接现场设备、仪表 | 1 |  |  | 含现场安装、线缆敷设 |
|  | 运费 | 至工程现场 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：清单中元器件型号仅为选型参考，实际可等同或高于此规格要求。 |  |  |  |  |  |  |

- 附表4：公田村污水处理厂

| 公田村污水处理厂自控部分硬件增补清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 名称 | 订货号/型号 | 数量 | 单价 | 合计/元 | 备注 |
| 现场硬件 | 控制柜 | 2200*1000*800 | 1 |  |  | GGD、双背板、前后大小双开 |
|  | 浪涌保护器 | 100KA/380V/4P | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 断路器 | NSX160 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | 微型3P/25A/D类 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N3P/20A | 20 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N2P/10A | 15 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 交流接触器 | LC1D25M7C | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LC1D18M7C | 33 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 热继电器 | LRD21C | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 中间继电器 | RXM2LB2BD DC24V | 36 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXM2LB2P7 AC220V | 10 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXZE1M4C通用座 | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 转换按钮 | LA3811三档两常开 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 按钮 | LA38红 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LA38带绿灯AC220V | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 线槽 | 10*10cm | 24 |  |  |  |
|  | 柜内配线/黑 | BVR0.75mm² | 500 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR2.5mm² | 300 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR4mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR6mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR10mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR16mm² | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 电线电缆 | 国标、各规格 | 600 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关、按钮标识牌 | 22/亚克力 | 120 |  |  | 定制 |
|  | 常规附件 | 卡规、接线端子、冷压鼻子等 | 1 |  |  |  |
|  | PM1207 2.5A | 6EP1 332-1SH71 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CM1241 | 6ES7 241-1CH32-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CPU1214C DC/DC/DC | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1221 | 6ES7 221-1BH32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1223 | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1231 | 6ES7 234-4HF32-0XB0 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | KTP1200 | 6AV2 123-2MB03-0AX0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业串口服务器 | RS485/232-RJ45 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 远程物联网服务器 | sk-4G | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业交换机 | MOXA EDS-205A V2.0.2 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关电源 | AC240/DC24/5A | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 增加仪表 | 电流变送器 | 1-100A/4-20mA/24V DC | 3 |  |  | 国产一线 |
|  | 电压变送器 | 1-500V/4-20mA | 1 |  |  | 国产一线 |
|  | 超声波液位仪 | 10M | 8 |  |  | 国产一线 |
|  | 电磁流量计 | 分体DN50-90m³/h | 4 |  |  | 国产一线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 编程调试 | 柜体装配集成 |  | 1 |  |  | 人工装配 |
|  | 编程组态 | PLC | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  |  | HMI | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 手机操作、云端部署 |  | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 安装调试 | 柜体对接现场设备、仪表 | 1 |  |  | 含现场安装、线缆敷设 |
|  | 运费 | 至工程现场 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：清单中元器件型号仅为选型参考，实际可等同或高于此规格要求。 |  |  |  |  |  |  |

- 附表5：西小召镇污水处理厂

| 西小召污水处理厂自控部分硬件增补清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 名称 | 订货号/型号 | 数量 | 单价 | 合计/元 | 备注 |
| 现场硬件 | 控制柜 | 2200*1000*800 | 1 |  |  | GGD、双背板、前后大小双开 |
|  | 浪涌保护器 | 100KA/380V/4P | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 断路器 | NSX160 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | 微型3P/25A/D类 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N3P/20A | 20 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N2P/10A | 15 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 交流接触器 | LC1D25M7C | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LC1D18M7C | 33 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 热继电器 | LRD21C | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 中间继电器 | RXM2LB2BD DC24V | 36 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXM2LB2P7 AC220V | 10 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXZE1M4C通用座 | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 转换按钮 | LA3811三档两常开 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 按钮 | LA38红 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LA38带绿灯AC220V | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 线槽 | 10*10cm | 24 |  |  |  |
|  | 柜内配线/黑 | BVR0.75mm² | 500 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR2.5mm² | 300 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR4mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR6mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR10mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR16mm² | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 电线电缆 | 国标、各规格 | 600 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关、按钮标识牌 | 22/亚克力 | 120 |  |  | 定制 |
|  | 常规附件 | 卡规、接线端子、冷压鼻子等 | 1 |  |  |  |
|  | PM1207 2.5A | 6EP1 332-1SH71 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CM1241 | 6ES7 241-1CH32-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CPU1214C DC/DC/DC | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1221 | 6ES7 221-1BH32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1223 | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1231 | 6ES7 234-4HF32-0XB0 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | KTP1200 | 6AV2 123-2MB03-0AX0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业串口服务器 | RS485/232-RJ45 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 远程物联网服务器 | sk-4G | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业交换机 | MOXA EDS-205A V2.0.2 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关电源 | AC240/DC24/5A | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 增加仪表 | 电流变送器 | 1-100A/4-20mA/24V DC | 3 |  |  | 国产一线 |
|  | 电压变送器 | 1-500V/4-20mA | 1 |  |  | 国产一线 |
|  | 超声波液位仪 | 10M | 8 |  |  | 国产一线 |
|  | 电磁流量计 | 分体DN50-90m³/h | 4 |  |  | 国产一线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 编程调试 | 柜体装配集成 |  | 1 |  |  | 人工装配 |
|  | 编程组态 | PLC | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  |  | HMI | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 手机操作、云端部署 |  | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 安装调试 | 柜体对接现场设备、仪表 | 1 |  |  | 含现场安装、线缆敷设 |
|  | 运费 | 至工程现场 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

- 附表6：北圪堵村污水处理厂

| 北圪堵污水处理厂自控部分硬件增补清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 名称 | 订货号/型号 | 数量 | 单价 | 合计/元 | 备注 |
| 现场硬件 | 控制柜 | 2200*1000*800 | 1 |  |  | GGD、双背板、前后大小双开 |
|  | 浪涌保护器 | 100KA/380V/4P | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 断路器 | NSX160 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | 微型3P/25A/D类 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N3P/20A | 20 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N2P/10A | 15 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 交流接触器 | LC1D25M7C | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LC1D18M7C | 33 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 热继电器 | LRD21C | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 中间继电器 | RXM2LB2BD DC24V | 36 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXM2LB2P7 AC220V | 10 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXZE1M4C通用座 | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 转换按钮 | LA3811三档两常开 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 按钮 | LA38红 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LA38带绿灯AC220V | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 线槽 | 10*10cm | 24 |  |  |  |
|  | 柜内配线/黑 | BVR0.75mm² | 500 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR2.5mm² | 300 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR4mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR6mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR10mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR16mm² | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 电线电缆 | 国标、各规格 | 600 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关、按钮标识牌 | 22/亚克力 | 120 |  |  | 定制 |
|  | 常规附件 | 卡规、接线端子、冷压鼻子等 | 1 |  |  |  |
|  | PM1207 2.5A | 6EP1 332-1SH71 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CM1241 | 6ES7 241-1CH32-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CPU1214C DC/DC/DC | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1221 | 6ES7 221-1BH32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1223 | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1231 | 6ES7 234-4HF32-0XB0 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | KTP1200 | 6AV2 123-2MB03-0AX0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业串口服务器 | RS485/232-RJ45 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 远程物联网服务器 | sk-4G | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业交换机 | MOXA EDS-205A V2.0.2 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关电源 | AC240/DC24/5A | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 增加仪表 | 电流变送器 | 1-100A/4-20mA/24V DC | 3 |  |  | 国产一线 |
|  | 电压变送器 | 1-500V/4-20mA | 1 |  |  | 国产一线 |
|  | 超声波液位仪 | 10M | 8 |  |  | 国产一线 |
|  | 电磁流量计 | 分体DN50-90m³/h | 4 |  |  | 国产一线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 编程调试 | 柜体装配集成 |  | 1 |  |  | 人工装配 |
|  | 编程组态 | PLC | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  |  | HMI | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 手机操作、云端部署 |  | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 安装调试 | 柜体对接现场设备、仪表 | 1 |  |  | 含现场安装、线缆敷设 |
|  | 运费 | 至工程现场 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：清单中元器件型号仅为选型参考，实际可等同或高于此规格要求。 |  |  |  |  |  |  |

- 附表7：新安镇污水处理厂

| 新安镇污水处理厂自控部分硬件增补清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 名称 | 订货号/型号 | 数量 | 单价 | 合计/元 | 备注 |
| 现场硬件 | 控制柜 | 2200*1000*800 | 1 |  |  | GGD、双背板、前后大小双开 |
|  | 浪涌保护器 | 100KA/380V/4P | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 断路器 | NSX160 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | 微型3P/25A/D类 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N3P/20A | 20 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N2P/10A | 15 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 交流接触器 | LC1D25M7C | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LC1D18M7C | 33 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 热继电器 | LRD21C | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 中间继电器 | RXM2LB2BD DC24V | 36 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXM2LB2P7 AC220V | 10 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXZE1M4C通用座 | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 转换按钮 | LA3811三档两常开 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 按钮 | LA38红 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LA38带绿灯AC220V | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 线槽 | 10*10cm | 24 |  |  |  |
|  | 柜内配线/黑 | BVR0.75mm² | 500 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR2.5mm² | 300 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR4mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR6mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR10mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR16mm² | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 电线电缆 | 国标、各规格 | 600 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关、按钮标识牌 | 22/亚克力 | 120 |  |  | 定制 |
|  | 常规附件 | 卡规、接线端子、冷压鼻子等 | 1 |  |  |  |
|  | PM1207 2.5A | 6EP1 332-1SH71 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CM1241 | 6ES7 241-1CH32-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CPU1214C DC/DC/DC | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1221 | 6ES7 221-1BH32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1223 | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1231 | 6ES7 234-4HF32-0XB0 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | KTP1200 | 6AV2 123-2MB03-0AX0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业串口服务器 | RS485/232-RJ45 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 远程物联网服务器 | sk-4G | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业交换机 | MOXA EDS-205A V2.0.2 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关电源 | AC240/DC24/5A | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 增加仪表 | 电流变送器 | 1-100A/4-20mA/24V DC | 3 |  |  | 国产一线 |
|  | 电压变送器 | 1-500V/4-20mA | 1 |  |  | 国产一线 |
|  | 超声波液位仪 | 10M | 8 |  |  | 国产一线 |
|  | 电磁流量计 | 分体DN50-90m³/h | 4 |  |  | 国产一线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 编程调试 | 柜体装配集成 |  | 1 |  |  | 人工装配 |
|  | 编程组态 | PLC | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  |  | HMI | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 手机操作、云端部署 |  | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 安装调试 | 柜体对接现场设备、仪表 | 1 |  |  | 含现场安装、线缆敷设 |
|  | 运费 | 至工程现场 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：清单中元器件型号仅为选型参考，实际可等同或高于此规格要求。 |  |  |  |  |  |  |

- 附表8：苏独仑镇污水处理厂

| 苏独仑污水处理厂自控部分硬件增补清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 名称 | 订货号/型号 | 数量 | 单价 | 合计/元 | 备注 |
| 现场硬件 | 控制柜 | 2200*1000*800 | 1 |  |  | GGD、双背板、前后大小双开 |
|  | 浪涌保护器 | 100KA/380V/4P | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 断路器 | NSX160 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | 微型3P/25A/D类 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N3P/20A | 20 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N2P/10A | 15 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 交流接触器 | LC1D25M7C | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LC1D18M7C | 33 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 热继电器 | LRD21C | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 中间继电器 | RXM2LB2BD DC24V | 36 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXM2LB2P7 AC220V | 10 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXZE1M4C通用座 | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 转换按钮 | LA3811三档两常开 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 按钮 | LA38红 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LA38带绿灯AC220V | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 线槽 | 10*10cm | 24 |  |  |  |
|  | 柜内配线/黑 | BVR0.75mm² | 500 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR2.5mm² | 300 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR4mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR6mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR10mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR16mm² | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 电线电缆 | 国标、各规格 | 600 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关、按钮标识牌 | 22/亚克力 | 120 |  |  | 定制 |
|  | 常规附件 | 卡规、接线端子、冷压鼻子等 | 1 |  |  |  |
|  | PM1207 2.5A | 6EP1 332-1SH71 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CM1241 | 6ES7 241-1CH32-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CPU1214C DC/DC/DC | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1221 | 6ES7 221-1BH32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1223 | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1231 | 6ES7 234-4HF32-0XB0 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | KTP1200 | 6AV2 123-2MB03-0AX0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业串口服务器 | RS485/232-RJ45 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 远程物联网服务器 | sk-4G | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业交换机 | MOXA EDS-205A V2.0.2 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关电源 | AC240/DC24/5A | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 增加仪表 | 电流变送器 | 1-100A/4-20mA/24V DC | 3 |  |  | 国产一线 |
|  | 电压变送器 | 1-500V/4-20mA | 1 |  |  | 国产一线 |
|  | 超声波液位仪 | 10M | 8 |  |  | 国产一线 |
|  | 电磁流量计 | 分体DN50-90m³/h | 4 |  |  | 国产一线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 编程调试 | 柜体装配集成 |  | 1 |  |  | 人工装配 |
|  | 编程组态 | PLC | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  |  | HMI | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 手机操作、云端部署 |  | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 安装调试 | 柜体对接现场设备、仪表 | 1 |  |  | 含现场安装、线缆敷设 |
|  | 运费 | 至工程现场 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：清单中元器件型号仅为选型参考，实际可等同或高于此规格要求。 |  |  |  |  |  |  |

- 附表9：红光村污水处理厂

| 红光村污水处理厂自控部分硬件增补清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 名称 | 订货号/型号 | 数量 | 单价 | 合计/元 | 备注 |
| 现场硬件 | 控制柜 | 2200*1000*800 | 1 |  |  | GGD、双背板、前后大小双开 |
|  | 浪涌保护器 | 100KA/380V/4P | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 断路器 | NSX160 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | 微型3P/25A/D类 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N3P/20A | 20 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N2P/10A | 15 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 交流接触器 | LC1D25M7C | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LC1D18M7C | 33 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 热继电器 | LRD21C | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 中间继电器 | RXM2LB2BD DC24V | 36 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXM2LB2P7 AC220V | 10 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXZE1M4C通用座 | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 转换按钮 | LA3811三档两常开 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 按钮 | LA38红 | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LA38带绿灯AC220V | 35 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 线槽 | 10*10cm | 24 |  |  |  |
|  | 柜内配线/黑 | BVR0.75mm² | 500 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR2.5mm² | 300 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR4mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR6mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR10mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR16mm² | 50 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 电线电缆 | 国标、各规格 | 600 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关、按钮标识牌 | 22/亚克力 | 120 |  |  | 定制 |
|  | 常规附件 | 卡规、接线端子、冷压鼻子等 | 1 |  |  |  |
|  | PM1207 2.5A | 6EP1 332-1SH71 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CM1241 | 6ES7 241-1CH32-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CPU1214C DC/DC/DC | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1221 | 6ES7 221-1BH32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1223 | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | 3 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1231 | 6ES7 234-4HF32-0XB0 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | KTP1200 | 6AV2 123-2MB03-0AX0 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业串口服务器 | RS485/232-RJ45 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 远程物联网服务器 | sk-4G | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业交换机 | MOXA EDS-205A V2.0.2 | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关电源 | AC240/DC24/5A | 1 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 增加仪表 | 电流变送器 | 1-100A/4-20mA/24V DC | 3 |  |  | 国产一线 |
|  | 电压变送器 | 1-500V/4-20mA | 1 |  |  | 国产一线 |
|  | 超声波液位仪 | 10M | 8 |  |  | 国产一线 |
|  | 电磁流量计 | 分体DN50-90m³/h | 4 |  |  | 国产一线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 编程调试 | 柜体装配集成 |  | 1 |  |  | 人工装配 |
|  | 编程组态 | PLC | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  |  | HMI | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 手机操作、云端部署 |  | 1 |  |  | 含开发软件 |
|  | 安装调试 | 柜体对接现场设备、仪表 | 1 |  |  | 含现场安装、线缆敷设 |
|  | 运费 | 至工程现场 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：清单中元器件型号仅为选型参考，实际可等同或高于此规格要求。 |  |  |  |  |  |  |

- 附表10：坝头村污水处理厂

| 坝头村污水处理厂自控部分硬件增补清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 名称 | 订货号/型号 | 数量 | 单价 | 合计/元 | 备注 |
| 现场硬件 | 控制柜 | 2200*1000*800 | 2 |  |  | GGD、双背板、前后大小双开 |
|  | 浪涌保护器 | 100KA/380V/4P | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 断路器 | NSX160 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | 微型3P/25A/D类 | 4 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N3P/20A | 40 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | iC65N2P/10A | 30 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 交流接触器 | LC1D25M7C | 4 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LC1D18M7C | 66 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 热继电器 | LRD21C | 70 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 中间继电器 | RXM2LB2BD DC24V | 72 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXM2LB2P7 AC220V | 20 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | RXZE1M4C通用座 | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 转换按钮 | LA3811三档两常开 | 70 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 按钮 | LA38红 | 70 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | LA38带绿灯AC220V | 70 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 线槽 | 10*10cm | 48 |  |  |  |
|  | 柜内配线/黑 | BVR0.75mm² | 1000 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR2.5mm² | 600 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR4mm² | 200 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR6mm² | 200 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR10mm² | 200 |  |  | 一线主流品牌 |
|  |  | BVR16mm² | 100 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 电线电缆 | 国标、各规格 | 1200 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关、按钮标识牌 | 22/亚克力 | 240 |  |  | 定制 |
|  | 常规附件 | 卡规、接线端子、冷压鼻子等 | 2 |  |  |  |
|  | PM1207 2.5A | 6EP1 332-1SH71 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CM1241 | 6ES7 241-1CH32-0XB0 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | CPU1214C DC/DC/DC | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1221 | 6ES7 221-1BH32-0XB0 | 6 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1223 | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | 6 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | SM1231 | 6ES7 234-4HF32-0XB0 | 4 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | KTP1200 | 6AV2 123-2MB03-0AX0 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业串口服务器 | RS485/232-RJ45 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 远程物联网服务器 | sk-4G | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 工业交换机 | MOXA EDS-205A V2.0.2 | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 开关电源 | AC240/DC24/5A | 2 |  |  | 一线主流品牌 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 增加仪表 | 电流变送器 | 1-100A/4-20mA/24V DC | 6 |  |  | 国产一线 |
|  | 电压变送器 | 1-500V/4-20mA | 2 |  |  | 国产一线 |
|  | 超声波液位仪 | 10M | 16 |  |  | 国产一线 |
|  | 电磁流量计 | 分体DN50-90m³/h | 8 |  |  | 国产一线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 编程调试 | 柜体装配集成 |  | 2 |  |  | 人工装配 |
|  | 编程组态 | PLC | 2 |  |  | 含开发软件 |
|  |  | HMI | 2 |  |  | 含开发软件 |
|  | 手机操作、云端部署 |  | 2 |  |  | 含开发软件 |
|  | 安装调试 | 柜体对接现场设备、仪表 | 2 |  |  | 含现场安装、线缆敷设 |
|  | 运费 | 至工程现场 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：清单中元器件型号仅为选型参考，实际可等同或高于此规格要求。 |  |  |  |  |  |  |

- 附表11：综合调度平台及智慧大屏

| 设备名称 | 型号规格 | 重要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液晶拼接屏 | DT-PL550BS1 | 组合方式：液晶拼接显示单元3*5组合；尺寸：55寸0.88mm窄边液晶拼接单元；最佳分辨率：1920*1080；屏幕高宽比16：9；响应时间：8ms；；对比度4000：1；亮度500cd/m,色彩：16.7M；长1210.5mm*宽681.2mm；LG专业DID液晶屏显示单元；可视角度178全制式标准VIDEO视频信号、独立的VGA、DVI及RGBHV等信号输入 | 台 | 15 |  |  |  |
| 落地支架 | DT-D01 | 专业定制模块化支架，模块可扩展:完全正面安装、布线、调试和维护，轻松组建大屏幕拼接。 | 单元 | 15 |  |  |  |
|  |  | 靠墙安装，不占用背部空间，灵活组合，无限拼接。支架配有上下/左右/前后共六方位微调装置，屏体拼逢平整，美观大方，稳固安全。 |  |  |  |  |  |
| 集中监控管理软件 | Isecure Center综合管理平台 | 模块化系统，支持B/S和CS架构。支持500通道 | 套 | 1 |  |  | 支持多路信号上屏 ，多屏任意组合 |
| 视频综合平台 | DS-B20-S07-DA | 包括18U机箱、2个电源适配器、2块主控板、录像与存储控制、网络功能 | 台 | 1 |  |  |  |
| H265解码板 | DS-6916HD-B20H | 8个HDMI输出接口； | 块 | 2 |  |  |  |
|  |  | 支持解码64路1080P； |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持拼接漫游 |  |  |  |  |  |
| HDMI编码板 | DS-6408HFH-B20H | 8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路DVI输出+单主控板+单电源 | 块 | 1 |  |  |  |
| LED显示屏 | LED | 6.1米*0.3米 | 块 | 1 |  |  |  |
| 线材 | 定制 | ● HDMI线，镀金接口耐腐蚀不生锈，信号传输更稳定； | 套 | 20 |  |  |  |
|  |  | ● 多重屏蔽抗干扰：铝箔+麦拉+编织网三层屏蔽网，无闪屏、黑屏、水纹； |  |  |  |  |  |
| 配件辅料 | 定制 | 包含6孔插排、工业级电源线、R232控制线、USB转串口转接头等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 中控控制电脑 |  | I7-8700、8G、512G固态硬盘、2G独立显示卡、HDMI接口 | 台 | 1 |  |  | 大屏控制主机、监控 |
| WINCC上位机 |  | I7-8700、8G、512G固态硬盘、2G独立显示卡、HDMI接口 | 台 | 1 |  |  | 自控系统主机 |
| WINCC系统 |  | SIMAIIC TIA WINcc7.4开发+运行 | 套 | 1 |  |  |  |
| 编程组态 |  | 生产车间自控柜点位采取，通过上位机组态画面，整体控制。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 机柜 |  | 2055*600*600黑色/灰白色.42U | 台 | 1 |  |  |  |
| 24口交换机 |  | 3C规格型号：H3C S1224-PWR、H3C MS4024P-PWR：100-240VAC; 50/60Hz;型号: S1324G-PWR成色: 全新接口数目: 24个传输速度: 1000Mbps是否可堆叠: 能堆叠是否支持VLAN: 支持 | 台 | 1 |  |  |  |
| 工业空调制冷 |  | 工业空调10P十匹冷暖立柜式空调柜机 | 台 | 1 |  |  | 大屏硬件制冷 |
| 三联操作台 |  | 型号: HM--SK.木质材料解析: 环保密度板喷漆.钢板材料解析: 进口冷轧钢板后面装饰板: 环保铝型材 | 套 | 1 |  |  |  |
| UPS不间断电源 |  | 停电可维持6小时 | 套 | 1 |  |  | 预防断电 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表12：视频系统

| 单站点视频系统及组网报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计金额 |
| 摄像机 | 200万全彩半球 | 2.8mm | 6 | 台 |  |  |
| 摄像机 | 200万全彩枪机 | 4mm | 4 | 台 |  |  |
| 录像机 | DS-8816NB-K8 | 16路 | 1 | 台 |  |  |
| 摄像机支架 | HT-603 |  | 4 | 套 |  |  |
| 工业路由器 |  | 6口 | 1 | 台 |  |  |
| 交换机 | 24口千兆 |  | 1 | 台 |  |  |
| 硬盘 | HD-企业级 ST400 | 4T硬盘 | 2 | 块 |  |  |
| 液晶显示器 | MV3232-V | 32寸 | 1 | 台 |  |  |
| 分离器 | XED-PFG01FS | 48V-56V/1.2A | 7 | 块 |  |  |
| 网线 | 五类屏蔽线 | 300/0.45 | 900 | 米 |  |  |
| LED白光灯 | HT-M15-45-A | 20W | 4 | 台 |  |  |
| 机柜 | FX-0.3M／６U | 0.3M／６U | 2 | 套 |  |  |
| PVC线管 | PCV20 | 20 | 300 | 米 |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |