## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-04 工程量清单
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 消防系统
1.2 | 给水系统
1.3 | 排水系统
1.4 | 通风系统
1.5 | 采暖系统
1.6 | 电气系统
1.7 | 接地系统
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消防系统
1 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 6
2 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 6
3 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN40 |  | 个 | 4
4 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN50 |  | 个 | 1
5 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD9.0/15-100L 3.规格:流量：15L/S,扬程：90m,功率：37KW 4.电机检查接线 |  | 台 | 2
6 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓泵 2.型号:XBD4.0/25-100L 3.规格:流量：25L/S,扬程：40m,功率：22KW 4.电机检查接线 |  | 台 | 2
7 | 030109001005 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓立式增压稳压泵 2.型号:ZW ( L )-Ⅱ-X-C 3.规格:功率：3.0KW 4.电机检查接线 |  | 台 | 2
8 | 030109001006 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓立式增压稳压泵 2.型号:ZW ( L )-Ⅱ-X-A 3.规格:功率：2.2KW 4.电机检查接线 |  | 台 | 2
9 | 031006004001 | 气压罐 | 1.类型:气压罐 2.型号、规格:SQL1000*1.5 |  | 台 | 1
10 | 031006004002 | 气压罐 | 1.类型:气压罐 2.型号、规格:SQL1000*0.6 |  | 台 | 1
11 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 2
12 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10
14 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 9
15 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
16 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
17 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
18 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
19 | 031003010004 | 软接头(软管） | 1.类型:法兰式软接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
20 | 031003010005 | 软接头(软管） | 1.类型:法兰式软接头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
21 | 031003010006 | 软接头(软管） | 1.类型:螺纹式软接头 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 8
22 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
23 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
24 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
25 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 2.型号:DN150 |  | 台 | 1
26 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 2.型号:DN100 |  | 台 | 1
27 | 030601002006 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 15
28 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
接
29 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
30 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
31 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
32 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
33 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
34 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
35 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号:MF/ABC4（4kg) |  | 具 | 4
36 | 03B001 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.型号:MF/ABC4（4kg) |  | 个 | 2
37 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
38 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
39 | 031003003030 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
40 | 031003016001 | 水位计 | 1.名称:玻璃管液位计 |  | 组 | 1
41 | 030601005002 | 液位信号装置 | 1.名称:液位信号装置 |  | 台 | 1
42 | 030703007005 | 18目防虫网罩 | 1.名称:18目网罩 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2
43 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 35.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 53.07
45 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 26.86
46 | 030804001003 | 90°弯头 | 1.材质:90°弯头 2.规格:DN150*DN150 |  | 个 | 9
47 | 030902003003 | 90°弯头 | 1.材质:90°弯头 2.规格:DN100*DN100 |  | 个 | 19
48 | 030804001007 | 正三通 | 1.材质:正三通 2.规格:DN150*DN150*DN150 |  | 个 | 4
49 | 030804001011 | 正三通 | 1.材质:正三通 2.规格:DN100*DN100*DN100 |  | 个 | 8
50 | 030804001008 | 异径三通 | 1.材质:异径三通 2.规格:DN150*DN150*DN100 |  | 个 | 2
51 | 030804001012 | 异径三通 | 1.材质:异径三通 2.规格:DN100*DN100*DN40 |  | 个 | 6
52 | 030804001005 | 卡箍DN150 | 1.材质:卡箍 2.规格:DN150 |  | 个 | 34
53 | 030902003002 | 管件 | 1.材质:卡箍 2.规格:DN100 |  | 个 | 76
54 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:一般管架 |  | kg | 655.43
55 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:管道支架除锈后刷樟丹防锈漆二道，白色醇酸磁漆两道 |  | kg | 655.43
分部小计
给水系统
56 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN100 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含闸阀1个，止回阀1个
57 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 3
58 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN50 |  | 个 | 2
59 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
60 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
61 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:浮球式液压水位控制阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
62 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:衬塑复合钢管 DN100 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 7.4
63 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:成品管卡 2.规格:DN100 3.管架形式:一般管架 |  | 套 | 7
分部小计
排水系统
64 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
65 | 030109001004 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵 2.型号:80JYWQ45-10-1600-3 3.规格:流量：55m³/h，扬程：8m 4.电机检查接线 |  | 台 | 2
66 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
67 | 031003003034 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
68 | 031003010007 | 软接头(软管） | 1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
69 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 2
70 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:溢流喇叭口 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
71 | 031003003035 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
72 | 030703007002 | 18目防虫网罩 | 1.名称:18目网罩 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 1
73 | 031001002001 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 |  | m | 8.65
74 | 031001002003 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 |  | m | 4.9
75 | 031001002002 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 |  | m | 3.42
76 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:一般管架 |  | kg | 7.8
77 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:管道支架除锈后刷樟丹防锈漆二道，白色醇酸磁漆两道 |  | kg | 7.8
分部小计
通风系统
78 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组 2.型号:50kw 3.含柴油发电机系统调试 |  | 台 | 1
79 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:φ100 |  | 个 | 1
80 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 |  | m2 | 14.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.规格:800*320 5.板材厚度:0.75mm
81 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:φ100 5.板材厚度:0.5mm |  | m2 | 2.84
82 | 030108003001 | 排风风机 | 1.名称:排风风机 2.型号:HTFD-I-No.9 3.规格:风量2270m³/h 静压499Pa 功率1.1KW |  | 台 | 2
83 | 030703019001 | 软管接口 | 1.名称:软管接口 |  | m2 | 0.8
84 | 030703001001 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:300*200 |  | 个 | 2
85 | 030703007003 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:300*200 |  | 个 | 2
86 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:300*200 5.板材厚度:0.5mm |  | m2 | 4.8
87 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
采暖系统
88 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.名称:钢制椭柱型散热器 2.型号:SCGGZT2-1.0/600-1.0(管60*30 3.规格:25片/组 |  | 组 | 2
89 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN32 |  | 个 | 2
90 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:温控阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
91 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
92 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:手动放风阀 2.规格、压力等级:φ10 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:螺纹连接
93 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
94 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀下的截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
95 | 031001002004 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 15.4
96 | 031001002005 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 15.4
97 | 031001002006 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 4
98 | 031001002007 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 5
99 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:一般管架 |  | kg | 6.59
100 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:管道支架除锈后刷樟丹防锈漆二道，白色醇酸磁漆两道 |  | kg | 6.59
101 | 031003014001 | 热力入口装置DN32 | 1.类型:热力入口装置 2.型号、规格:DN32 3.部位:供暖入口 4.参见图集:12N7-9 |  | 套 | 1
102 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.名称:热力入口矩形井 |  | 座 | 1
103 | 030901001012 | 储油间油箱通气管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 3.8
104 | 03B003 | 带有阻火器的呼吸阀 | 1.名称:带有阻火器的呼吸阀 |  | 个 | 1
105 | 031009001001 | 采暖工程系统调 |  |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
试
分部小计
电气系统
106 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘节能灯 2.规格:40W 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 9
107 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:10A 3.安装方式:距地0.5m |  | 个 | 1
108 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 1
109 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 2
110 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 |  | 个 | 13
111 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL配电箱 2.规格:700*800*200 3.安装要求:明装距地1.5m |  | 台 | 1
112 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:ALE-QW配电箱 2.规格:600*800*200 3.安装要求:明装距地1.5m |  | 台 | 1
113 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:水泵控制箱 2.规格:未知 3.安装要求:明装距地1.5m |  | 台 | 1
114 | 030404004001 | 配电柜 | 1.名称:AA1配电柜 2.规格:800*600*2200 3.安装要求:槽钢抬高地面100，落地安装 |  | 台 | 1
115 | 030404004002 | 配电柜 | 1.名称:AA2配电柜 2.规格:800*600*2200 3.安装要求:槽钢抬高地面100，落地安装 |  | 台 | 1
116 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:XD消防电源入户箱 2.规格:未知 3.安装要求:明装距地1.5m |  | 台 | 1
117 | 030404004003 | 配电柜 | 1.名称:ACF1双电源互投 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
装置 2.规格:800*600*2200 3.安装要求:落地安装 4.槽钢基础
118 | 030404004004 | 配电柜 | 1.名称:ACF2数字智能消防巡检设备 2.规格:800*600*2200 3.安装要求:落地安装 4.槽钢基础 |  | 台 | 1
119 | 030404004005 | 配电柜 | 1.名称:ACF3室内消火栓泵控制柜 2.规格:800*600*2200 3.安装要求:落地安装 4.槽钢基础 |  | 台 | 1
120 | 030404004006 | 配电柜 | 1.名称:ACF4室外消火栓泵控制柜 2.规格:800*600*2200 3.安装要求:落地安装 4.槽钢基础 |  | 台 | 1
121 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 |  | m | 141.84
122 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 |  | m | 26.79
123 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BV-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 |  | m | 72.4
124 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 90.03
125 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 36.4
126 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY22-4*35 3.材质:铜芯 |  | m | 13.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.敷设方式、部位:管道敷设
127 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 27.08
128 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 22.47
129 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 44.28
130 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 51.96
131 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:DN80mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 52.15
132 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:预留消防套管SC32 |  | 个 | 4
133 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZN-YJY-5*6 |  | 个 | 14
134 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZN-YJY-4*50+1*25 |  | 个 | 4
135 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJY22-4*35 |  | 个 | 2
136 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZN-YJY-3*50+1*25 |  | 个 | 2
137 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZN-YJY-3*25+1*16 |  | 个 | 2
138 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
接地系统
139 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.型号:MEB |  | 台 | 1
140 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试卡 2.规格:180*250*160 |  | 台 | 2
141 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:镀锌扁钢 |  | m | 75
142 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:镀锌扁钢 |  | m | 4.8
143 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 |  | 根 | 4
144 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
145 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 蒙-8 工程量清单
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
合计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇民生服务中心消防泵房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13

## 蒙-12 工程量清单
单位工程人材机价差表
工程名称:安装工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
单位工程人材机价差表
工程名称:安装工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
合计

## 蒙-5 工程量清单
未计价主材汇总表
工程名称:安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
未计价主材汇总表
工程名称:安装工程 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
未计价主材汇总表
工程名称:安装工程 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
合计