## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消火栓
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN250（含管件） 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗，水压试验 |  | m | 7.7
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗，水压试验 |  | m | 21
3 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗，水压试验 |  | m | 8.8
4 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 |  | m | 15
5 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 7
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN250 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 3
7 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠接头 2.规格、压力等级:DN250 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
8 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰明杆闸阀 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DN200 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装
9 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN200 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
10 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠接头 2.规格、压力等级:DN200 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
11 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 1
12 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 1
13 | 030601002002 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 |  | 台 | 1
14 | 031003013001 | 流量计 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:流量计 DN65 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
15 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
16 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
17 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
法兰安装
18 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 3
19 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 1
20 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 1
21 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰截止阀 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 4
22 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠接头 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 4
23 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
24 | 030109001001 | 消火栓泵 | 1.名称:消火栓泵 2.型号:立式消防水泵:Q=45L/s H=50m N=45KW |  | 台 | 2
25 | 031006002002 | 消火栓稳压泵 | 1.设备名称:消火栓稳压泵 2.型号、规格:Q=1.5L/s H=41m N=1.5KW |  | 套 | 2
26 | 030503006001 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 |  | 台 | 1
27 | 030602001001 | 液位显示器 | 1.名称:液位显示器 |  | 台 | 1
28 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:液位指示器 2.规格:2米 |  | 支 | 1
29 | 080902006002 | 液位计 | 1.名称:液位指示器 |  | 支 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:2米
30 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作安装 2.管架形式:非保温管架 |  | kg | 47.22
31 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻绣 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 47.22
32 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管制作安装 2.规格:DN250 |  | 台 | 2
33 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管制作安装 2.规格:DN200 |  | 台 | 2
34 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管制作安装 2.规格:DN100 |  | 台 | 1
35 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管制作安装 2.规格:DN32 |  | 台 | 2
36 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙钢套管 2.预留孔洞 3.规格:DN25 |  | 个 | 6
分部小计
喷淋
37 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗，水压试验 |  | m | 7.7
38 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150（含管件） 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗，水压试验 |  | m | 31.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
39 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗，水压试验 |  | m | 3.3
40 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65(含管件) 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗，水压试验 |  | m | 4.3
41 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 |  | m | 6.7
42 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 |  | m | 7
43 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 7
44 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 3
45 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠接头 2.规格、压力等级:DN200 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
46 | 031003003034 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 1.6MPa |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:法兰连接及法兰安装
47 | 031003003035 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
48 | 031003003036 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
49 | 031003003037 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠接头 2.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
50 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 1
51 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 1
52 | 030601002004 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 |  | 台 | 1
53 | 031003013002 | 流量计 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:流量计 DN65 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
54 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
55 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
56 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰明杆闸阀 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装
57 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 3
58 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 1
59 | 031003003030 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 1
60 | 031003003031 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰截止阀 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
61 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠接头 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
62 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
63 | 031003003038 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰截止阀 2.规格、压力等级:DN40 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
64 | 031003003039 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠接头 2.规格、压力等级:DN40 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接及法兰安装 |  | 个 | 2
65 | 030109001004 | 喷淋泵 | 1.名称:立式消防水泵 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:Q=30L/s H=52m N=30KW
66 | 031006002001 | 自喷稳压泵 | 1.设备名称:自喷稳压泵 2.型号、规格:Q=1.5L/s H=41m N=1.5KW |  | 套 | 2
67 | 031006004001 | 卧式隔膜式气压罐 | 1.型号、规格:卧式隔膜式气压罐 直径*长度 1600*2.2m,调节水容积 V=1.2M3 |  | 台 | 1
68 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地下 2.型号、规格:消防水泵接合器 DN150 3.附件材质、规格:安装详12S4-40 |  | 套 | 2
69 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150 |  | 组 | 1
70 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作安装 2.管架形式:非保温管架 |  | kg | 37.27
71 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻绣 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 37.27
72 | 030817008009 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管制作安装 2.规格:DN200 |  | 台 | 2
73 | 030817008006 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 |  | 台 | 2
74 | 030817008007 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 |  | 台 | 1
75 | 030817008008 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管 2.规格:DN40 |  | 台 | 2
分部小计
措施项目
76 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 消火栓稳压泵 Q=1.5L/s H=41m N=1.5KW | 套 |  | 2 |  | 2174.11 | 4348.22
2 | 卧式隔膜式气压罐 直径*长度 1600*2.2m,调节水容积 V=1.2M3 | 台 |  | 1 |  | 6000 | 6000
3 | 液位传感器 | 支 |  | 1 |  | 355 | 355
4 | 液位指示器 0.7米 | 台 |  | 1 |  | 320 | 320
5 | 液位指示器 2米 | 台 |  | 1 |  | 320 | 320
6 | 立式消防水泵:Q=45L/s H=50m N=45KW 流量40L/S,扬程60m,功率45KW 转速2960r/min | 台 |  | 2 |  | 18900 | 37800
7 | 自喷稳压泵 Q=1.5L/s H=41m N=1.5KW | 套 |  | 2 |  | 2174.11 | 4348.22
8 | 液位显示器 | 台 |  | 1 |  | 450 | 450
9 | 立式消防水泵:Q=30L/s H=52m N=30KW | 台 |  | 2 |  | 18900 | 37800
10 | 消防水泵接合器 地下式 DN150 | 套 |  | 2 |  | 1800 | 3600
合计 | [6 empty] | 95341.44
总合计 | [6 empty] | 95341.44
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13