## 清单封面
| 乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程） |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位盖章） |  |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位资质专用章） |  |  | （签字或盖章）
编制人： |  | 复核人：
| （签字、盖执业专用章） |  |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： | 2024年08月10日 | 复核时间：

## 清单填表须知
填表须知
1 | 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人进行编制。
2 | 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
3 | 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
3.1 | 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
3.2 | 总说明应按下列内容填写：
（1）配电站、开关站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建设地点等内容；
（2）充电站、换电站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、充（换）电设备配置、设计单位、建设地点等内容；
（3）配电线路工程概况包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容；
（4）通信工程工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地点等。
3.3 | 其他说明应按如下内容填写：
（1）工程招标和分包范围；
（2）工程量清单编制依据；
（3）工程质量、材料等要求；
（4）施工特殊要求；
（5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
（6）其他需要说明的内容。
3.4 | 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.5 | 措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.6 | 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
3.7 | 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、备注等内容填写。
3.8 | 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式、备注等内容填写。
4 | 如有需要说明其他事项，可增加条款。

## 总说明
总说明
工程名称:乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程）
工 程 概 况 | 工程名称 | 乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程） | 建设性质
| 设计单位 | 中铭工程设计咨询有限公司 | 建设地点 | 乌拉特中旗
工程设计新建630kVA箱变1座、新建1600KVA箱变1座，原有800kVA箱变1座、一进 四出环网柜1座。 10kV电源为海流图110kV变911海南线1分支4#杆提供，在4#杆经智能断路器引 ZC-YJLV22-10kV-3×185型高压电缆直埋穿管敷设15米至新建1进4出环网柜1#进线柜， 由环网柜1#出线柜引ZC-YJLV22-10kV-3×70型10米高压电缆原有1#800kVA箱变，由环 网柜2#出线柜引ZC-YJLV22-10kV-3×70型10米高压电缆新建2#630kVA箱变，由环网柜 引ZC-YJLV22-3*120型电缆140m型高压电缆新建1600kVA箱变，布置详见10kV线路走径 图。 10kV进线电缆采用直埋穿管敷设方式，与其他管线间距离应满足规程规范要求。
其 它 说 明

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
配电站、开关站工程
主要生产工程
箱式变电站(环网箱)
| PA2111 | 基础工程
1 | PA2111PA1201 | 设备基础(环网柜) 预算 1进4出 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:素混凝土C15 150mm 2、设备基础类型:二进二出 环网柜 3、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:商品混凝土 C30 4、单体体积大小:12.456m³ | m³ | 5.456
2 | PA2111PA1203 | 设备基础(箱变) 预算 目字型 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:素混凝土C15 150mm 2、设备基础类型:目字型箱变 3、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:商品混凝土 C30 4、单体体积大小:18.018m³ | m³ | 22.036
电缆线路工程
构筑物
| PF2211 | 直埋电缆垫层及盖板
3 | PF2211PL1001 | 直埋电缆垫层及盖板(单回) | 1、土壤类别:普通土 2、外形断面尺寸:(0.4+0.6)*1.3/2 | m³ | 110.5
| PF2511 | 电缆埋管
4 | PF2511PL1602 | 电缆保护管敷设(CPVC-φ200排管) | 1、管径:200mm 2、管材材质:CPVC 3、壁厚:10mm | m | 170

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
配电站、开关站工程
主要生产工程
| PC1951 | 箱式变电站(环网箱)
1 | PC1951PC5501 | 10kV环网柜成套装置(1进4出) | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:七位 3、屏柜数量:7 4、保护装置型号、规格:镀锌角钢接地极∠50*5*2500 * 4根，镀锌扁钢接地母线—50*5*40m | 座 | 1
2 | PC1951PC5701 | 组合型成套箱式变电站 630kVA | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:630kVA | 座 | 1
3 | PC1951PC5701 | 组合型成套箱式变电站 1600kVA | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:630kVA | 座 | 1
架空线路工程
架空线路本体工程
杆上变配电装置
| PE5211 | 变配电装置安装
4 | PE5211PK3907 | 杆上配电装置(单回电缆引下(普通引下) | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:普通氧化锌避雷器 3、型号、规格:HY5WS5-17/50(含硅橡胶绝缘护罩) 4、用途:单回电缆引下(普通引下） | 组 | 1
电缆线路工程
电缆敷设
| PF4111 | 10kV电缆敷设
5 | PF4111PL2301 | 直埋电缆 ZC-YJLV22-8.7/15kV-3*70 | 1、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70 | m | 160
6 | PF4111PL2301 | 直埋电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*185 | 1、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70 | m | 20
7 | PF4111PK3901 | 杆上配电装置(单回电缆引下、保护管) | 1、电压等级:10kV 2、材料名称:电缆保护管，绝缘穿刺接地线夹 3、型号、规格:DLHG-140A，JJCF10-240/16 4、用途:单回电缆引下 | 组 | 1
电缆附件
| PF5111 | 10kV电缆头安装
8 | PF5111PL2702 | 电缆终端头(3x70, 户内冷缩) | 1、名称:电力电缆终端头(3x70, 户内冷缩) 2、型号、规格:户内热（冷）缩，10kV、截面120mm²以内 | 套 | 6
9 | PF5111PL2709 | 电缆终端头(3x120, 户外冷缩) | 1、名称:电力电缆终端头(3x185, 户外冷缩) 2、型号、规格:户外热（冷）缩，10kV、截面240mm²以内 | 套 | 1
10 | PF5111PL2710 | 电缆终端头(3x120, 户内冷缩) | 1、名称:电力电缆终端头(3x185, 户内冷缩) 2、型号、规格:户内热（冷）缩，10kV、截面240mm²以内 | 套 | 1
| PF9111 | 电缆调试与试验
11 | PF9111PL3101 | 电缆试验(10kV)绝缘摇测 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:绝缘摇测 | 盘 | 1
12 | PF9111PL3102 | 电缆试验(10kV)绝缘摇测 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:绝缘摇测 | 回路 | 1
13 | PF9111PL3104 | 电缆试验(10kV)交流耐压试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:交流耐压试验 | 回路 | 1
14 | PF9111PL3106 | 电缆试验(10kV)电阻比试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:电阻比试验 | 回路 | 1
15 | PF9111PL3108 | 电缆试验(10kV)直流耐压试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:交流耐压试验 | 回路 | 1

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程） |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 招标人已列项目
1.1 | 暂列金额
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料设备暂估价
1.2.2 | 专业工程暂估价
1.3 | 计日工
1.4 | 施工总承包服务项目
1.5 | 其他
1.5.1 | 拆除工程费
1.5.2 | 招标人供应设备卸车费保管费
1.5.3 | 招标人供应材料卸车费保管费
1.5.4 | 招标人供应设备配送费
1.5.5 | 招标人供应材料配送费
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 清单暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程） |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注
1.1 | 暂列金额 | 项

## 清单材料（设备）暂估单价表
材料（设备）暂估单价表
工程名称：乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程） |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号、规格 | 计量单位 | 单价 | 备注
一 | 材料
二 | 设备

## 清单专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程） |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 主要工程内容 | 金额 | 备注
1.2.2 | 专业工程暂估价

## 施工总承包服务项目表
施工总承包服务项目表
工程名称：乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程） |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 备注
1.4 | 施工总承包服务项目

## 建设场地征用及清理项目清单
建设场地征用及清理项目清单
工程名称：乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程） |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 备注
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 投标人采购材料（设备）表
投标人采购材料（设备）表
工程名称：乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程） | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注
一 | 设备
安装
| 10kV高压环网柜 | 1进4出，固体绝缘，1回PT柜采用负荷开关，1回进线采用负荷开关，4回出线采用断路器 | 面 | 1
| 箱式变压器 | 630kVA | 台 | 1
| 箱式变压器 | 1600kVA | 台 | 1
| 普通氧化锌避雷器 | HY5WS5-17/50（含硅橡胶绝缘护罩） | 组 | 1
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZC-YJLV22-8.7/15kV-3*70 | m | 160
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120 | m | 20
| 冷缩式电缆终端 10kv户内型 | 3X70,户内冷缩 | 套 | 6
| 电缆头户外冷缩 | 3X185,户外冷缩 | 套 | 1
| 冷缩式电缆终端 10kv户内型 | 3X185,户内冷缩 | 套 | 1
二 | 材料
建筑
| 现浇混凝土C15 |  | m³ | 4.489
| 现浇混凝土C30 |  | m³ | 17.072
| 铁件 |  | t | 0.249
| 圆钢φ10以内 |  | t | 0.396
| 圆钢φ10以外 |  | t | 1.863
| 防水砂浆 |  | m³ | 2.214
C09010101 | 普通硅酸盐水泥32.5 |  | t | 3.635
C10020101 | 碎石 5~15 |  | m³ | 0.023
C21010101 | 水 |  | t | 4.237
C09050501 | 混凝土预制块250×250×55 |  | 块 | 365.475
C09010101 | 普通硅酸盐水泥32.5 |  | t | 0.434
| 碎石 |  | m³ | 1.053
C10010101 | 中砂 |  | m³ | 23.248
| 中砂 |  | m³ | 0.61
| 百叶窗 |  | 个 | 6.644
C01020712 | 方钢(镀锌) |  | kg | 643.974
| 圆钢(镀锌) |  | kg | 579.995
| 水 |  | t | 0.478
C10020102 | 碎石 20 |  | m³ | 9.192
| 保护板 | 400*200*35 | 块 | 425
| 警示带 |  | m | 170
| 电缆保护管 | CPVC-φ200 | m | 170
| 电缆保护管管枕 |  | 个 | 85
安装
| 镀锌扁钢 | 接地铁,扁钢,镀锌,—5*50 | m | 120
| 角钢接地极 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50*5,2500mm | 根 | 12 |  | 4根按40米平均
| 垂直接地铁 | JDZ-2500 | 组 | 8
| 水平接地铁 | JDP-5M | 组 | 8
| 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | JKLYJ-10kV-150 | m | 12
| 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | JKLYJ-10kV-35 | m | 6
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-35 | m | 20
| 避雷器安装支架 |  | 付 | 1
| 异型铝并沟线夹 | JBL-50-240B | 只 | 6
| 铜铝接线端子 | DTL-35 | 个 | 6
| 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 10
| 铜铝接线端子 | DTL-150 | 个 | 3
| 电缆固定抱箍 | DBG6-220 | 付 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-240 | 付 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-260 | 付 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-280 | 付 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-300 | 付 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-340 | 付 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-360 | 付 | 1
| 电缆卡抱 | KBG4-70 | 块 | 4
| 绝缘穿刺接地线夹 | JJCF10-240/16 | 只 | 3
| 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 3
| 接地引上线 | JDS-5000 | 组 | 1
C02040100 | 镀锌钢管 |  | kg | 41.41

## 招标人采购材料（设备）表
招标人采购材料（设备）表
工程名称：乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程） | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 交货地点及方式 | 备注
一 | 材料
二 | 设备

## 投标人采购材料（设备）明细表
投标人采购材料（设备）明细表
工程名称：乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程） | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注
一 | 设备
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PC1951 | 箱式变电站(环网箱)
PC1951PC5501 | 10kV环网柜成套装置(1进4出) |  | 座 | 1
| 10kV高压环网柜 | 1进4出，固体绝缘，1回PT柜采用负荷开关，1回进线采用负荷开关，4回出线采用断路器 | 面 | 1
PC1951PC5701 | 组合型成套箱式变电站 630kVA |  | 座 | 1
| 箱式变压器 | 630kVA | 台 | 1
PC1951PC5701 | 组合型成套箱式变电站 1600kVA |  | 座 | 1
| 箱式变压器 | 1600kVA | 台 | 1
架空线路工程
架空线路本体工程
杆上变配电装置
PE5211 | 变配电装置安装
PE5211PK3907 | 杆上配电装置(单回电缆引下(普通引下) |  | 组 | 1
| 普通氧化锌避雷器 | HY5WS5-17/50（含硅橡胶绝缘护罩） | 组 | 1
电缆线路工程
电缆敷设
PF4111 | 10kV电缆敷设
PF4111PL2301 | 直埋电缆 ZC-YJLV22-8.7/15kV-3*70 |  | m | 160
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZC-YJLV22-8.7/15kV-3*70 | m | 160
PF4111PL2301 | 直埋电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*185 |  | m | 20
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120 | m | 20
电缆附件
PF5111 | 10kV电缆头安装
PF5111PL2702 | 电缆终端头(3x70, 户内冷缩) |  | 套 | 6
| 冷缩式电缆终端 10kv户内型 | 3X70,户内冷缩 | 套 | 6
PF5111PL2709 | 电缆终端头(3x120, 户外冷缩) |  | 套 | 1
| 电缆头户外冷缩 | 3X185,户外冷缩 | 套 | 1
PF5111PL2710 | 电缆终端头(3x120, 户内冷缩) |  | 套 | 1
| 冷缩式电缆终端 10kv户内型 | 3X185,户内冷缩 | 套 | 1
二 | 材料
建筑工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
箱式变电站(环网箱)
PA2111 | 基础工程
PA2111PA1201 | 设备基础(环网柜) 预算 1进4出 |  | m³ | 5.456
| 现浇混凝土C15 |  | m³ | 0.59
| 现浇混凝土C30 |  | m³ | 5.456
| 铁件 |  | t | 0.06
| 圆钢φ10以内 |  | t | 0.359
| 圆钢φ10以外 |  | t | 0.331
| 防水砂浆 |  | m³ | 0.681
C09010101 | 普通硅酸盐水泥32.5 |  | t | 0.011
C10020101 | 碎石 5~15 |  | m³ | 0.023
C21010101 | 水 |  | t | 0.011
C09050501 | 混凝土预制块250×250×55 |  | 块 | 154.803
C09010101 | 普通硅酸盐水泥32.5 |  | t | 0.114
| 碎石 |  | m³ | 0.277
C10010101 | 中砂 |  | m³ | 0.447
| 中砂 |  | m³ | 0.161
| 百叶窗 |  | 个 | 1.752
C01020712 | 方钢(镀锌) |  | kg | 169.82
| 圆钢(镀锌) |  | kg | 152.948
| 水 |  | t | 0.126
PA2111PA1203 | 设备基础(箱变) 预算 目字型 |  | m³ | 22.036
| 现浇混凝土C15 |  | m³ | 3.899
| 现浇混凝土C30 |  | m³ | 11.616
| 铁件 |  | t | 0.189
| 圆钢φ10以内 |  | t | 0.037
| 圆钢φ10以外 |  | t | 1.532
| 防水砂浆 |  | m³ | 1.533
| 百叶窗 |  | 个 | 4.892
C09010101 | 普通硅酸盐水泥32.5 |  | t | 3.624
C21010101 | 水 |  | t | 4.226
C09050501 | 混凝土预制块250×250×55 |  | 块 | 210.672
C09010101 | 普通硅酸盐水泥32.5 |  | t | 0.32
| 碎石 |  | m³ | 0.775
C10010101 | 中砂 |  | m³ | 6.295
| 中砂 |  | m³ | 0.449
C10020102 | 碎石 20 |  | m³ | 9.192
C01020712 | 方钢(镀锌) |  | kg | 474.154
| 圆钢(镀锌) |  | kg | 427.047
| 水 |  | t | 0.352
电缆线路工程
构筑物
PF2211 | 直埋电缆垫层及盖板
PF2211PL1001 | 直埋电缆垫层及盖板(单回) |  | m³ | 110.5
C10010101 | 中砂 |  | m³ | 16.507
| 保护板 | 400*200*35 | 块 | 425
| 警示带 |  | m | 170
PF2511 | 电缆埋管
PF2511PL1602 | 电缆保护管敷设(CPVC-φ200排管) |  | m | 170
| 电缆保护管 | CPVC-φ200 | m | 170
| 电缆保护管管枕 |  | 个 | 85
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PC1951 | 箱式变电站(环网箱)
PC1951PC5501 | 10kV环网柜成套装置(1进4出) |  | 座 | 1
| 镀锌扁钢 | 接地铁,扁钢,镀锌,—5*50 | m | 40
| 角钢接地极 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50*5,2500mm | 根 | 4 |  | 4根按40米平均
PC1951PC5701 | 组合型成套箱式变电站 630kVA |  | 座 | 1
| 角钢接地极 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50*5,2500mm | 根 | 4 |  | 4根按40米平均
| 镀锌扁钢 | 接地铁,扁钢,镀锌,—5*50 | m | 40
PC1951PC5701 | 组合型成套箱式变电站 1600kVA |  | 座 | 1
| 角钢接地极 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50*5,2500mm | 根 | 4 |  | 4根按40米平均
| 镀锌扁钢 | 接地铁,扁钢,镀锌,—5*50 | m | 40
架空线路工程
架空线路本体工程
杆上变配电装置
PE5211 | 变配电装置安装
PE5211PK3907 | 杆上配电装置(单回电缆引下(普通引下) |  | 组 | 1
| 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | JKLYJ-10kV-150 | m | 12
| 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | JKLYJ-10kV-35 | m | 6
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-35 | m | 20
| 避雷器安装支架 |  | 付 | 1
| 异型铝并沟线夹 | JBL-50-240B | 只 | 6
| 铜铝接线端子 | DTL-35 | 个 | 6
| 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 10
| 铜铝接线端子 | DTL-150 | 个 | 3
| 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 3
| 接地引上线 | JDS-5000 | 组 | 1
| 垂直接地铁 | JDZ-2500 | 组 | 8
| 水平接地铁 | JDP-5M | 组 | 8
电缆线路工程
电缆敷设
PF4111 | 10kV电缆敷设
PF4111PK3901 | 杆上配电装置(单回电缆引下、保护管) |  | 组 | 1
C02040100 | 镀锌钢管 |  | kg | 41.41
| 电缆固定抱箍 | DBG6-220 | 付 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-240 | 付 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-260 | 付 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-280 | 付 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-300 | 付 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-340 | 付 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-360 | 付 | 1
| 电缆卡抱 | KBG4-70 | 块 | 4
| 绝缘穿刺接地线夹 | JJCF10-240/16 | 只 | 3

## 招标人采购材料（设备）明细表
招标人采购材料（设备）明细表
工程名称：乌拉特中旗海流图镇公共交通设施建设工程便民服务充电站(公交场站充电站、公共停车场充电站箱变电力工程） | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 交货地点及方式 | 备注
一 | 材料
二 | 设备