## 汇总表
内蒙古陕坝味道食品产业园区新增制冷设施配套项目
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 冷藏库部分报价单 | 2 | 套 | 0 | 0
2 | 速冻库部分报价单 | 2 | 套 | 0 | 0
3 | 保温部分报价单 | 1 | 套 | 0 | 0
4 | 合计 |  |  |  | 0
5 | 利润、管理费
6 | 税金=（合计+利润、管理费）*9% |  |  |  | 0
7 | 设备报检、报验费
8 | 暂列金额=（合计+利润、管理费+税金+设备报检、报验费）*10% |  |  |  | 0
9 | 含税总计=合计+利润、管理费+税金+设备报检、报验费+暂列金额 |  |  |  | 0

## 冷藏库部分报价单
冷藏库部分报价单
冷藏库（包括速冻）尺寸63m*33m*8m（-18℃)
室内机形式：吊顶式冷风机 |  |  | 室内机化霜方式：水化霜
制冷冷媒：R507 |  |  | 电制：380V/50HZ
供液方式：直接膨胀式
（一）制冷系统
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 金额（元） | 备注
1 | 低温螺杆并联压缩机组 | 80P两并联 工况：-28℃ /+35℃ 制冷量：225.4kw 运行功率：116kw 能效等级：3级； 能效比：3.5 | 台 | 1 | 1
2 | 蒸发冷 | 排热量：595KW 轴流风机：1*5.5KW 循环水泵：1*2.2KW | 台 | 1 | 1
3 | 吊顶式冷风机 | DD200，换热面积200㎡，铜管铝片、水冲霜、风筒加热带 | 台 | 12 | 12 |  |  | 铜管铝片；水冲霜
4 | 虹吸储液器 | 1.5立方 | 台 | 1 | 1 |  |  | 带压力容器合格证
5 | 供液用电磁阀 | DN-25 | 件 | 12 | 12
6 | 膨胀阀 | 39KW | 件 | 12 | 12
7 | 球阀 | ø16-ø22 | 件 | 12 | 12
8 | 虹吸罐用钢阀 | RVY-65D | 件 | 1 | 1
9 | 虹吸罐用钢阀 | RVY-80D | 件 | 2 | 2
10 | 虹吸罐用钢阀 | RVY-100D | 件 | 2 | 2
11 | 虹吸罐用钢阀 | RVY-20D | 件 | 1 | 1
12 | 蒸发冷排气钢阀 | RVY-80D | 件 | 1 | 1
13 | 蒸发冷排气钢阀 | RVY-100D | 件 | 1 | 1
14 | 系统截止阀 | RVY-25D~150D | 项 | 1 | 1
15 | 压力表 | 3.8MPA | 套 | 2 | 2 |  |  | 系统配套
16 | 安全阀 | 2.3MPA | 套 | 2 | 2 |  |  | 系统配套
17 | 系统管路 | Ø159*6.0~Ø25 | 项 | 1 | 1 |  |  | 无缝钢管、酸洗磷化
18 | 冲霜水管 |  | 项 | 1 | 1 |  |  | 含管路、 阀门
19 | 冲霜水箱、泵 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 制作
20 | 分液器 | 1/3-1/11 | 项 | 1 | 1 |  |  | 自制
21 | 连接铜管 | ø10-ø38 | 项 | 1 | 1
22 | 制冷管件 | 三通、弯头、堵头 | 宗 | 1 | 1 |  |  | 酸洗磷化
23 | 管路保温 | 橡塑 | 项 | 1 | 1 |  |  | 国标
24 | 制冷剂 | R507 | 吨 | 2.2 | 2.2
25 | 冷冻油 | 螺杆507专用 | L | 100 | 100 |  |  | 低温螺杆专用油
26 | 冷风机吊架吊杆 | 槽钢、角钢、吊杆 | 项 | 1 | 1 |  |  | 现场制作
27 | 辅材 | 辅材、气体、耗品 等 | 项 | 1 | 1 |  |  | 国标
（一） | 小 计 | [5 empty] | 0
（二）电器及控制系统
1 | 门口控制箱 | 温控、照明 | 台 | 1 | 1 |  |  | 配套，手动自动切换
2 | 电线电缆 |  | 项 | 1 | 1 |  |  | 国标
3 | 镀锌桥架 |  | 项 | 1 | 1
4 | 穿线管 |  | 项 | 1 | 1
5 | 电缆附件 |  | 项 | 1 | 1 |  |  | 国标
（二） | 小 计 | [5 empty] | 0
| 合 计 | A | （一）+（二） |  |  |  | 0
| 安装调试费 | B
| 包装、运费、吊装费 | C
| 工程总计 | A+B+C |  |  |  |  | 0

## 速冻库部分报价单
速冻库部分报价单
9m*13m*5m*4间，每间18-20小时冻25吨青椒，库温-35℃
室内机形式：吊顶式冷风机 |  |  | 室内机化霜方式：水化霜
制冷冷媒：R507 |  |  | 电制：380V/50HZ
供液方式：直接膨胀式
（一）制冷系统
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额（元） | 备注
1 | 低温螺杆并联压缩 机组 | 200P四并联机组，工况：-42℃ /+35℃ 制冷量：530.8kw 运行功率：437.2kw 能效等级：3级； 能效比：3.5 | 台 | 1
2 | 蒸发冷 | 排热量：2600kw 轴流风机：4*5.5KW 循环水泵：2*3.7KW | 台 | 1
3 | 虹吸储液器 | 3立方 | 台 | 1 |  |  | 带压力容器合格证
4 | 吊顶式冷风机 | DJ400，换热面积400㎡，铜管铝片、水冲霜、风筒加热带 | 台 | 16 |  |  | 铜管铝片；片距8变 16水冲霜
5 | 供液过滤桶 | FE-489 | 件 | 4 |  |  | 系统配套
6 | 供液用电磁阀 | DN-30 | 件 | 16
7 | 膨胀阀 | 68KW | 件 | 16
8 | 球阀 | ø28-ø35 | 件 | 16
9 | 虹吸罐用钢阀 | RVY-65D | 件 | 1
10 | 虹吸罐用钢阀 | RVY-80D | 件 | 2
11 | 虹吸罐用钢阀 | RVY-100D | 件 | 2
12 | 虹吸罐用钢阀 | RVY-20D | 件 | 1
13 | 蒸发冷排气钢阀 | RVY-80D | 件 | 4
14 | 蒸发冷排气钢阀 | RVY-100D | 件 | 4
15 | 系统截止阀 | RVY-25D~150D | 项 | 1
16 | 压力表 | 3.8MPA | 套 | 2 |  |  | 系统配套
17 | 安全阀 | 2.3MPA | 套 | 2 |  |  | 系统配套
18 | 系统管路 | Ø159*6.0~Ø25 | 项 | 1 |  |  | 无缝钢管、酸洗磷 化
19 | 制冷管件 | 三通、弯头、堵头 | 宗 | 1 |  |  | 酸洗磷化
20 | 冲霜水管 |  | 项 | 1 |  |  | 含管路及阀门
21 | 冲霜水箱、泵 | 3T | 套 | 1 |  |  | 制作
22 | 管道及风机吊支架 | 槽钢 | 项 | 1 |  |  | 国标
23 | 管路保温 | 橡塑 | 项 | 1 |  |  | 国标
24 | 制冷剂 | R507 | 吨 | 3.5
25 | 冷冻油 | 螺杆507专用 | L | 350 |  |  | 低温螺杆专用油
26 | 辅材 | 辅材、气体、耗品 等 | 项 | 1 |  |  | 国标
（一） | 小 计 |  |  |  |  | 0
（二）电器及控制系统
1 | 门口控制箱 | 温控、照明 | 台 | 4 |  |  | 配套，手动自动切 换
2 | 电线电缆 |  | 项 | 4 |  |  | 国标
3 | 镀锌桥架 |  | 项 | 4
4 | 穿线管 |  | 项 | 4
5 | 电缆附件 |  | 项 | 4 |  |  | 国标
（二） | 小 计 |  |  |  |  | 0
| 合 计 | A | （一）+（二） |  |  | 0
| 安装调试费 | B
| 包装、运费、吊装 费 | C
| 工程总计 | A+B+C |  |  |  | 0

## 保温部分报价单
保温部分报价单
序号 | 单位名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元) | 合价 （元） | 备注
一 | 库体保温部分：冷库63米×33米×8×1间，速冻9m*13m*5m*4间
1 | 聚氨酯冷库喷涂 | δ=150mm 阻燃≥B2级 | m³ | 545 |  |  | 密度32kg±2/m³,离火3- 5秒自熄，氧指数23-24
2 | 聚氨酯冷库板 | δ=150mm 阻燃B1级 | ㎡ | 1381 |  |  | 隔墙
3 | 冷库门安装型材 |  | 套 | 11 |  |  | 国标
4 | 速冻库库板吊顶 |  | ㎡ | 468 |  |  | C型钢、吊杆
5 | 单开平移冷库门 | M2227，δ=150mm | 套 | 11 |  |  | 彩钢板面，铝合金外框
6 | 冷库灯 | LED防冻极光灯 | 套 | 55 |  |  | 防水专用
7 | 风幕机 | FM2200 | 台 | 11 |  |  | 轴流不锈钢
8 | 保温挂网 |  | m³ | 500 |  |  | 人工、材料费
9 | 保温部分合计 |  |  |  |  | 0