## 汇总表
乌兰察布市滑冰馆建设项目汇总表
项目名称：乌兰察布市滑冰馆建设项目
序号 | 项目名称 | 数量 | 总价（元） | 备注
1 | 主要设备 | 1 |  | 详见附件1
2 | 辅助器材 | 1 |  | 详见附件2
3 | 装饰装修部分 | 1 |  | 详见附件3
合计

## 一、主要设备1
乌兰察布市滑冰馆建设项目
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 型号参数
一、主要设备
1 | 冰场专用制冷机组 | 套 | 1 |  |  | 压缩机单台制冷量230KW；总制冷量690KW； 结构：螺杆机；冷量控制：无级调节25-100%；单台输入功率：90KW；总功率270KW；机组内阀门采用中压焊接阀、铜阀。〔包含低温溶液专用耐腐蚀氧化的壳管蒸发器、低温冷媒冷冻水循环水泵（不低于流量为160m³/h，扬程为17m,功率11KW）、蒸发式冷凝器（不低于标准换热量1490KW）、冷却水循环泵（不低于流量：150m³/h;扬程：5m ；功率：3KW）、定压补水装置、丹佛斯电器元件、电磁阀、开关阀门等〕
2 | 制冰主管道阀门系统 | 套 | 1 |  |  | 管道、管件、阀门；低温冷媒；管道防腐除锈；管道保温、压力试验等
3 | 1000㎡护栏 | 套 | 1 |  |  | 全热镀锌骨架结构，HDPE板高度1070mm，白色内板厚度10mm，白色外板厚度5mm，红色盖板厚度15mm，黄色踢脚线厚度15mm。
4 | 冰场地层结构系统 | 项 | 1 |  |  | 冰坝圈梁，保温层，PE防水、隔汽层，保护层等
5 | 冰面管道系统 | 套 | 1 |  |  | HDPE-100冷冻排管De32及定制U型管件管卡
6 | 智能控制系统 | 项 | 1 |  |  | 冰场自主设计PLC控制系统包含PLC控制、温度传感器、报警模块、开关电源、通讯接口、线缆、智能控制系统软件等主要设备配件，能实现远程连接，手机电脑监控， 节能自控逻辑，参数调节，冰场远程操作系统（APP)，数据信息采集，报警功能等
7 | 电气系统 | 项 | 1 |  |  | 电气控制系统，包含机房控制柜、定压补水控制柜、电线、电缆等，满足主机等设备的供电控制等（柜内包含主断路器、分断路器、接触器等）
8 | 制冰及其他 | 项 | 1 |  |  | 冰面制作、冰面图案制作铺装
合计

## 二、辅助器材
乌兰察布市滑冰馆建设项目
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 型号参数
二、辅助器材
1 | 冰鞋 | 双 | 100 |  |  | 冰球冰鞋、鞋码30-45码
2 | 护具 | 套 | 100 |  |  | 护膝、护肘、头盔
3 | 磨刀机 | 台 | 1 |  |  | YM-1701
4 | 冰鞋架 | 个 | 2 |  |  | 定制白钢
5 | 冰铲 | 个 | 2
6 | 雪铲 | 个 | 2
7 | 冰被 | 平米 | 1020
8 | 除湿机 | 台 | 6
9 | 冰车 | 台 | 1 |  |  | 浇冰车：长度2286mm宽度1118mm(车身)、宽度1620mm（爬犁）、宽度1524mm（刮刀）、高度1828mm，高度（雪箱升起）1.6M，转弯半径2.44M，雪箱离地高度650mm，重量（空水）375KG 重量（满水）601KG 水箱228L 雪箱0.5立方 液压油箱28L 电池24V锂电池 充电器110VAC60Hz或220VAC50Hz 最大速度16Kph 适用冰场200-400平颜色全白、
10 | 冰刀保护垫 | ㎡ | 102 |  |  | 产品描述:运动卷材，新型橡胶材质，宽幅1.7m，厚度8mm。 1.★防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌)，防霉等级达到0级 2.★臭氧老化1000h（40℃，臭氧浓度不低于100pphm）的检测报告，老化后外观无龟裂现象，硬度≥85（Shore A),拉伸强度≥10MPa 3.★耐湿热老化15000h后，外观无明显变化，灰卡评级4级。4.★氙灯老化5000h后，拉伸强度≥20Mpa；标称应变≥100% 5.★高低温试验（低温-40℃和高温120℃，各老化5000h后），样品外观无明显变化、开裂、无变形，断裂伸长率≥240%。 评审依据：以上产品技术参数，★项为实质性响应内容，需提供带“CMA”或“CNAS”标志的检测报告加盖制造商鲜章进行佐证，不满足或未提供按无效响应处理。
合计