## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所民警休息用房建设项目-电气工程 |  | 标段：凉城县公安局 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 强电
1.2 | 弱电
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
4 | 规费
5 | 税金
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所民警休息用房建设项目-电气工程 |  |  |  | 标段：凉城县公安局 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:电源总配电柜AL1 2.规格:500X1050X160 3.接线端子材质、规格:含无端子接线 4.安装方式:暗装 下皮距地1.5M 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:电源总配电柜 AL2 2.规格:500X1050X160 3.接线端子材质、规格:含无端子接线 4.安装方式:暗装 下皮距地1.5M 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:电源总配电柜 AL3 2.规格:500X450X160 3.接线端子材质、规格:含无端子接线 4.安装方式:暗装 下皮距地1.5M 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:电源总配电柜 ALR 2.规格:500*600*160 3.安装方式:暗装 下皮距地1.5M 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 ALR 2.规格:500*600*160 3.安装方式:暗装 下皮距地1.5M 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明配电箱 ALE1 2.型号:(BM-D-0.3KVA) 3.规格:420X150X1000 4.接线端子材质、规格:含无端子接线 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所建设项目-电气工程 |  |  |  | 标段：凉城县公安局 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.安装方式:距地1.5m壁装 6.其它:满足图纸设计及规范要求
7 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:电热水器电源 2.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 1
8 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯(自带蓄电池) 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式:暗装门框上方200mm 4.本工程应急照明和疏散指示系统采用灯具自带蓄电池非集中控制型系统,蓄电池供电时间不小于60分钟。灯具的主电源应通过A型应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电,应急照明配电的主电源输出断开后,灯具自动转入自带蓄电池供电。灯具及连接附件防护等级,防护等级IP33。 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 3
9 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:应急疏散指示灯(自带蓄电池) 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式:壁装 距地0.5M 4.本工程应急照明和疏散指示系统采用灯具自带蓄电池非集中控制型系统,蓄电池供电时间不小于60分钟。灯具的主电源应通过A型应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电,应急照明配电的主电源输出断开后,灯具自动转入自带蓄电池供电。灯具及连接附件防护等级,防护等级IP33。 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 10
10 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(自带蓄电池) |  | 套 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所建设项目-电气工程 |  |  |  | 标段：凉城县公安局 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式:壁装 距地2.8M 4.本工程应急照明和疏散指示系统采用灯具自带蓄电池非集中控制型系统,蓄电池供电时间不小于60分钟。灯具的主电源应通过A型应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电,应急照明配电的主电源输出断开后,灯具自动转入自带蓄电池供电。灯具及连接附件防护等级,防护等级IP33。 5.其它:满足图纸设计及规范要求
11 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:半球吸顶灯 2.型号、规格:T8型 30W 3.安装形式:吸顶 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 17
12 | 030412002004 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:T8型 30W 3.安装形式:吸顶 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 5
13 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:双管格栅灯 2.型号、规格:T8型 2X36W 3.安装形式:吊装 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 31
14 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:单联面板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3M 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 11
15 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:双联面板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3M 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 9
16 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称:叁联面板开关 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所建设项目-电气工程 |  |  |  | 标段：凉城县公安局 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3M 4.其它:满足图纸设计及规范要求
17 | 030404034013 | 照明开关 | 1.名称:延迟开关 2.规格:250V 10A 3.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 3
18 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:双联二三孔安全插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地0.5m 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 38
19 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:16A插座 2.安装方式:暗装距地2.3m 3.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 1
20 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 21
21 | 030411006013 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 56
22 | 030411006014 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 64
23 | 030408008006 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵 3.预留孔洞 4.满足设计及规范要求 |  | 处 | 3
24 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 |  | m | 8.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所建设项目-电气工程 |  |  |  | 标段：凉城县公安局 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.安装形式:暗配 5.其它:满足图纸设计及规范要求
25 | 030411001033 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC70 4.安装形式:明配 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 10.68
26 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.安装形式:暗配 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 1.87
27 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.安装形式:暗配 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 167.57
28 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC32 4.安装形式:暗配 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 26.38
29 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC20 4.安装形式:暗配 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 223.8
30 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC16 4.安装形式:暗配 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 295.89
31 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:16 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 15.49
32 | 03041100402 | 配 | 1.名称:铜芯绝缘电线 |  | m | 34.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所建设项目-电气工程 |  |  |  | 标段：凉城县公安局 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 3 | 线 | 2.型号规格:BV35mm2 3.含接线端子 4.材质:铜芯 5.其它:满足图纸设计及规范要求
33 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘电线 2.型号规格:BV25mm2 3.含接线端子 4.材质:铜芯 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 27.55
34 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘电线 2.型号规格:BV16mm2 3.含接线端子 4.材质:铜芯 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 15.43
35 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘电线 2.型号规格:BV2.5mm2 3.材质:铜芯 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 882.11
36 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘电线 2.型号规格:BV4mm2 3.材质:铜芯 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 717.96
37 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘电线 2.型号规格:BV6mm2 3.材质:铜芯 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 143.97
38 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘电线 2.型号规格:NH-BV4mm2 3.材质:铜芯 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 10.41
39 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号规格:NH-RVS-2*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 177.5
40 | 030409008008 | 等电位端子箱、 | 1.名称:总等电位联结端 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所建设项目-电气工程 |  |  |  | 标段：凉城县公安局 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 测试板 | 子箱 2.本工程采用总等电位联结MEB,总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线,设备进线总管等进行联结,总等电位联结线采用BV-1X25MM PC25,总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。做法见12D10-131--133。 3.安装形式:壁装 距地0.5m 4.其它:满足图纸设计及规范要求
41 | 030409008009 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位联结端子箱 2.安装形式:壁装 距地0.5m 3.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
42 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘电线 2.型号规格:BV25mm2 3.含接线端子 4.材质:铜芯 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 28.25
43 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC25 4.安装形式:暗配 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 25.04
44 | 030409008010 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:断接卡子检测盒 2.安装形式:室外地坪0.5米 3.做法见12D10-74-75 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 2
45 | 030409002007 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质、规格:-40X4镀锌扁钢 3.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 4.99
46 | 030409002008 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质规格:-40X4镀锌扁 |  | m | 61.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所建设项目-电气工程 |  |  |  | 标段：凉城县公安局 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
钢 3.其它:满足图纸设计及规范要求
47 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.做法:利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根φ16以上主筋通长焊接作引下线,引下线间距不大于18M，引下线上端与避雷带焊接,下端与接地体焊接 3.含与圈梁钢筋焊接 4.含接地跨接线 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 51.93
48 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.做法:在屋顶采用热镀锌圆钢φ10作避雷带,避雷网网格不大于20MX20M24MX16M 3.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 48.94
49 | 030414011004 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 系统 | 1
50 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级(kV):交流供电 ≤1kV 3.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
51 | 030502001010 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电箱TPZ 2.规格:500*600*200 3.安装方式:暗装 距地0.5m 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
52 | 030502001011 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电分线箱TP2 2.规格:500*600*200 3.安装方式:暗装 距地0.5m 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
53 | 03050200101 | 机柜、机 | 1.名称:弱电分线箱TP3 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所建设项目-电气工程 |  |  |  | 标段：凉城县公安局 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 2 | 架 | 2.规格:500*600*200 3.安装方式:暗装 距地0.5m 4.其他:满足图纸设计及规范要求
54 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 1
55 | 030502001013 | 光纤互连装置 | 1.名称:光纤互连装置LIU 2.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 2
56 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:配线盒SW交换机 2.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 2
57 | 030409010003 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 1
58 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:电脑、电话插座 2.型号规格:KGT01/C01 3.安装方式:暗装 距地0.5m 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 13
59 | 030411006015 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 13
60 | 030408008007 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵 3.预留孔洞 4.满足设计及规范要求 |  | 处 | 1
61 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.安装形式:暗配 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 3.15
62 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.安装形式:明配 |  | m | 5.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所建设项目-电气工程 |  |  |  | 标段：凉城县公安局 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.其它:满足图纸设计及规范要求
63 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC25 4.安装形式:暗配 5.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 225.88
64 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:4芯多模光纤 2.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 7.6
65 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:超5类八芯非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内敷设 3.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 496.9
66 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 链路 | 27
67 | 030502020003 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 链路 | 1
68 | 040205001003 | 人（手)孔井 | 1.名称:手孔井 2.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 座 | 1
分部小计
措施项目
69 | 031301017015 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所民警休息用房建设项目-电气工程 |  |  | 标段：凉城县公安局 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所民警休息用房建设项目-电气工程 |  | 标段：凉城县公安局 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所民警休息用房建设项目-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。