## Sheet1
察哈尔右翼中旗土城子乡三层店村仓储库房建设项目-气调库设备清单
单位：元
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
控制、传感及变频器部分
1 | 变频器 | 变频器 32,0A/15,0kW 防护等级要求≥IP24 | 16 | 台
2 | 风机速率电位计 | 风机速率电位计内置于开关柜配合 手动-0-自动开关 | 16 | 个
3 | 室内温度传感器 | PT1000 室内温度传感器 20m线长 | 16 | 支
4 | 风道温度传感器 | PT1000 风道温度传感器 20m线长 | 16 | 支
5 | 产品温度传感器 | PT1000 产品温度传感器 20m线长，自带2米插杆 | 64 | 支
6 | 产品温度传感器标签 1 | 产品温度传感器标签 1号 | 16 | 支
7 | 产品温度传感器标签 2 | 产品温度传感器标签 2号 | 16 | 个
8 | 产品温度传感器标签 3 | 产品温度传感器标签 3号 | 16 | 个
9 | 产品温度传感器标签 4 | 产品温度传感器标签 4号 | 16 | 个
10 | 相对湿度传感器 | 相对湿度传感器，模拟信号 0-1V IP65 | 16 | 个
11 | 湿度传感器保护外壳 | 湿度传感器保护外壳，透气且防尘土 | 16 | 个
12 | 最低温度保护器 | 最低温度保护器 -10C/+40C | 16 | 个
13 | 触屏控制器 | 触控屏主控制器，具有数据分析功能，配置有专业的马铃薯储藏期工艺及仓储算法，可以实现数据记录与实时图表展示分析功能。拥有智能说明书功能，可对当下仓储状态结合设置参数做出实时分析说明功能，可以分步骤为用户提供参数设定指导 | 2 | 台
14 | 控制器控制库间拓展 | 可控制库间数量 | 14 | 间
15 | 输入卡盒，PT1000传感器 | 输入卡盒，PT1000传感器适配，可采集库房内部所有传感器数据 | 16 | 间
16 | 输出卡内置 | 输出卡内置于开关柜，用与模拟信号和数字型号的输出 | 16 | 张
17 | 通讯线缆 | CANbus通讯线缆 | 640 | 张
18 | 外界温度传感器 | PT1000 外界温度传感器 20m线长 | 2 | 米
19 | 相对湿度传感器 | 相对湿度传感器，模拟信号 0-1V IP65 | 2 | 支
20 | 不锈钢传感器保护器 | 不锈钢传感器保护器，用于室外，有防雨雪及隔热透气功能 | 2 | 支
21 | CO2传感器 | CO2传感器 0-5000 ppm | 16 | 支
22 | 备件包 | Spare parts package (备件包，配备有进口传感器等备件） | 1 | 宗
23 | 相对湿度传感器 | 相对湿度传感器，模拟信号 0-1V IP65（风道湿度） | 16 | 支
24 | PC控制程序 | 电脑控制程序，可远程控制，数据记录，根据用户需求可自由组合各种数据，生成图表，分析数据功能 | 2 | 套
25 | Croptimiz-r app | 手机远程控制程序 | 2 | 套
26 | 小计
硬件设备部分
1 | 国产开关柜 | 国产开关柜（含所有电路及报警灯，采用正品如施耐德/德力西电器元件，上方报价中输出卡，HLV卡、ACT-POT也会内置于开关柜内），三色报警灯 | 16 | 台
2 | 国产轴流风机 | 轴流风机，电机5.5KW,叶轮直径1米，静压250PA下可提供32000m3/h风量。 | 32 | 台
3 | 进气窗+气窗安装钢框 | 1220x2600x120mm聚氨酯保温窗 | 16 | 扇
4 | 进气窗电机 | 380V气窗电机，1.2rpm，0.55KW+电机90度支架+气窗未闭合信号开关 | 16 | 台
5 | 进气窗传动 | 包括： 3 x 齿条1440mm 3 x 齿轮盒 1 x 电机轴（6米） 3 x 轴承 3 x 齿条连接件 | 16 | 套
6 | 排气窗+气窗安装钢框 | 1220x2400x120mm聚氨酯保温窗 | 16 | 扇
7 | 排气窗电机 | 380V气窗电机，1.2rpm，0.55KW+电机90度支架+气窗未闭合信号开关 | 16 | 台
8 | 排气窗传动 | 包括： 2 x 齿条1440mm 2 x 齿轮盒 1 x 电机轴（6米） 2 x 轴承 2 x 齿条连接件 | 16 | 套
9 | 一体式加湿器 | 一体式湿帘加湿器，每库房1组，每组纸芯长度9米，高度1.2米，厚度0.2（黑色涂层迎风面加强型纸芯，上PVC,下水槽及侧板不锈钢一体式框架，含上下水及水泵，每台水泵供12米湿帘） | 16 | 套
10 | 配电电缆、桥架 | 配电柜至设备配电分电缆及桥架（进配电柜主电缆。装出仓设备电缆，照明线缆及桥架等不包含） | 16 | 宗
11 | 结构辅材 | 混风窗口钢材，板材；排气窗传动安装支架；加湿器翻板结构，加湿器安装墙及气流旁通阀结构 | 16 | 宗
小计
合计
备注说明：包含运费、安装费、吊装费、税金等所有费用