## Sheet1
察哈尔右翼中旗土城子乡三层店村仓储库房建设项目恒温库设备招标控制价清单
单位：元
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
一、制冷部分
1 | 并联机组 | 冷凝温度：40℃ 蒸发温度：-10℃ 制冷量：346.68KW 工作电压：380v/50Hz | 2 | 台
2 | 冷风机蒸发器 | 冷库温度：0℃ 换热温差：8℃ 制冷量：45.1KW 通风量：24000m³/小时 工作电压：380v/50Hz | 36 | 台
3 | 冷风机支撑架 | 10号国标镀锌槽钢 | 36 | 套
4 | 膨胀阀 | 名义制冷量：40.06KW 制冷剂：R507A/404A 蒸发温度范围：-25/10℃ | 36 | 套
5 | 蒸发式冷凝器 | 冷凝形式：逆流式 排热量：1050KW 工作电压：380v/50Hz 零下5摄氏度停水 | 2 | 台
6 | 蒸发冷上、下水管道 | ∅114∅80热镀锌管 | 2 | 项
7 | 蒸发冷支撑架 | 国标 | 2 | 付
8 | 蒸发冷软化水系统 | 制水量：1吨/小时 | 2 | 台
9 | 供液铜球阀 | DN25 | 18 | 个
10 | 供液干燥过滤器 | 国标 | 18 | 个
11 | 供液电磁阀 | 国标 | 18 | 个
12 | 直通截止阀 | DN40 | 18 | 套
13 | 直通截止阀 | DN65 | 18 | 套
14 | 制冷管路 | 20#无缝管GB/T8163酸洗钝化 | 2 | 项
15 | 制冷管路管件 | 20#无缝管GB/T8163酸洗钝化 | 2 | 项
16 | 机组高压气管截止阀 | DN80 | 2 | 套
17 | 橡塑保温 | 外包彩钢，彩钢厚度：0.4毫米； 橡塑保温厚度2厘米，防火等级：B1级；材质符合：GB/T17794-2008要求 | 2 | 项
18 | 制冷剂 | 工质：R507 | 6 | 吨
19 | 冷冻油 | H32（国标） | 2 | 项
20 | 银焊条 | 国标 | 2 | 项
21 | 氮气、氧气及乙炔 | 国标 | 2 | 项
22 | 制冷管路支撑架 | 国标 | 2 | 项
23 | 其他辅材 | 国标 | 2 | 项
24 | 小计
二、电控部分
1 | 机组控制柜 | 1、工作电压：220V/50HZ 2、工作环境：+50到-20度 3、温度控制范围：+50到-40度 | 2 | 面
2 | 冷库末端控制箱 | PLC编程集中控制系统（推荐品牌：西门子/施耐德/ABB等及相同档次品牌），温度传感器（推荐品牌：西门子/施耐德/ABB等及相同档次品牌），10.2寸彩色触摸屏，电气元件（推荐品牌：西门子/施耐德/ABB等及相同档次品牌） | 2 | 面
3 | 库门柜 | 温度控制、库内照明，库内急救 | 18 | 面
4 | 控制电缆（暂估价） | 6*0.5㎜（国标） | 2 | 项 | 17280
5 | 冷风机电加热电缆 （暂估价） | 4*6㎜（国标） | 2 | 项 | 45360
6 | 冷风机动力电缆 （暂估价） | 4*2.5㎜（国标） | 2 | 项 | 18360
7 | 桥架穿线管（暂估价） | 150㎜*100㎜（国标） | 2 | 项 | 48880
8 | 电气辅料（暂估价） | 国标 | 2 | 项 | 8100
9 | 库内有害气体控制连动系统 | 报警与自动关闭制冷系统 | 18 | 套 | 32580
10 | 机房有害气体控制连动系统 | 报警与自动关闭制冷系统打开排风 | 2 | 套 | 42324.5
11 | 小计
三、配套部分
1 | 不锈钢保温水箱（含阀件） | 水箱材质：304不锈钢。 水箱容积：20吨 | 20 | 吨
2 | 水泵 | 5.5KW 国标 | 2 | 台
3 | 化霜水泵 | 5.5KW 国标 | 2 | 台
4 | 水冲霜系统下水管道 | ∅140 国标 | 2 | 项
5 | 水冲霜系统上水管道 | ∅114 国标 | 2 | 项
6 | 水冲霜系统电动蝶阀 | ∅125 国标 | 18 | 台
7 | 水箱加热系统（含电控箱） | 国标 | 2 | 套
8 | 不锈钢水箱支架 | 国标 | 2 | 套
9 | 小计
四、取费部分
1 | 设备费合计
备注说明：包含运费、安装费、吊装费、税金等所有费用。