## Sheet1
编号 | 采购内容 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 不锈钢波纹管 | 1、管坯材质：06Cr19Ni10 2、管坯规格：DN10,DN13,DN15 3、钢带厚度：0.20mm 4、管坯外径：DN10（≤16mm）、DN13（≤17mm）、DN15（≤21mm） 5、被覆层材质：阻燃 PVC 6、被覆层壁厚：≥0.7±0.1mm 7、密封圈材质：丁晴橡胶 8、密封圈硬度：邵尔A70±5 9、软管和管件的公称压力：不小于 PN0.2 、PN0.01 10、工作温度：波纹管：-196℃—450℃ 11、耐压性：软管在 0.8MPa 水压下进行试验，保压 1min，不应有裂纹， 无渗漏及零件损坏现象，但波纹允许延伸。 12、气密性：软管在 0.15Mpa 压力的空气下进行试验，保压 1min，不应有漏气现象 13、抗拉性：软管在通入压力为 20Kpa 的空气状态下固定一端，另一端受到 1.6KN 拉伸负荷，波纹管应无裂纹、泄漏，两端接头应无脱落和漏气。 14、耐热性：软管（120±2）℃温度下保温 30min，取出恢复常温应符合气密性要求。 15、扭曲性：软管在通入压力为 20Kpa 的空气状态下固定一端，对另一端左右交替扭曲 90°的操作，扭转 10 次后，波纹管应无裂纹。 16、柔软性：软管进行柔软性试验时，DN10 最大弯曲力应小于 49N。 17、弯曲性：软管在通入压力为 20Kpa 的空气状态下,使用将软管左右交替 180°弯曲操作，弯曲 200 次后波纹管应无裂纹、无泄漏，被覆层无裂纹。 18、耐冲击性：软管在施加压力为 20Kpa 的空气状态下，平直放置于水平地面上，将 2Kg 的钢球在距软管 1m 高处落下，不应产生裂纹和漏气。 19、耐应力腐蚀性：波纹管及接头在进行耐应力腐蚀试验后，应无裂纹和漏气。 | 根 | 10000
2 | 家用电磁阀 | 1.适用介质：天然气等无腐蚀性气体 2.复位方式：手动复位 3.驱动电压：DC9V（脉冲） 4.连接方式：DN15为G1/2" 5.阀体材料：锻造铝合金 6.防爆标志：Ex mb C T6 Gb 7.工作压力：0~100kPa 8.工作环境：-20℃~+60℃，湿度≤93% 9.消耗功率：0.5W~2W 10.切断时间：<1秒 11.密封材料：丁晴橡胶 12.驱动电压 ：DC9V（脉冲） 12.执行标准：GB3836.1-2010、GB3836.9-2014 | 台 | 10000
3 | 家用可燃气体探测器 | 1.执行标准： GB15322.2-2019 2.供电电源： 220VAC±15%，不允许使用电源适配器 3.电源线： 芯铜芯线，铜线材截面积≥0.5mm2 ▲4.电子线路板应进行三防处理： 防霉菌、防潮湿、防盐雾 5.检测原理： 半导体式 6.静态功耗： ≤0.9W 7.报警音量： 70dB～115dB 8.使用环境温度范围 ：-10℃～+55℃ 9.使用湿度范围： ≤93RH，无凝露 ▲10.防护等级： ≥IP51 ▲11.检测介质： 甲烷气体，传感器必须具有过滤帽，防油烟和干扰气体如液化气（丙烷）、打火机（异丁烷） 12.测量范围： 0～20%LEL 13.报警设定值范围： 10% LEL～15%LEL，不低于检测范围的一半 14.报警方式： 声光报警 15.重复性： ≤±3%LEL 16.报警浓度设定值与报警浓度动作值之差： ≤3%LEL ▲17.响应时间： ≤15S 18.恢复时间： ≤30S 19.初期稳定时间： ≤4min ▲20.输出功能： 含电磁阀输出和继电器两路输出功能 21.联动功能 ：通过RJ11接口与燃气表联动，报警时持续输出关阀信号 22.物联网卡： 具备NB-IoT物联网卡，无需配置网关，即插即用 23.远程报警： 支持NB远程报警功能 24.远程控制： 支持远程实时控制 25.安装方式： 兼容吸顶和壁挂安装 26.产品返修率低： 产品年返修率不高于千分之一 27.可靠性： 5年保质期内，无需二次校准或标定，报警动作值在5% LEL～25%LEL之间 | 台 | 10000